Příloha č. 3

Technická specifikace

Pro zakázku na dodávky s názvem

# „Dodávka a instalace kogenerační jednotky“

- Popis technologie a jejího účelu

Cílem projektu je vybudovat Energoblok, jehož úkolem bude dodávat v kombinované formě energie jednak sušárnám dřeva a to hlavně ve své tepelné výkonnosti s využitím ORC jednotky. Jedná se o vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Dále bude zajišťovat jejich vytápění, částečně bude uspokojovat jejich drobnou elektrickou spotřebu. Dalším úkolem energobloku bude své energetické výkony v podobě elektrické energie předávat do areálu společnosti a uspokojovat tak poptávku ostatních technologií umístěných v areálu. Své zbytkové tepelné výkony pak bude směřovat do hal, kde budou sloužit k jejich výtopu. Technologie bude vybavena řídícím a monitorovacím zařízením, které bude provozovateli umožňovat vzdálený přístup a kontrolu. Přílohou dokumentu je orientační plán uložení technologie. Tato bude částečně uložena ve stávajícím objektu haly, kde probíhá výroba palet a robotická výroba a částečně bude energoblok uložen i mimo tento prostor na zbudované betonové desce. Technologie bude situována do objektu bez čísla popisného, který je součástí výrobního areálu společnosti JACER – CZ na adrese Blatno 147 (Areál pily). Výrobní areál společnosti, ve kterém se bude nacházet i předmětná technologie, slouží k opracování dřeva. Nedílnou součástí výrobního procesu společnosti je i vysoušení dřeva a právě pro tuto činnost bude primárně využíváno vyrobené teplo. Vyrobená elektrická energie bude využita při dalších procesech zpracování dřeva.

- Zásobník paliva

Tvoří první komponent technologie. Palivo bude do kotelny energobloku dodáváno ze sila, které bude umístěno poblíž kotelny a energobloku. Silo bude umístěné na betonové desce o rozměrech cca 5x12 m s potřebou zásoby paliva na 48 hodin. Silo je součástí dodávané technologie zhotovitelem. Šnekové dopravníky budou ze sila přepravovat palivo do kotle. Silo bude koncipované tak, aby nahrnovalo potřebné palivo v nastavené dávce na dopravník. Dopravník bude opatřen klapkou, která bude vykonávat pojistku pro případ ztráty el. energie.

- Spalovací zařízení

Zařízení je určeno pro spalování paliva (dřevní štěpky) o maximální vlhkosti 50%. Palivo bude předdrceno dřevním drtičem na max velikost 25x40x30mm. Kotel bude vybaven automatickým zhášecím zařízením nezávislým na el. energii a systémem, který je schopen uhasit doutnající palivo. Bude jasně daný mechanismus zamezující zahoření paliva v jeho dopravní cestě na šnekovém dopravníku. Spalovací komora je vyzděna.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Palivo ke spalu: dřevní štětka, piliny | ANO | -- |  |
| Vlhkost paliva (v rozmezí 20 – 50 %) | ANO | -- |  |
| Velikost dřevní štěpky max (25 x 40 x 30 mm) | ANO | -- |  |
| Jmenovitý příkon kotle | max. 999 | kW |  |
| Regulace výkonu | min. v rozmezí 60 – 100 | % |  |
| Spotřeba paliva | max. 500 | Kg/hod |  |
| Objem mezizásobníku paliva | min. 1 | m3 |  |
| Hladina hluku | max. 85 | dB |  |
| Elektrické krytí | min. IP 44 | -- |  |
| Elektrické napětí | 400V, 50HZ, 3f | -- |  |
| Celková suchá hmotnost | max. 9 | tun |  |
| Počet kotlů | 1 | Ks |  |
| Výška kotle | max. 3,5 | m |  |
| Emise TZL | max. 100 mg/1m3 | -- |  |

- ORC

ORC (Organický Rankinův Cyklus) je zařízení využívající teplo ze spalovací jednotky k ohřevu vnitřního organického media. Medium vstupuje na lopatky turbíny a turbína roztáčí generátor. ORC jednotka vyrábí elektrickou energii.

Součástí ORC cyklu je sekundární chlazení vnitřního media, které slouží k odvodu tepla. Toto teplo bude v podobě horké vody odváděno a dále využíváno pro vytápění apod. Jedná se tedy o vysoce účinnou kogenerační výrobu elektřiny a tepla.

Odvod tepla z jednotky ORC bude realizován pomocí deskového výměníku, který je schopen veškerou vyrobenou energii předat do distribučního místa uvnitř budovy. Teplo dále distribuováno pomocí teplovodních rozvodů ke koncovým spotřebičům.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Kontejnerové provedení ORC | ANO | -- |  |
| Hladina hluku | max. 85 | dB |  |
| Elektrické napětí | 400V, 50HZ, 3f | -- |  |
| Vstupní el. výkon (při teplotě sekundárního okruhu ORC 55° C a průměrnou vlhkostí paliva 40 % | min. 155 | kWel PtG |  |
| Výstupní výkon výrobny v teple (voda – směs voda a glykol 35 %, variabilně řízená teplota výstupní vody v sekundárním okruhu chlazení ORC od 55 - 80° C) | Min. 650 | kW |  |

Pozn: PtG – Power To Grid: dána výrobou elektrické energie z ORC brutto, očištěná od vlastní spotřeby jednotky ORC (bez chlazení)

- Montáž a předání

| Spotřební a montážní materiál | Pro potřeby technologického propojení | - |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce, podstavce a konzole | Montáž logického celku jednotlivých součástí | - |
| Strojní montáž | Montáž logického celku jednotlivých součástí | - |
| Elektro montáž | Montáž logického celku jednotlivých součástí | - |
| Programování | Program logického celku jednotlivých součástí | - |
| Doprava a manipulace | Doprava technologie na místo realizace projektu vč. potřebné manipulační techniky k montáži | - |
| Předání projektu | Předání energobloku, odzkoušení požadovaných parametrů, zaškolení obsluhy a údržby, předání návodů a katalogů náhradních dílů | - |

- Hranice dodávky

- Dodávka kompletního technologického celku Energobloku, včetně technologického propojení (potrubí, elektro apod.)

- Stavební připravenost palivového sila,

- Stavební připravenost budovy pro umístění spalovacího zařízení a dalších podružných technologií,

- Venkovní základová deska včetně uzemnění pro umístění ORC jednotky, nouzového chlazení a ostatních přidružených technologií,

- Výstupní svorky nového rozvaděče NN pro vyvedení výkonu z Energobloku,

- Výstupní příruby oddělovacího výměníku Energobloku k napojení na okruh vytápění areálu.

Prohlášení účastníka

Společnost *** prohlašuje, že předložená nabídka splňuje výše uvedené technické požadavky na funkčnost energobloku.

V ………………… dne ………………….

………………………………………………..

Podpis