## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II G2 - VS Bída - město
G2.3 - VS Bída - město - PVS
334 |  |  | G2.3.2 - VS Bída - město - PVS - Měření a regulace
| Zadavatel |  | Teplárna Liberec, a.s. |  |  |  | IČO: | 62241672
|  |  | Dr. Milady Horákové 641/34a |  |  |  | DIČ:
|  |  | 460 01 | Liberec
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | SITEZ s.r.o.
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | G4_3 | Energocentrum |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | Mar |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 1 | Rozvaděč MaR |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 2 | Řídící systém |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 3 | Snímače, ventily a ostatní periferie |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 4 | Elektroinstalační materiál |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 5 | Ostatní činnosti jinde neuvedené |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## G4.3.2 - Energocentrum - MaR
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II G4 - KNL | [24 empty] | STA
O: | G4.3 | PVS | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | G4.3.2 | Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Rozvaděč MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 |  | Jistič 125A, 3P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 |  | Hlavní vypínač na dveřích rozv. IP54, červený | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 |  | Hlavní svorkovnice pospojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 |  | Svodič přepětí, 4+0 TNS, třída II (C) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 |  | Svodič přepětí, 2+0 TNS, třída III (D) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 |  | Silový 3fázový vývod pro měnič do 11 kW | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 |  | Silový 3fázový vývod pro zásuvkouvou skříň | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 |  | Silový 3fázový vývod do 2 kW | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 |  | Silový 1fázový vývod do 2 kW | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 |  | Silový 1fázový vývod osvětlení | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 |  | Solenoidový ventil vývod | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 |  | Vývod pro hlavní havarijní ventil | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 |  | Vývod pro regulační/havariní ventil (0-10V) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 |  | HW havarijní řada ventilu | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 |  | Digitální vstupní vývod | ks | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 |  | Digitální výstupní vývod | ks | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 |  | Ovladač A-0-I-II na dveřích kompletní ovládací obvod | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 |  | Jistič C25A 3P | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 |  | Jistič C16A 3P | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 |  | Jistič B;16A 3P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 |  | Jistič C;10A 3P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 |  | Jistič B16A 1P | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 |  | Jistič B2A 1P | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 |  | Jistič C2A 1P | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 |  | Jistič C4A 1P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 |  | Jistič B6A 1P | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 |  | Transformátor 230VAC/24VAC, 160VA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 |  | Zdroj 24VDC, 4,2A | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 |  | Zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 |  | Zásuvka na Din lištu 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 |  | Osvětlení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 |  | Relé 2P/24VDC+patice+štítek | ks | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 |  | Vyhodnocovací jednotka snímače zaplavení prostoru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 |  | Operátorský panel 7“, dotykový, 1024x600,VDC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 |  | Switch 5 port LAN 10/100Mbps, průmyslové provedení, 24VDC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 |  | Převodník M-Bus:M-Bus/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 |  | Síťové prostředky pro zajištění požadavků na kybernetickou bezpečnost průmyslových OT komunikací dle IEC 62443 a směrnice NIS 2. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 |  | Vývodky | ks | 132 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 |  | Svorka pojistková + pojistka | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 |  | Rozvaděč skříňový vč. Přísl. Krytí IP54 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 |  | Montážní materiál / lišty, lanka, svorky a jejich příslušensví | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 |  | Rozvaděč - výroba | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 |  | Volně programovatelný a rozšiřitelný PLC regulátor, Modbus/IP, 24VDC, blíže dle požadavků viz., Technická zpráva. V min. rozsahu: 31 AI 4..20mA, 17AO 0-10V, 52 DI, 28 DO + dle standardu 20% | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | rezerva | [24 empty] | POP
44 |  | Zřízení komunikace na stávající centrální dispečink TLIB | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | Snímače, ventily a ostatní periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 |  | Frekvenční měnič 3x400V, 11W, samostané umístění u čerpadla, min IP54, včetně filtr tř. A | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 |  | Frekvenční měnič 3x400V, 5,5kW, samostané umístění u čerpadla, min IP54, včetně filtr tř. A | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 |  | Frekvenční měnič 3x400V, 3kW, samostané umístění u čerpadla, min IP54, včetně filtr tř. A : |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | VV | 0
48 |  | Frekvenční měnič 3x400V, 1,5kW, samostané umístění u čerpadla, min IP54, včetně filtr tř. A : |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | VV | 0
49 |  | Konstrukce pro umístění měniče včetně instalace | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 |  | Manostat s přepínacím kontaktem, M12x1,5, 63-630kPa | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 |  | Měřič tepla ultrazvukový, Qp=150m3/h, DN 150x500, komunikace M-bus + 1x vstup externí vodoměr,, záloha bat + modul 230V napájení, sada komplet včetně čidel a ověření | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 |  | Měřič tepla ultrazvukový, Qp=40m3/h, DN 80x300, komunikace M-bus + 1x vstup externí vodoměr, záloha, bat + modul 230V napájení, sada komplet včetně čidel a ověření | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 |  | Měřič tepla ultrazvukový, Qp=6m3/h, DN 25x260, komunikace M-bus + 1x vstup externí vodoměr, záloha, bat + modul 230V napájení, sada komplet včetně čidel a ověření | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 |  | Nerezová jímka 100 mm, R 1/2", PN40 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 |  | Nerezová jímka 150 mm, R 1/2", PN40 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 |  | Nerezová jímka 400 mm, R 1/2", PN40 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 |  | Nerezová jímka M27x2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 |  | Snímač hladiny na stávající stavoznak, 24VDC | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 |  | Snímač teploty do jímky R 1/2", délka 100mm, 4..20mA, -30..150°C, IP54 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 |  | Snímač teploty do jímky R 1/2", délka 150mm, 4..20mA, -30..150°C, IP54 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 |  | Snímač teploty do jímky R 1/2", délka 400mm, 4..20mA, -30..150°C, IP54 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 |  | Snímač teploty venkovní, 4..20mA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 |  | Snímač tlaku 0..10 bar, 4..20 mA, M20x1,5 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 |  | Snímač tlaku 0..16 bar, 4..20 mA, M20x1,5 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 |  | Softstarter 3x400V, 3 KW umístěn v rozvaděči : | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
66 |  | sonda zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 |  | Stop tlačítko s aretací | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 |  | Termostat do jímky kapilárový, 30-90°C | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 |  | Termostat prostorový 0-40°C | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 |  | Čerpadlo 3x400, do 11kW - připojení | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 |  | Čerpadlo 3x400V, 3kW - připojení | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 |  | Čerpadlo s integrovanou regulací otáček - pouze připojení | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 |  | Elektromagnetický ventil dopouštění | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 |  | Elektromagnetický ventil odpouštění | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 |  | Havarijní ventil přírubový, 24V AC/DC, ON/OFF, signalizace otevřeno/zavřeno - pouze připojení | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 |  | Napájení doplňovací stanice - připojení napájení | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 |  | Napájení úpravna vody - připojení napájení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 |  | Expanzní automat | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 |  | Regulační ventil, servopohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, 0-10V, signalizace zavřeno - pouze, připojení | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 |  | Vodoměr s impulsním výstupem - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 |  | Drátěný žlab 250/50 žár.zinek | ks | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 |  | Drátěný žlab 100/50 žár.zinek | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 |  | Přepážka do drátěného žlabu 50 | ks | 98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 |  | Drátěný žlab 50/50 žár.zinek | ks | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 |  | Nosníky a spojky drátěných žlabů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 |  | Trubky, chráničky | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 |  | Příchytky a příslušenství trubek | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 |  | CYKY 4x95 | m | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 |  | CYKY 5x2,5 | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 |  | CYKY 5x4 | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 |  | CYKY 3 x 1,5 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 |  | CYKY 3 x 2,5 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 |  | CYKY 5 x 1,5 | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 |  | CYKY 4 x 1,5 | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 |  | 2YSLCY-J 4x 2,5 | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 |  | 2YSLCY-J 4x 1,5 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 |  | 2YSLCY-J 4x 4 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 |  | CYSY 3x1 | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 |  | JYTY 2x1 | m | 920 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
100 |  | JYTY 4x1 | m | 2190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 |  | JYSTY 2x2x0,8 | m | 85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
102 |  | FTP 6 venkovní | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 |  | CYY 16 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 |  | CYY 6 | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | Ostatní činnosti jinde neuvedené |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
105 |  | Demontáže stávajících rozvaděčů, kabeláže a tras vyjma instalace osvětlení a ponechání 1 zásuvkové, skříně včetně stávajících kabelů. Odpojení a zajištění hlavního přívodu. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 |  | Ekologická likvidace odpadového materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 |  | Připojení napájecího vývodu v rozvaděči elektro dle požadavku na přívod RMAR s doplněním rozdělení, soustavy TN-C na TN-C-S | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 |  | Připojení hlavního přívodu RMAR TN-S a doplňujícího vodiče pro hlavní svorkovnici pospojení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 |  | Připojení stávajících kabelů osvětlení a zásuvkové skříně do rozvaděče RMAR | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 |  | Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění (svorky, vodiče, atd.) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 |  | Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 2,5mm2 | ks | 230 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
112 |  | Ukončení vodiče izolovaného nad průřez 2,5mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
113 |  | Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení vč. tisků | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
114 |  | Softwarové vybavení PLC řídicího systému, ovládacího panelu, konfigurace TCP/IP a příprava tabulek, přenosu Modbus/IP pro centrální dispečink. V rozsahu technologické schema a HW počet DB | DB | 128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
115 |  | Úprava - rozšíření databáze stávajícího dispečerského pracoviště, doplnění vizualizačního SW na, centrále pro PLC dle technologické schema | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
116 |  | Úprava - rozšíření databáze stávajícího dispečerského pracoviště, doplnění vizualizačního SW na, centrále pro měřiče + vodoměr, M-Bus/IP | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 |  | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 |  | Prostorová a časová koordinace se stavbou, ostatními profesemi včetně včetně koordinace odstávek a, provizorních provozů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 |  | Zajištění provozorního provozu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 |  | Doprava a přesun hmot | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 |  | Oživení vstupů/výstupů včetně odladění aplikačního software na stavbě včetně ovládacího panelu,, konfigurace TCP/IP a příprava tabulek přenosu Modbus/IP pro centrální dispečink. V rozsahu technologické schema a HW počet DB | DB | 128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 |  | Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, vodiče, koncovky, …) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 |  | Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel | ks | 230 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 |  | Popis přístrojů na technologii | ks | 85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 |  | Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 |  | Vedlejší a jinde neuvedené rozpočtové náklady (VRN) vč. režie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 |  | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu