## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II G4 - KNL
G4.2 - OPS
325 |  |  | G4.2.X.1 - Technologie
| Zadavatel |  | Teplárna Liberec, a.s. |  |  |  | IČO: | 62241672
|  |  | Dr. Milady Horákové 641/34a |  |  |  | DIČ:
|  |  | 460 01 | Liberec
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | SITEZ s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | G4_2_1 | OPS |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | sloučení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## G4.2.1 - OPS - Technologie
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | G4 | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II KNL | [25 empty] | STA
O: | G4.2 | OPS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | G4.2.X.1 | Technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 631547320R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
2 | 631547423R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
3 | 631547422R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
4 | 631547425R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
5 | 28378069R | izolace armatur a zařízení pro filtr; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 28378007R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 28378022R | izolace armatur a zařízení pro redukční ventil; DN 20 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 1.02 |  |  |  |  | 73 | [6 empty] | DIL
8 | 732V-UT-800 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 800KW, vč. tepelné izololace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.123 | 0.37 | 0.123 | 0.37 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | lletovaný, 800kW, vč. tepelné izolace a nosné konstrukce | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 98/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
9 | 732239101R00 | Montáž předávacích stanic montáž bytové předávací stanice | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 40.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.114 | 15.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
12 | 732221809R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše do 1,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.6 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.222 | 8.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 732890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m | t | 1.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 6.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | vodorovně 100 m | [25 empty] | SPI
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,70000 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
14 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.05 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.54 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.65 |  | 0 |  |  |  |  | 214.83 | [6 empty] | DIL
15 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
16 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
17 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
18 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 31,00000 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
19 | 31630532R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
20 | 316R100-80 | Redukce 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
21 | 316R80-65 | Redukce 80/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
22 | 316R65-50 | Redukce 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 316T20-20 | T-kus 20/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 316R-T100-65 | T-kus redukovaný 100/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 316R-T80-65 | T-kus redukovaný 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
26 | 316R-T32-20 | T-kus redukovaný 32/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
27 | 733121212R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00537 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.466 | 20.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
28 | 733121219R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00783 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.766 | 22.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
29 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.63 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.919 | 58.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.6 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.04 | 45.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
31 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 114,3, tloušťka stěny 4 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.57 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.206 | 39.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
32 | 31960104R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 100 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 114,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 50,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 31960102R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 65 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 76,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 35,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
34 | 733890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
35 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 24.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.06 |  | 0 |  |  |  |  | 112.13 | [6 empty] | DIL
36 | 4223910103R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 25; DN 100; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 80 mm; nevhodné k regulaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0097 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 4223910101R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 25; DN 65; L = 360 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 50 mm; nevhodné k regulaci | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 4223170103R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 20; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 15 mm; nevhodné k regulaci | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
39 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
40 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
41 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
42 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.726 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
43 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.39 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.957 | 44.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
44 | 734173414R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.666 | 15.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
45 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.278 | 8.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
46 | 734499212R00 | Montáž návarku M 27 x 2, bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.237 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
47 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
49 | 38832943R | jímka teploměrová závit M20x1,5; délka stonku do 400 mm; délka jímky 165 mm; chrom; montáž závit | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
50 | 42277800R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524; M 20x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
51 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
52 | 734429103R00 | Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.433 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
53 | 38841290R | tlakoměr membránový vodotěsný s přední přírubou; d tlakoměru 80,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 2,5 % | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
54 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.102 | 7.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
55 | 734109313R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00486 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.998 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
56 | RV-200-50 | Regulační ventil přírubový DN50/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
57 | MT10-40 | Měřič tepla DN 40, qp 10 m3/h, l=300 mm, PN25 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 734163119R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04024 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.34 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
59 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.575 | 9.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 101.66 | [6 empty] | DIL
60 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.221 | 101.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
61 | 13890201R | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg | kg | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 33.25 | [6 empty] | DIL
62 | 24621591R | Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní; barva: šedá | l | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
63 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.125 | 20.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 70,00000 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
64 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.087 | 12.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 515.75 | [6 empty] | DIL
65 | 230022017R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 28 x 2,6 | kus | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.658 | 59.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 23,00000 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
66 | 230022027R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 38 x 2,9 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.734 | 23.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
67 | 230022045R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 60,3 x 2,9 | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.827 | 46.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
68 | 230023048R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76 x 3,6 | kus | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.154 | 79.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 34,00000 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
69 | 230023059R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89 x 5 | kus | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.335 | 234.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 32,00000 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 57,00000 |  | 57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 44,00000 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
70 | 230023070R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 114,3 x 6,3 | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.538 | 63.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
71 | 230032027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
72 | 230032029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.251 | 6.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
73 | 230032030R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.261 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | DIL
74 | 004111020R | Vypracování realizační projektové dokumentace (dle podmínek dotační výzvy - Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění - I.výzva) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
75 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení (dle vyhl.499/2006 ve znění pozdějších předpisů příloha 14) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
76 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
77 | 005-AD | Autorský dozor, KD na stavbě | dny | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
78 | 005-PP | Proplach potrubí | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 005-PZ | Provozní zkoušky 24hod | hod | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 005-TZ | Tlaková zkouška | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
81 | 230VODA | Napuštění horkovodu vodou | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
82 | 230VODA-UPR | Úprava vody inhybitorem koroze, cca 5l/m3 | l | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | MT15-100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN15-DN100 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
84 | UT-PA15-100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN15-100 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
85 | VT15-100 | Vizuální kontrola (NT) do DN100) | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
86 | 220890202R00 | Revize | Soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Elektro, Tlakové nádoby | [25 empty] | POP
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 631547727R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 140,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
88 | 28378011R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 150 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
89 | 28378008R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0.74 |  |  |  |  | 22.21 | [6 empty] | DIL
90 | 732V-UT-1370 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 1370KW, vč. tepelné izololace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.123 | 0.74 | 0.123 | 0.74 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 1370kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 98/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
91 | 732229632R00 | Montáž výměníků tepla montáž výměníků tepla jednočlánkových DN 100 - výhřevná plocha 3,5 m2 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02445 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 7.114 | 21.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
92 | KPSBV100 | Kompaktní předávací stanice 98/60°C, Ohřev bazénové vody 100kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár BV1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 100 kW 100 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 98/60 °C 35/15 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 100 °C 60 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 400 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
POP
|  | Pozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G3/4 Qn1,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
POP
|  | Sekundární okruh - stávající | [25 empty] | POP
POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
93 | KPSDOPR | Kompaktní předávací stanice , Doprava na stavbu | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
94 | KPSOZO | Kompaktní předávací stanice , Oživení a zaškolení obsluhy | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
95 | 732239101R00 | Montáž předávacích stanic montáž bytové předávací stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 0.87 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 11.68 | [6 empty] | DIL
96 | 31630538R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 160,3 mm; síla stěny 4,5 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 316R150-100 | Redukce 150/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 316R-T150-65 | T-kus redukovaný 150/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 316R-T150-80 | T-kus redukovaný 150/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 733121135R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 160,3, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02158 | 0.26 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.973 | 11.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
101 | 31960103R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 80 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 89,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 40,0 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
102 | 31960108R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 160,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 22.38 | [6 empty] | DIL
103 | 4223910105R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 25; DN 150; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 125 mm; nevhodné k regulaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 4223910102R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 25; DN 80; L = 370 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 65 mm; nevhodné k regulaci | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
105 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
106 | 31946412R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 734173422R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01894 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.538 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
108 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.78 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
109 | 42272610R | smyčka kondenzační druh zahnutá přivařovací; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
110 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.29 | 5.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
111 | 734109317R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
112 | MT60-100 | Měřič tepla DN 100, qp 60 m3/h, l=360 mm, PN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | RV-200-65 | Regulační ventil přírubový DN65/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 734163122R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 150, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08102 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.297 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 34.4 | [6 empty] | DIL
115 | 230023088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 160,3 x 4,5 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.565 | 32.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
116 | 230032028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.151 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
117 | 230032032R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.311 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
118 | MT100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | MT150 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | UT-PA100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. ., DN100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
121 | UT-PA150 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | VT100 | Vizuální kontrola (NT) DN100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
123 | VT150 | Vizuální kontrola (NT) DN150 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
124 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
125 | 631547315R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
126 | 631547317R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
127 | 28378007R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
128 | 28378026R | izolace armatur a zařízení pro redukční ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
129 | 28378022R | izolace armatur a zařízení pro redukční ventil; DN 20 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 16.23 | [6 empty] | DIL
130 | 31630515R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 51,0 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
131 | 316R50-32 | Redukce 50/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
132 | 316R80-50 | Redukce 80/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
133 | 316R65-40 | Redukce 65/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
134 | 316R65-32 | Redukce 65/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
135 | 733121216R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 38 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.648 | 8.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
136 | 733121217R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00716 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.71 | 7.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 18.62 | [6 empty] | DIL
137 | 4223170107R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 50; L = 300 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 40 mm; nevhodné k regulaci | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
138 | 31946405R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 32 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 33,0 mm; vnější D1= 135 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
139 | 734173413R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.593 | 13.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
140 | 38832943R1 | Jímka teploměrová chromovaná M27 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
141 | RV-200-32 | Regulační ventil přírubový DN32/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
142 | MT632 | Měřič tepla DN 32, qp 6,0 m3/h, l=260 mm, PN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
143 | 734109224R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 32, bez dodávky materiálu | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00409 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.869 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
144 | 734163117R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02019 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.217 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
145 | PR-DN80-40 | Příruba přivařovací s krkem nerez, EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 | [6 empty] | DIL
146 | 230022037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 51 x 2,6 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.77 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
147 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
148 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
149 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
150 | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
151 | 28378006R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
152 | 732V-UT-600 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 600KW, vč. tepelné izololace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 600kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 98/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
153 | 31630513R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
154 | 31630532R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
155 | 316R-T100-80 | T-kus redukovaný 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
156 | 316R-T80-50 | T-kus redukovaný 80/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
157 | 316R-T80-32 | T-kus redukovaný 80/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 6.84 | [6 empty] | DIL
158 | PV32-50 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN32/50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
159 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.539 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
160 | 734109314R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.165 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
161 | MT15-50 | Měřič tepla DN 50, qp 15 m3/h, l=270 mm, PN25 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
162 | 734163118R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03059 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.425 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
163 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
164 | KPSUT100 | Kompaktní předávací stanice 98/70°C, ÚT 100kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 100 kW 100 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 98/60 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 100 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 400 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
POP
|  | Pozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G3/4 Qn1,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem DN15/TV ER-AM Qn1,5; 1l/impuls | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 100 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.4 1 Čerpadlo 1x230V | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 13.86 | [6 empty] | DIL
165 | 31630511R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 25 mm; vnější pr. 38,0 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
166 | 31630515R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
167 | 316R25-20 | Redukce 25/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
168 | 316T25-25 | T-kus 25/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
169 | 733121215R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 38 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00633 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.596 | 11.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
170 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.968 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 5.59 | [6 empty] | DIL
171 | 734319115R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 25, bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.567 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
172 | 734319114R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 20, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.484 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
173 | 4223170104R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 25; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 20 mm; nevhodné k regulaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
174 | 31946403R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 20 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 23,0 mm; vnější D1= 105 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
175 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
176 | 734173412R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 25, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.468 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.72 | [6 empty] | DIL
177 | 230022021R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8 x 2,9 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.701 | 14.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
178 | 631547319R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
179 | 631547213R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
180 | 28378068R | izolace armatur a zařízení pro filtr; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
181 | 28378006R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
182 | 28378005R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 40 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
183 | 28378002R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 20 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 7.22 | [6 empty] | DIL
184 | OHN50-90 | Oblouk 3D, o60.3x2.9 / 90°, EN 10253-4, mat. 316 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
185 | 722151118R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00253 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.348 | 2.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [25 empty] | SPI
186 | 230140037R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 57 x 3 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.555 | 4.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.48 | [6 empty] | DIL
187 | 732V-UT-400 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 400kW, vč. tepelné izololace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 400kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 98/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
188 | 732V-TV-210N | Deskový výměník celonorezový TV, 210kW, vč. tepelné izololace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
189 | 732239101R00 | Montáž předávacích stanic montáž bytové předávací stanice | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 3.48 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 43.95 | [6 empty] | DIL
190 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
191 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
192 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
193 | 31630515.AR | Oblouk K3 90° 11353.1 d 48,3 x 2,6 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
194 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
195 | 316R40-32 | Redukce 40/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
196 | 316R50-40 | Redukce 50/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
197 | 316R-T50-40 | T-kus redukovaný 50/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
198 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.04 | 10.4 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
199 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.919 | 5.51 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
200 | 733121218R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.748 | 17.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
201 | 733121216R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 44,5 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.648 | 6.48 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
202 | 733121152R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00526 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.361 | 3.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
203 | 31960101R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 50 mm; jmen. tlak Jt 100; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 60,3 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 30,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.77 | [6 empty] | DIL
204 | 4223170107R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 50; L = 300 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 40 mm; nevhodné k regulaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
205 | 4223170106R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 40; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 32 mm; nevhodné k regulaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
206 | 734499211R00 | Montáž návarku M 20 x 1,5, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
207 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.251 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
208 | 734413134R00 | Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0-160°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | [25 empty] | POP
209 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
210 | RV-200-40 | Regulační ventil přírubový DN40/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
211 | 734294218R00 | Filtr mosazný, DN 80, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.641 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.05 | [6 empty] | DIL
212 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | Indiv | 0.221 | 11.05 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 90.06 | [6 empty] | DIL
213 | 230023045R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 60,3 x 2,9 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.027 | 51.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
214 | 230023037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 51 x 2,6 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.963 | 19.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
215 | 230023027R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 38 x 2,9 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.925 | 5.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
216 | 230023015R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 25 x 3,2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.869 | 13.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
217 | 13380515R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
218 | 005-PTZT | Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu