Obsah:

1	Technický standard Díla Revitalizace CZT Liberec-GreenNet II	5

2	Výklad pojmů a zkratek	6

3	Obecné zásady	7

4	Horkovod	9

4.1	Venkovní potrubí s klasickým uložením	9

4.1.1	Trubka a potrubní prvky	9

4.1.2	Izolace u potrubí DN100 a více	9

4.1.3	Izolace u potrubí do DN80	9

4.1.4	Povrchová úprava izolace	9

4.1.5	Snímací izolace armatur	9

4.1.6	Tloušťky izolace nadzemního a podzemního vedení	11

4.1.7	Armatury	12

4.1.8	Uložení komunikačního kabelu do izolace	13

4.1.9	Uložení a ocelové konstrukce	13

4.1.10	Nátěry	13

4.1.11	Příprava staveniště	14

4.1.12	Demontáže	14

4.1.13	Provizorní parovody	14

4.1.14	Zásady montáže	14

4.2	Bezkanálové potrubí nebo nadzemní předizolované potrubí	15

4.2.1	Systém	15

4.2.2	Médiová trubka	15

4.2.3	Izolační materiál	15

4.2.4	Plášťová trubka	15

4.2.5	Armatury	15

4.2.6	Tvarovky	15

4.2.7	Spojky	15

4.2.8	Rozměry plášťových trubek bezkanálových potrubí	16

4.2.9	Vedení potrubí v chráničkách a v prostupech	16

4.2.10	Alarmový systém	16

4.2.11	Zásady montáže	16

5	Výměníková stanice pára/horká voda	18

5.1	Výměník	19

5.2	Trubka a potrubní prvky	19

5.3	Zásady montáže	19

5.4	Regulační armatura parní	20

5.4.1	Tělo	20

5.4.2	Pohon	20

5.5	Regulační armatura horkovodní	20

5.5.1	Tělo	20

5.5.2	Pohon	20

5.6	Uzavírací armatura	21

5.6.1	Pára pro DN100 a větší	21

5.6.2	Pára pro DN80 a menší	21

5.6.3	Kondenzát	21

5.6.4	Horká voda	21

5.6.5	Vypouštění	22

5.7	Zpětná klapka	22

5.8	Odvaděč kondenzátu	22

5.9	Čerpadlo	22

5.9.1	Tělo	22

5.9.2	Řízení	22

5.9.3	Frekvenční měniče	23

5.10	Průtokoměry a měřiče tepla	23

5.10.1	Průtokoměr kondenzát	23

5.10.2	Měřič tepla v páře a kondenzátu	23

5.10.3	Průtokoměr horkovod	23

5.10.4	Kalorimetr horkovod	23

5.11	Expanzní zařízení	24

5.12	Těsnění	24

5.13	Izolace	25

5.13.1	Izolace potrubí	25

5.13.2	Izolace armatur	25

5.14	Uložení	26

5.15	Značení a nápisy	26

5.16	Nátěry potrubí a zařízení	26

5.16.1	Pára	26

5.16.2	Kondenzát a horkovod	26

5.16.3	Zařízení a rozvody bez izolace	26

5.16.4	Typ nátěrové hmoty	26

5.17	Filtrační zařízení	26

6	Výměníková stanice voda/voda	27

6.1	Rozvody horkovodní – primární strana	27

6.1.1	První uzavírací armatura na vstupu do VS	27

6.1.2	Ostatní uzavírací armatury na horkovodu ve VS	27

6.1.3	Regulační armatury	27

6.1.4	Regulátor diferenčního tlaku	27

6.1.5	Deskový Výměník ÚT	27

6.1.6	Deskový Výměník TV	28

6.1.7	Měřič tepla	28

6.1.8	Průtokoměry doplňování	29

6.1.9	Značení a nápisy	29

6.2	Rozvody ÚT – sekundární strana	30

6.2.1	Potrubní rozvody	30

6.2.2	Armatury	30

6.2.3	Čerpadla	31

6.2.4	Expanzomat	32

6.2.5	Těsnění	33

6.2.6	Izolace	33

6.2.7	Uložení	34

6.2.8	Značení a nápisy	34

6.3	Rozvod TV, pitné vody a technologické vody – sekundární strana	35

6.3.1	Potrubní rozvody	35

6.3.2	Armatury	35

6.3.3	Zpětná klapka	35

6.3.4	Pojistný ventil	35

6.3.5	Filtr:	35

6.3.6	Vyrovnávací nádrž TV	35

6.3.7	Cirkulační čerpadlo	36

6.3.8	Průtokoměry	36

6.3.9	Měřič tepla	36

6.3.10	Těsnění	36

6.3.11	Izolace	36

6.3.12	Uložení	37

6.3.13	Značení a nápisy	37

7	Všeobecné požadavky na MaR – měření a snímače	38

7.1	Manometr	38

7.2	Teploměry bimetalové	38

7.3	Manostaty	38

7.4	Snímače teploty	38

7.5	Termostaty	38

7.6	Snímač tlaku	39

7.7	Snímání hladiny	39

7.8	Kabely MaR	39

7.9	Řídící systém a dispečerské pracoviště	39

7.9.1	Dispečerské pracoviště	39

7.9.2	Architektura dispečerského systému	39

7.9.3	SCADA Software - Vizualizační server (Centrální dispečerské pracoviště)	40

7.9.4	Parametry SCADA SW	41

7.9.5	Požadavky SCADA SW pro GREEN NET II	42

7.9.6	Řídicí systém	43

7.9.7	Inženýrská stanice	44

7.10	Měření tepla	44

7.11	Projektová dokumentace	45

7.11.1	Zpracování dokumentace	45

7.11.2	Obsah projektové dokumentace elektro	45

7.12	Zkoušky ŘS, školení obsluhy a údržba	45

7.12.1	Individuální zkoušky u výrobce	45

7.12.2	Předkomplexní zkoušky	46

7.12.3	Komplexní zkoušky a přejímka	46

7.12.4	Zaškolení pracovníků, kvalifikace a oprávnění	47

7.12.5	Údržba	47

8	Optická síť	49

9	Značení potrubí a nátěry ocelových konstrukcí	50

10	Všeobecné požadavky na projektovou dokumentaci	51

10.1	Realizační dokumentace	51

10.2	Rozsah a obsah Dokumentace skutečného provedení stavby	52

# Technický standard Díla Revitalizace CZT Liberec-GreenNet II

Tento Technický standart projektové Dokumentace pro provádění stavby (DPS) definuje kvalitativní požadavky na dodané materiály, díly, provádění montážních prací, provádění koordinačních prací, přepojování technologických částí z „parní technologie“ na novou technologii, zásady odstávek zařízení, zprovozňování a zkoušení Díla Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II

Všechny další stupně dokumentace (pro provedení díla, skutečné provedení,..) a dílo samo musí odpovídat tomuto Technickému standardu. V každé části projektu je odkaz na tento Technický standard. Pokud je v některých částech projektu rozpor mezi technickou zprávou, specifikací nebo výkresem v projektu a tímto Technickým standardem, je uchazeč a budoucí vybraný zhotovitel povinen splnit zásady uvedené ve standardu. Z tohoto pravidla jsou možné vyjímky pouze v případech, kde jsou v každých jednotlivých případech zvlášť definovány (v dílčí specifikaci zařízení nebo jiných částech dokumentace) speciální požadavky a je výslovně uvedeno u každého případu, že se Technický standard nezohledňuje a je nahrazen speciální definicí požadavků na konkrétní zařízení nebo činnosti a práce.

# Výklad pojmů a zkratek

Investor – Teplárna Liberec, a.s., osoby nebo subjekty za Teplárnu Liberec, a.s. jednající v technických nebo smluvních záležitostech, jsou definovány v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele nebo ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi Investorem a Dodavatelem

Projektant – pro stupeň DPS je to společnost SITEZ s.r.o., pro další stupně je to projekční kancelář, která je povinna v projektu plně respektovat tento Technický standard, uvedený v projektu DPS. Tento projektant bude vybrán dle zadávací dokumentace, který bude splňovat odpovídající kvalifikační předpoklady a který bez souhlasu Investora nesmí vyprojektovat řešení, které není v souladu s dokumentací DPS a Technickým standardem

Zhotovitel – je to zhotovitel Díla Revitalizace CZT Liberec-GreenNet II – druhá část, který bude vybrán v zadávacím řízení na příslušnou veřejnou zakázku, který zajistí další potřebné projektové práce pro provedení díla, a který zajistí dodávku, montáž, zprovoznění a odzkoušení dílčích částí i celého díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo i jeho části byly provedeny v souladu s Technickým standardem

Uchazeč – je to společnost, která se účastní výběrového řízení na zhotovitele díla a která je povinna zajistit, aby nabídka na provedení díla odpovídala Technickému standardu

Provedení – tím se rozumí vyprojektování, dodání, namontování i zprovoznění a dlouhodobý spolehlivý provoz

Stávající stav – stav v době vypracování nabídky na provedení díla nebo stav v době předání staveniště Zhotoviteli

VS – výměníková stanice (pára/voda) nebo předávací stanice (voda/voda)

DTS - dispečink teplárenské soustavy, umístěný v areálu v sídle Investora

CZT – soustava centrálního zásobování teplem (zdroj, parovody, horkovody, některé VS)

Provozovatel – provozovatel daného zařízení. U některých VS je provozovatel jiný, než provozovatel CZT

V projektu Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a ve všech dalších stupních dokumentace se používají běžná standardní označení, daná normami nebo legendou v dokumentaci DPS. Pokud se Uchazeč domnívá, že některé označení nebo pojem není výstižný, může v průběhu výběrového řízení učinit dotaz a Investor specifikaci upřesní.

# Obecné zásady

Cílem projektu je přestavět stávající systém parovodu na horkovod ve stávajících trasách nebo v přesně určených místech (územním rozhodnutím) v nových trasách. Pokud dojde během provádění stavby k situaci, že je nutno z objektivně daných důvodů nutno provést změnu, zhotovitel nejdříve musí zajistit souhlas Investora a všech třetích stran s touto změnou tak, aby to nebylo v rozporu s legislativou, technickými normami a nedošlo k prodloužení dohodnutých lhůt v plnění díla. Výjimečně lze dohodnout změnu lhůt, ale vždy s předchozím souhlasem dotčených stran.

Během provádění díla se předpokládají krátkodobé odstávky zařízení. Tyto odstávky jsou v dokumentaci popsány a jakékoliv změny (oproti předchozímu stupni dokumentace nebo oproti dohodnutým lhůtám během realizace) musí předem odsouhlasit Investor

Každý stupeň projektu musí řešit návrh stanice z hlediska výkonu, hydraulických poměrů, vychlazení zpátečky horkovodu, přechodných stavů během rekonstrukce, nutných úprav částí MaR a části elektro.

Všechny návazné výměníkové stanice budou provedeny tak, aby byl zachován nejméně stávající komfort provozu a způsob ovládání, a stanice měly výkon i příkon odpovídající buď aktuálním potřebám odběru nebo projektem DPS určeným odběrem.

Každá VS musí být schopna automatického bezobslužného provozu, s občasným dohledem (s četností ne častější než 1 týden). V každé VS musí být funkční bezpečnostní blokády dle norem a standardům dále definovaným.

V každém odběru z horkovodu bude fakturační kalorimetr, ultrazvukový s možností dálkového přenosu dat (energie, průtok, teploty, výkon a doplňování a to v četnosti přenosu dat nejméně 1x/minuta) a fakturační průtokoměr doplňovací vody, komunikačně napojený na kalorimetr.

Všechny fakturační měřiče musejí být přenášeny na DTS, všechny VS v majetku a obsluhování provozovatele CZT musejí být komunikačně spojeny s DTS, na DTS přenášet data ze systému MaR (všechny měřené hodnoty a 2-stavové veličiny, všechny bilanční a fakturační měřiče). Přenos dat z regulačních okruhů musí být ON-LINE na dispečink CZT, kde se provádí ukládání dat do archivu. Každý chybový stav (překročení mezí, výpadky) musí být neprodleně přenesen na DTS. Totéž platí o binárních stavech (např. chod čerpadla, porucha měniče, poruchový stav stanice,....).

Na dispečinku v TLIB bude součástí díla i vizualizace, ovládání a archivace dat v aplikaci kompatibilní se stávajícím systémem

Povinností zhotovitele bude předání TLIB všech přístupových práv a kódů (know-how) - zdrojové kódy aplikací, algoritmy, nastavení, popisy parametrů, záložní kopie SW systémů (OS, aplikace)

Veškerá zařízení musí být přístupná v souladu se zásadami bezpečné práce. Armatury (ruční i automatické), ukazatele, čidla, pojistné ventily, průtokoměry, čerpadla, výměníky,.. musí být umístěny buď do výšky 1,5 m nad podlahou nebo musí být vybaveny obslužnými plošinami – pevnými nebo přenosnými. Popis, výkresová dokumentace a specifikace těchto obslužných plošin bude uvedena v projektu pro provedení díla, v projektu DPS jsou uvedeny jen technické zprávě a ve specifikaci.

Každá armatura, čerpadlo, výměník, měření musí být umístěny a namontovány tak, aby bylo možné provést jejich výměnu bez nutnosti demontáže i dalších dílů – tedy přes montážní šroubení, bez nutnosti odstraňování izolací okolních částí technologie, bez nutnosti demontáže kabelových lávek a žlabů, rozbíjení nebo odstraňování stavebních konstrukcí.

Ovládání sekčních armatur, vypouštění, odvzdušnění musí být řešeno tak, aby nehrozil pád nebo opaření obsluhy. Vypouštění musí být svedeno ke kanálkům, odvodňovacím žlabům, nebo musí být opatřeno koncovkou s vnějším závitem odpovídající dimenze pro našroubování hadice.

V místech, kde se předpokládá průchod obsluh nebo pracovníků provádějících montáž nebo opravy zařízení, musí být do výšky 2,2 m volný prostor v šíři nejméně 80 cm, do kterého nesmí zasahovat žádná část technologie (ani podpůrných konstrukcí, ovládání armatur, čidla, izolace, lávky,…)

V dále uvedených kapitolách jsou vždy definovány požadavky na tlakovou a teplotní odolnost zařízení, podle média. Tyto požadavky jsou uvedeny na začátku každé kapitoly a veškerá další zařízení, které jsou v dané kapitole popisována, musí splňovat tyto požadavky, dané médiem.

Zhotovitel musí zajistit, aby montáž měřidel tepla provedl pracovník, který musí mít oprávnění ČMI pro montáž měřidel a je zaškolen výrobcem pro daný typ měřidla. Toto oprávnění doložit investorovi před zahájením montáží.

Nátěry veškerých ocelových částí budou provedeny 2x základní barvou + emailem.

Na povrchu izolace barevná nálepka s označením média, toku média, barevná stálost nejméně 5 let

Kompenzace vibrací a chvění - všechny kompakty (rámy) budou osazeny na pryžových podložkách (tl.min.20mm, prům.min.80mm) z důvodu zamezení přenosu vibrací do podlahových konstrukcí.

# Horkovod

Parametry:

Teplota přívodu maximální: 135°C výpočtová 140°C

Teplota zpětné maximální: 70°C

Tlaková úroveň: PN16

Kategorie potrubí PED pro horkovody: TS – 135°C, PN16

| Dimenze | Kategorie potrubí dle §3 NV č.219/2016 Sb | Modul pro posuzování shody dle §11 NV č.219/2016 Sb | Doklady pro uvedení na trh dle §6 NV č.219/2016 Sb |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15-DN200 | 0 | neposuzuje se | nic dle PED |
| DN250 - DN500 | I. | A | EU prohlášení o shodě |

## Venkovní potrubí s klasickým uložením

### Trubka a potrubní prvky

- Bezešvá nebo svařovaná, materiál P235GH n. 11 353.1

- Tlaková úroveň PN40

- Rozměry dle ČSN 42 5715

- Certifikovaná dle EN 10 204 – 3.1

- Oblouky  - poloměr ohybu R=1,5DN dle DIN 2609, 2605, EN 10253-1

- Ohyby – poloměr ohybu R=3DN, dle ČSN 13 2604

### Izolace u potrubí DN100 a více

- Materiál – čedičová (kamenná) vlna, vlákna kolmo ke směru toku energie izolací

- Objemová hmotnost – 80kg/m3

- Rohož na pozinkovaném pletivu šitá pozinkovaným drátem

- Deklarovaná tepelná vodivost při 100°C maximálně λD=0,048 W/m.K dle ČSN EN ISO 13787 (měření provedeno podle ČSN EN 12667 v akreditované zkušebně)

- Každý balík izolace bude označen certifikátem kvality VDI 2055 nebo AGI Q 132, dokládající kvalitu daného výrobku.

- Minimální počet vrstev je určen v tabulce 4.1.6

### Izolace u potrubí do DN80

- Jako kap. 4.1.2 nebo možné použít tvarované izolační pouzdro vyrobené na daný průměr s určenou tloušťkou izolace dle tabulky 4.1.6

- Materiál – čedičová (kamenná) vlna

- Objemová hmotnost – 80-100kg/m3

- Tepelná vodivost při 100°C maximálně λD=0,052 W/m.K dle EN ISO 13787 (měření provedeno podle ČSN EN ISO 8497 v akreditované zkušebně)

### Povrchová úprava izolace

- Skružený plech tloušťka min 0,6mm, pozinkovaný, lakovaný černě z výroby.

### Snímací izolace armatur

- Izolovány budou všechny komponenty napojené na teplonosné potrubí

- Všechny armatury budou izolovány snímatelnou (a opět instalovatelnou) izolací o tloušťce dle 4.1.6 s povrchovou úpravou dle 4.1.4.

- Při umístění v interieru snímatelná, látková, omyvatelná izolace, s povrchovou teplotou stejnou jako izolace potrubí, která na armaturu navazuje

- izolace armatur i potrubí musí být provedena tak, aby při otevírání armatury nehrozilo „přiskřípnutí prstů“ nebo pořezání o izolaci

### Tloušťky izolace nadzemního a podzemního vedení

Nadzemní rozvod

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace přívod | Vnější průměr izolace přívod | Tloušťka izolace zpětná | Vnější průměr izolace zpětná | Minimální počet vrstev přívod | Minimální počet vrstev zpětná |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | mm | mm | - | - |
| 300 | 323,9 | 220 | 764 | 150 | 624 | 3 | 2 |
| 250 | 273 | 200 | 673 | 140 | 553 | 2 | 2 |
| 200 | 219,1 | 180 | 579 | 120 | 459 | 2 | 2 |
| 150 | 168,3 | 170 | 508 | 120 | 408 | 2 | 2 |
| 125 | 139,7 | 170 | 480 | 100 | 340 | 2 | 1 |
| 100 | 114,3 | 160 | 434 | 100 | 314 | 2 | 1 |
| 80 | 88,9 | 120 | 329 | 80 | 249 | 2 | 1/P |
| 65 | 76,1 | 120 | 316 | 80 | 236 | 2 | 1/P |
| 50 | 60,3 | 100 | 260 | 70 | 200 | 1/P | 1/P |
| 40 | 48,3 | 80 | 208 | 60 | 168 | 1/P | 1/P |

Pozn.: 1/P – jedna vrstva nebo izolační pouzdro dle 4.1.3

Podzemní rozvod (kolektor)

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace přívod | Vnější průměr izolace přívod | Tloušťka izolace zpětná | Vnější průměr izolace zpětná | Minimální počet vrstev přívod | Minimální počet vrstev zpětná |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | mm | mm | - | - |
| 250 | 273 | 160 | 593 | 100 | 473 | 2 | 1 |
| 200 | 219,1 | 140 | 499 | 100 | 419 | 2 | 1 |
| 150 | 168,3 | 140 | 448 | 80 | 328 | 2 | 1 |
| 50 | 60,3 | 80 | 220 | 60 | 180 | 1/P | 1/P |
| 32 | 42,4 | 80 | 202 | 50 | 142 | 1/P | 1/P |

Pozn.: 1/P – jedna vrstva nebo izolační pouzdro dle 4.1.3

### Armatury

Těmito armaturami se rozumí armatury na výstupu z PVS, sekční armatury a uzávěry přípojek horkovodu, všechny vstupní armatury do každé výměníkové stanice a nadzemní vypouštění a odvzdušnění.

#### pro DN100 a větší

- Klapka uzavírací s trojitou excentricitou

- Klapka 100% oboustranně těsná dle normy EN 12 266 – 1 stupeň těsnosti A

- Tělo odlito v jednom kusu

- Materiál těla litá uhlíková ocel

- Přírubové provedení

- Dvojitý nerezový těsnící kroužek

- Těsnění sedla Stellite

- Převodovka pro uzavírání

- Ukazatel polohy

- Ovládání armatury musí umožňovat zajištění armatury v otevřené nebo uzavřené poloze proti neoprávněné manipulaci (např. řetězem+visacím zámkem, nebo jiné obdobné řešení)

- Provedení pro teplárenství a energetiku s dlouhým krkem umožňující plnohodnotnou izolaci bez zakrytí prostoru ucpávky

- Dostupnost náhradních dílů – doložena manuálem v českém jazyce pro údržbu, opravy a výměnu náhradních dílů

- Požadavky na certifikáty, které budou součástí dodávky:

  - dle EN 10 204/3.1 na materiál těla a oboustrannou těsnost

  - PED pro armatury (Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC annex III, modul H)

  - Certifikát těsnosti ucpávky dle TA-Luft

- Ucpávka bezúdržbová

- Sekční armatury budou nad DN200 s obtokem pro najíždění

#### do DN80

- Kulový kohout

- Přírubové provedení

- Tělo uhlíková ocel

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PEEK

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Uzavírací páka ocelová

- Ovládání armatury musí umožňovat zajištění armatury v otevřené nebo uzavřené poloze proti neoprávněné manipulaci (např. řetězem+visacím zámkem, nebo jiné obdobné řešení)

- Za provozu seřiditelná ucpávka

- Požadavky na certifikáty, které budou součástí dodávky:

  - dle EN 10 204/3.1 na materiál těla a těsnost

  - PED pro armatury (Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC)

#### Vypouštění a odvzdušnění

- Kulový kohout

- Tělo uhlíková ocel

- Nerezová koule

- Hřídel koule uchycená z obou stran koule

- Těsnění v provedení PEEK

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Uzavírací páka ocelová

- Ovládání armatury musí umožňovat zajištění armatury v otevřené nebo uzavřené poloze proti neoprávněné manipulaci (např. řetězem+visacím zámkem, nebo jiné obdobné řešení)

- Za provozu seřiditelná ucpávka

### Uložení komunikačního kabelu do izolace

- Chránička bude z HDPE trubky ø40 typ 40/33

- Chránička bude uložena pod povrchovou úpravou izolace zpětného potrubí dle vzorových příčných řezů ve výkresové dokumentaci.

- V ohybech, kde poloměr ohybu potrubí bude menší, než minimální možný poloměr ohybu optického vlákna může chránička být umístěná mimo izolaci, ale chráněná proti UV záření a mechanickému poškození.

### Uložení a ocelové konstrukce

- Uložení budou dle ČSN 130725.0:

- Podpěry kluzné dle ON 13 0800 nebo ON 13 0802

- Podpěry kluzné s osovým vedením dle ON 13 0801 nebo ON 13 0803

- Podpěry válečkové dle ON 13 0825

- Podpěry válečkové s osovým vedením dle ON 13 0826

- Stojany kotevní dle ON 13 0851 nebo ON 13 0852

- Nové ocelové konstrukce budou dle DPS. Možnosti úprav jsou ve vzorových řezech ve výkresové dokumentaci

- Stávající ocelové konstrukce budou zkontrolovány a bude odstraněna koroze otryskáním nebo mechanicky

- Staticky narušené konstrukce budou opraveny

### Nátěry

#### Horkovod

2 x základní barva pod izolací:

- 1. nátěr							- zelená

- 2. nátěr							- červená

#### Zařízení a rozvody bez izolace

1 x základní barva							- červená

2 x syntetický nátěr zařízení:

- 1. nátěr							- RAL 6100

- 2. nátěr

  - kovové konstrukce, odvzdušnění 		viz kap.9

  - pojistné potrubí					- viz kap.9

#### Nátěrový systém

Použití	ocelové konstrukce izolovaného potrubí (pouze základní nátěr)

Úprava povrchu	očistit, odmastit, zbavit vlhkosti, lehké zdrsnění

Aplikace	stříkání, štětec, váleček

#### Typ nátěrové hmoty

Základní	epoxid

Vrchní	polyuretan

Tloušťka suchého filmu	90 µm (40+50)

### Příprava staveniště

- Pro demontáž stávajícího a montáž nového potrubí bude v některých částech nutné odstranit zeleň.

- Zhotovitel si zajistí potřebnou mechanizaci k provedení díla.

### Demontáže

- Dodavatel stavby je povinen Se stavebním odpadem nakládat dle ustanovení zákona č.185/2001 o odpadech (viz příloha č.1) a vyhl. č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Viz příloha č.2), kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhl.č.41/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

### Provizorní parovody

- V částech určených ve výkresové dokumentaci bude nutné instalovat provizorní parovod. Způsoby uložení v jednotlivých částech jsou zobrazeny ve vzorových řezech ve výkresové dokumentaci

### Zásady montáže

- Svářečské postupy – dodavatel dodá svářečský plán stavby

- Čištění potrubí – budou provedeny proplachy

- Tlaková zkouška – bude provedena dle normy ČSN EN 13 480-5

- Defektoskopie – bude provedena zkouška dle technické zprávy projektu

## Bezkanálové potrubí nebo nadzemní předizolované potrubí

### Systém

- Sdružený systém, dle ČSN EN 253:2009 + A1:2013, izolační třída 2 a 3

- Výrobce předizolovaného potrubí provede pevnostní výpočet vlastním SW – uchazeč doloží, že výrobce má vhodný SW

- Pevnostní výpočet určí způsob kompenzace tepelné dilatace a rozmístění dilatačních polštářů, případně předpětí určených výpočetním programem dle ASME ADS 2.Výrobce doloží trvalou technickou podporu vlastním výpočtářem komunikujícím v českém jazyce.

- Výrobce doloží, že je výrobcem i všech částí systému – všech tvarovek a spojek

### Médiová trubka

- Podélně svařovaná dle EN 10217-1, mat. P235GH

- Tlaková úroveň PN16

- Certifikovaná dle EN 10 204 – 3.1

- Rozměry dle DIN 2458

- Oblouky – poloměr ohybu R=2,5DN, nebo dle pevnostního výpočtu dodavatele dle DIN 2413

- Odbočky – Kované T-kusy nebo „V“ svar s taženým krčkem provedení dle ČSN EN 448:2009

### Izolační materiál

- Tepelná izolace PUR minimálně dle ČSN EN 253:2009 + A1:2013, tepelné zatížení trvale 140°C, pro 30 let dle CCOT, krátkodobě 150°C, nadouvadlo cyklopentan

- Tepelná vodivost při 50°C maximálně λ=0,026 W/m.K měřeno dle EN 253 alespoň 2 krát za 3 roky. Měřeno a určeno akreditovanou nezávislou zkušebnou.

### Plášťová trubka

- Trubka PEHD dle ISO 12162, vlastnosti dle ČSN EN 253:2009 + A1:2013 s úpravou proti UV záření

- rozměry dle EN 253

### Armatury

- Armatury dle ČSN EN 488

- Uzavírací armatury – kombinované oboustranné, mat. P235 GH, koule AISI 304, horní část vřetene AISI 304, těsnění PTFE

- Odvzdušnění, vypouštění - těleso mat. P235 GH, tělo ventilu ocel, koule AISI 304, těsnění PTFE

### Tvarovky

- Tvarovky dle ČSN EN 448

### Spojky

- Spojky dle ČSN EN 489

- Dvojitě těsněný smrštitelný spoj do DN150

- Elektricky svařitelná spojka od DN200 vždy

- Elektricky svařitelná spojka do DN150 v záplavovém území

- Od DN200 – strojně pěněný spoj

- Zkoušky vypěňovacích spojek dle ČSN EN 13 941+A1

- V každém ukončení předizolovaného potrubí a přechodu na klasický rozvod bude izolace ukončena smršťovacím víčkem (manžetou)

### Rozměry plášťových trubek bezkanálových potrubí

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Vnější průměr izolace přívod | Vnější průměr izolace zpětná |
| --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm |
| 300 | 323,9 | 560 | 500 |
| 250 | 273 | 500 | 450 |
| 200 | 219,1 | 400 | 355 |
| 150 | 168,3 | 315 | 280 |
| 125 | 139,7 | 280 | 250 |
| 100 | 114,3 | 250 | 225 |
| 80 | 88,9 | 200 | 180 |
| 65 | 76,1 | 180 | 160 |
| 50 | 60,3 | 160 | 140 |
| 40 | 48,3 | 140 | 125 |
| 32 | 42,4 | 140 | 125 |
| 25 | 33,7 | 125 | 110 |

### Vedení potrubí v chráničkách a v prostupech

- Prostup stěnou bude zajištěn těsnícím kroužkem

- Vedení (souosost) v chráničce bude zajištěno distančními kroužky umístěnými dle pokynů výrobce

- Při přechodu bezkanálového potrubí přes komunikace bude místy potrubní rozvod uložen v ocelových chráničkách. Chráničky budou opatřeny povrchovou úpravou z PE. Přechod mezi chráničkou a bezkanálovým rozvodem bude ukončen uzavírací manžetou. Uložení potrubí v chráničkách bude pomocí plastových distančních objímek.

### Alarmový systém

- Alarm systém bude veden každou částí potrubního systému vč. všech odboček, armatur atd.

- Smyčky alarm systému budou určeny dle dodavatele potrubního systému v realizační dokumentaci (součástí realizační dokumentace bude plán propojení alarmu)

- Kontrolní místo bude minimálně v každé VS a na páteřním rozvodu na začátku předizolované trasy. Kontrolní místo - vzorové řešení viz Schema alarmsystému

- Cu vodiče zalité v PUR pěně, barevně odlišeny, spojení přítlačnými spojkami zalité měkkou pájkou

### Zásady montáže

- Svářečské postupy – dodavatel dodá předem svářečský plán stavby

- Čištění potrubí – budou provedeny proplachy nebo zhotovitel navrhne jiný druh čištění, které ale předem odsouhlasí objednatel (investor)

- Tlaková zkouška – bude provedena dle normy ČSN EN 13 480-5

- Montážní práce je nutné provádět v souladu s ČSN EN 139411+A1 a v souladu s plánem pokládky a pokynů výrobce.

- Montáž potrubí, spojek a alarmu smí provádět výhradně pouze firma proškolená výrobcem potrubního systému a pracovníci s platným oprávněním od výrobce potrubního systému

- Montáž a systém sledování kvality musí být prováděny zejména v krocích:

  - Před zahájením pokládky bude proveden podsyp vrstvou písku

  - Z výkopu budou odstraněny kameny, úlomky betonu apod.

  - Písek se upěchuje (zhutnění 94-98% Proctor)

  - Položení potrubí do výkopu na pytle s pískem

  - Provést svaření jednotlivých komponentů dle kladečského plánu

  - Po svaření provést zkoušky potrubí (kontrola svarů, těsnosti, tlaková zkouška)

  - Provést montáž detekčního systému vč. měření

  - Provést zaspojkování spojů proškolenými pracovníky pro daný potrubní

  - Provést polštářování potrubí

  - Provést zásypy potrubí pískem

# Výměníková stanice pára/horká voda

Parametry páry:

Teplota maximální krátkodobá: 250°C

Teplota trvalá: 220°C

Tlaková úroveň: PN16

| Dimenze | Kategorie potrubí dle §3 NV č.219/2016 Sb | Modul pro posuzování shody dle §11 NV č.219/2016 Sb | Doklady pro uvedení na trh dle §6 NV č.219/2016 Sb |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15-DN50 | 0 | neposuzuje se | nic dle PED |
| DN65 - DN200 | I. | A | EU prohlášení o shodě |
| DN250 - DN300 | II. | A2 nebo D1, E1 | EU prohlášení o shodě na základě certifikátu notifikované osoby |
| DN350 - DN500 | III. | B+E nebo B+C2, B+D, B+F, H | EU prohlášení o shodě na základě certifikátu notifikované osoby |

Parametry kondenzátu:

Teplota maximální: 85°C

Tlaková úroveň: PN10

| Dimenze | Kategorie potrubí dle §3 NV č.219/2016 Sb | Modul pro posuzování shody dle §11 NV č.219/2016 Sb | Doklady pro uvedení na trh dle §6 NV č.219/2016 Sb |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15-DN200 | 0 | neposuzuje se | nic dle PED |

Parametry horké vody:

Teplota přívodu maximální: 140°C

Teplota zpětné maximální: 70°C

Tlaková úroveň: PN16

Kategorie potrubí PED pro horkovody: TS – 135°C, PN16

| Dimenze | Kategorie potrubí dle §3 NV č.219/2016 Sb | Modul pro posuzování shody dle §11 NV č.219/2016 Sb | Doklady pro uvedení na trh dle §6 NV č.219/2016 Sb |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15-DN200 | 0 | neposuzuje se | nic dle PED |
| DN250 - DN500 | I. | A | EU prohlášení o shodě |

## Výměník

- Vertikální trubkový, spirálně vinutý trubkový svazek

- Materiál AISI 316L

- Přírubové připojení

- Maximální tlaková ztráta sekundární strany 25kPa

- Vychlazení kondenzátu při plném výkonu a parametrech vody 130/70°C maximálně 85°C.

- Tlaková úroveň primární strany PN16

- Tlaková úroveň sekundární straně PN16

- Izolace bude zhotovena po celém povrchu výměníku v kvalitě dle 4.1.2. Tloušťka bude určena konstrukčními rozměry (délka hrdel atd.)

- Každý výměník bude mít samostatné armatury pro možnost demontáže za provozu výměníkové stanice

- Mezi armaturami a výměníky na každém vstupu do výměníku 1“ kulové armatury s vnějším závitem pro proplach a vypouštění

## Trubka a potrubní prvky

- Bezešvá nebo svařovaná trubka, materiál P235GH n. 11 353.1

- Pro kondenzát použít potrubí a potrubní prvky s přídavkem na korozi 3mm

- Certifikovaná dle EN 10 204 – 3.1

- Trubky do DN50 budou ocelové závitové běžné ČSN 42 5710, od DN 50 budou ocelové bezešvé, všechny dimenze z materiálu P235GH TC1 rozměrová norma ČSN EN 10220, technicko-dodací podmínky ČSN EN 10216-2+A2.

- Oblouky, redukce, T-kusy budou ocelové bezešvé typ A, oblouky tvar 1,5DN, z materiálu P235GH rozměrová norma ČSN EN 10253-2, technicko-dodací podmínky ČSN EN 10253-2.

- Příruby budou krkové typ 11, těsnící plocha B1 z materiálu P235GH rozměrová norma ČSN EN 1092-1+A1, technicko-dodací podmínky ČSN EN 10222-2.

## Zásady montáže

- Svářečské postupy – dodavatel dodá svářečský plán stavby

- Čištění potrubí – budou provedeny proplachy

- Tlaková zkouška – bude provedena dle normy ČSN EN 13 480-5

- Defektoskopie – bude provedena zkouška na 10% svarů

## Regulační armatura parní

### Tělo

- Materiál uhlíková ocel

- Přírubové připojení

- Havarijní uzavírací funkce i při výpadku elektrické energie

- Kuželka s rovnoprocentní nebo parabolickou charakteristikou

- Kuželka válcová s výřezy nebo děrovaná

- Kuželka tlakově odlehčená

- Teflonové těsnění sedla

- Ucpávkové těsnění ovládací hřídele - vlnovec

### Pohon

- Elektro hydraulický nebo mechanický pohon s chlazením

- Napájení 24V AC

- Proporcionální řízení 0 – 10V

- Signalizace polohy ventilu

- Tepelná odolnost pro prostředí trvale nad 50°C

- Havarijní uzavření mechanicky

- Ruční ovládání kličkou

## Regulační armatura horkovodní

### Tělo

- Materiál tvárná litina nebo ocel

- Maximální teplota vstupní vody 150°C

- Přírubové připojení

- Kuželka s rovnoprocentní nebo parabolickou charakteristikou

- Kuželka válcová s výřezy, nebo děrovaná

- Kuželka tlakově odlehčená

- Teflonové těsnění sedla

- Ucpávkové těsnění ovládací hřídele PTFE

- Za provozu seřiditelná ucpávka

- Tlaková úroveň PN16

### Pohon

- Elektro hydraulický nebo elektro mechanický pohon

- Napájení 24V AC

- Proporcionální řízení 0 – 10V

- Signalizace polohy ventilu

- Tepelná odolnost pro prostředí trvale nad 50°C

- Havarijní uzavření mechanicky, s možností uzavření nebo otevření armatury ručně (kličkou, atd.)

## Uzavírací armatura

### Pára pro DN100 a větší

- Klapka uzavírací s trojitou excentricitou

- Klapka 100% oboustranně těsná dle normy EN 12 266 – 1 stupeň těsnosti A

- Tělo odlito v jednom kusu

- Materiál těla litá uhlíková ocel

- Přírubové provedení

- Dvojitý nerezový těsnící kroužek

- Těsnění sedla se zvýšenou odolností

- Ruční převodovka pro uzavírání s ukazatelem polohy

- Ovládání armatury musí umožňovat zajištění armatury v otevřené nebo uzavřené poloze proti neoprávněné manipulaci (např.řetězem+visacím zámkem, nebo jiné obdobné řešení)

- Provedení pro teplárenství a energetiku s dlouhým krkem umožňující plnohodnotnou izolaci bez zakrytí prostoru ucpávky

- Dostupnost náhradních dílů – doložena manuálem v českém jazyce pro údržbu, opravy a výměnu náhradních dílů

- Požadavky na certifikáty, které budou součástí dodávky:

  - dle EN 10 204/3.1 na materiál těla a oboustrannou těsnost

  - PED pro armatury (Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC annex III, modul H)

  - Certifikát těsnosti ucpávky dle TA-Luft

- Ucpávka bezúdržbová

### Pára pro DN80 a menší

- Ventil uzavírací s vlnovcem

- Materiál těla litá uhlíková ocel

- Přírubové provedení

- Teflonové těsnění sedla

- Ucpávkové těsnění ovládací hřídele PTFE

### Kondenzát

- Kulový kohout

- Přírubové provedení

- Tělo ocelové

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PTFE

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Uzavírací páka ocelová

- Za provozu seřiditelná ucpávka

### Horká voda

- Osazení dle PD

- Od DN200 a výše uzavírací klapky dle 5.6.1

- Do DN150 kulové kohouty:

- Přírubové provedení

- Tělo ocelové

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PTFE

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Do DN100 uzavírací páka

- Od DN125 s ruční převodovkou

- Za provozu seřiditelná ucpávka

- lehce otevíratelné při zatížení tlakem jen z jedné strany

### Vypouštění

- Kulový kohout

- Přírubové provedení

- Tělo ocelové

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PTFE

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Kulový kohout navařovací s vnějším závitem (pro čištění výměníků)

## Zpětná klapka

- mezipřírubová

- materiál nerez

## Odvaděč kondenzátu

- Plovákový

- Přírubové provedení

- Demontovatelný

- S odvzdušňovacím ventilem

## Čerpadlo

### Tělo

- Jednostupňové s bezúdržbovou mechanickou ucpávkou pro teplotu 150°C

- Účinnost při parametrech 175m3/hod a 27m - min. 73%

- Možnost externího chladícího ventilátoru při řízení měničem pod 18Hz

- Prostředí IP55

- Tlaková úroveň PN16

- Originální snímací izolace od výrobce čerpadla nebo snímací izolace dle kap. 5.13.2

### Řízení

- Externí frekvenční měnič

- Rozsah řízení frekvenčním měničem 18 – 50Hz (modul řízení 0 – 10V)

- Prostředí IP54

### Frekvenční měniče

- jednotná řada

- řízení 0 – 10V

- signalizace chodu, poruchy pomocí bezpotenciálových kontaktů

- prostředí IP54

- spolehlivost v provozu 24/7

## Průtokoměry a měřiče tepla

### Průtokoměr kondenzát

- Ultrazvukový

- Třída přesnosti 2

- S impulsním výstupem: DN100 bude mít 100 l/imp

- Přírubový

### Měřič tepla v páře a kondenzátu

- Měření tepla předaného parou bude typu „nepřímá metoda“ dle Metodického pokynu pro metrologii MPM 18-95

- Kalorimetr musí odpovídat požadavkům zákona o metrologii a návazných vyhlášek a norem,

- Zhotovitel odpovídá za dodávku všech potřebných dílů, za montáž a zprovoznění, vč. dálkových přenosů

- Součástí dodávky bude i metrologické ověření kalorimetru a všech součástí měření tepla, prohlášení o shodě a schválení měřiče pro používání v České republice

- Z měřiče tepla se budou přenášet hodnoty nejméně ve složení stav GJ suchá pára, GJ pára na mezi sytosti, GJ pára mokrá, stav m3 suchá pára, stav m3 pára na mezi sytosti, stav m3 pára mokrá, aktuální výkon v jednotkách kW (MW) nebo GJ/hod a průtok m3/hod nebo t/hod, porucha měřiče

### Průtokoměr horkovod

- Ultrazvukový

- Třída přesnosti 2

- s impulsním výstupem: DN 15 až DN 40 (včetně) bude mít 10 l/imp., DN100 bude mít 100 l/imp, DN200 bude mít 1000 l/imp

- do DN32 včetně v závitovém provedení

- od DN40 včetně v přírubovém provedení

- Musí odpovídat požadavkům zákona o metrologii a návazných vyhlášek a norem,

### Kalorimetr horkovod

- Zhotovitel odpovídá za dodávku všech potřebných dílů, za montáž a zprovoznění, vč. dálkových přenosů

- Měřič tepla nesmí být typu „kompakt“, povolená je pouze sestava z dílů průtokoměr, 2 teploměry Pt500 s příslušnými jímkami pro teploměry, vyhodnocovací jednotka-kalorimetr

- Součástí dodávky bude i metrologické ověření kalorimetru a všech součástí měření tepla, prohlášení o shodě a schválení měřiče pro používání v České republice

- Průtokoměr bude odpovídat specifikaci v kap. 5.10.3

- Vyhodnocovací jednotka – kalorimetr musí mít s napájení 230 V, jeden impulsní vstupem pro hlavní průtokoměr, a možnost doplnění nejméně jeden další impulsní vstup pro podružný vodoměr. Dále musí kalorimetr mít 2 nezávislé výstupy (jeden bude zapojen na přenos na DTS, druhý připraven pro potřeby odběratele nebo Investora).

- Vyhodnocovací jednotka – bude mít displej, bude schopna trvalé komunikace s četností nejméně 1x/minuta, na displeji budou zobrazovány nejméně hodnoty stav GJ, stav m3, teplota přívodu, teplota zpátečky, okamžitý příkon, okamžitý průtok hl. průtokoměru, číslo poruchy a všechny tyto hodnoty budou přenášeny (dvoukanálový modul) na DTS

## Expanzní zařízení

- Expanzní automat s automatickým odplyněním pro objem soustavy určené v projektové dokumentaci, doplňovací voda v beztlaké nádobě oddělena od vzduchu

- Udržování hladiny konstantního hydrostatického tlaku přepouštěním pomocí čerpadla a přepouštěcího ventilu.

## Těsnění

- Vhodné pro dané médium a určené parametry

- Způsob montáže a utahovací momenty budou dle technických listů výrobce

- Zhotovitel předloží před prováděním stavby plán sledování kvality montáže a evidence typu těsnění v každém spoji horkovodu

## Izolace

### Izolace potrubí

Kvalita izolace bude dodržena dle 4.1.2 nebo u označení 1/P dle 4.1.3

Pára

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | - |
| 500 | 508,0 | 200 | 908 | 2 |
| 400 | 406,4 | 180 | 806 | 2 |
| 200 | 219,1 | 120 | 460 | 2 |
| 100 | 114,3 | 100 | 315 | 2 |
| 40 | 42,4 | 60 | 163 | 1/P |

Pozn.: 1/P – jedna vrstva nebo izolační pouzdro dle 4.1.3

Kondenzát

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | Mm | - |
| 150 | 168,3 | 60 | 288 | 1 |
| 125 | 139,7 | 60 | 260 | 1 |
| 100 | 114,3 | 60 | 234 | 1 |
| 80 | 88,9 | 50 | 190 | 1/P |
| 50 | 60,3 | 50 | 160 | 1/P |

Horkovod - přívod

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | Mm | - |
| 500 | 508,0 | 140 | 788 | 2 |
| 400 | 406,4 | 130 | 666 | 2 |
| 300 | 323,9 | 120 | 564 | 1/P |
| 250 | 273,0 | 110 | 493 | 1/P |
| 200 | 219,1 | 110 | 439 | 1/P |
| 125 | 139,7 | 100 | 340 | 1/P |
| 100 | 114,3 | 100 | 314 | 1/P |

Horkovod - zpětná

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | Mm | - |
| 500 | 508,0 | 140 | 788 | 2 |
| 400 | 406,4 | 110 | 626 | 2 |
| 300 | 323,9 | 100 | 524 | 1/P |
| 200 | 219,1 | 80 | 379 | 1/P |
| 125 | 139,7 | 70 | 280 | 1/P |

### Izolace armatur

- Na parním potrubí od DN40 a výše snímací izolace z pozinkovaného plechu

- Na kondenzátu a horkovodu do dimenze DN150 včetně snímací izolace - látková snímatelná omyvatelná pouzdra pro jednotlivé komponenty

- Od dimenze DN150 a výše snímací izolace z pozinkovaného plechu

- u vodoměrů otvor pro možnost odečtu stavu bez demontáže izolace

- izolace armatur i potrubí musí být provedena tak, aby při otevírání armatury nehrozilo „přiskřípnutí prstů“ nebo pořezání o izolaci

- Kvalita izolace bude dodržena dle 4.1.2

## Uložení

- Uložení budou dle ČSN 130725.0:

- Podpěry kluzné dle ON 13 0800 nebo ON 13 0802

- Podpěry kluzné s osovým vedením dle ON 13 0801 nebo ON 13 0803

- Podpěry válečkové dle ON 13 0825

- Podpěry válečkové s osovým vedením dle ON 13 0826Stojany kotevní dle ON 13 0851 nebo ON 13 0852

## Značení a nápisy

Potrubí bude označeno směrem toku, barevným pruhem (RAL) a štítkem dle druhu a teploty média dle technologického schématu.

Provedení viz kap.9

## Nátěry potrubí a zařízení

### Pára

1 x silikonová barva K200010800

### Kondenzát a horkovod

2 x základní barva pod izolací:

- 1. nátěr							- zelená

- 2. nátěr							- červená

### Zařízení a rozvody bez izolace

1 x základní barva							- červená

2 x syntetický nátěr zařízení:

- 1. nátěr							- RAL 6100

- 2. Nátěr							viz kap.9

### Typ nátěrové hmoty

Základní	epoxid

Vrchní	polyuretan

Tloušťka suchého filmu	90 µm (40+50)

## Filtrační zařízení

- Vírový separátor

- Tlaková ztráta maximálně 10kPa při jmenovitém průtoku stanicí

# Výměníková stanice voda/voda

## Rozvody horkovodní – primární strana

- Parametry a zařízení viz horkovodní části z kapitoly 5 kromě:

### První uzavírací armatura na vstupu do VS

- Provedení, materiály, ovládání jako v kap.4.1.7.1 a 4.1.7.2

### Ostatní uzavírací armatury na horkovodu ve VS

- Provedení, materiály, ovládání jako v kap.5.6.4

- Navařovací, ze strany od deskových výměníků bude navařen přírubový spoj pro spolehlivé oddělení sítě od deskového výměníku při jeho chem.číštění

### Regulační armatury

#### Tělo

- Materiál tvárná litina nebo ocel

- Maximální teplota vstupní vody 150°C

- Přírubové připojení

- Kuželka s rovnoprocentní nebo parabolickou charakteristikou

- Kuželka válcová s výřezy nebo děrovaná

- Kuželka tlakově odlehčená

- Teflonové těsnění sedla

- Ucpávkové těsnění ovládací hřídele PTFE

- Za provozu seřiditelná ucpávka

- Součástí realizační dokumentace bude výpočtový list ventilu

#### Pohon

- Elektro mechanický pohon

- Napájení 24V AC

- Proporcionální řízení 0 – 10V

- Signalizace polohy ventilu

- Tepelná odolnost pro prostředí trvale nad 50°C

- Havarijní uzavření mechanicky

- S možností uzavření nebo otevření armatury ručně (kličkou)

### Regulátor diferenčního tlaku

- PN16

- Max. tlaková diference (∆pV) 16 bar

- Teploty: min -10°C; max 130°C

- Materiál: tělo-šedá litina EN-GJS-400; membrána-EPDM

- Příruby EN-1092-2: 1997

### Deskový Výměník ÚT

- Materiál AISI 316L

- Závitové připojení do DN40

- Přírubové připojení od DN50

- Pro rozebíratelné deskové výměníky tloušťka desek min. 0,6mm

- Pro pájené deskové výměníky tloušťka desek min. 0,35mm

- Maximální teplota vstupní vody 150°C

- Maximální tlaková ztráta primární i sekundární strany 20kPa

- Tlaková úroveň primární strany PN16

- Tlaková úroveň sekundární straně PN10

- Snímací izolace – dodávka výrobce výměníků nebo zhotovitele, ale musí být snímací a být provedena dle kap.4.1.5

- Každý deskový výměník bude mít samostatné armatury pro možnost demontáže za provozu dalších částí technologie. Mezi armaturami a výměníky na každém hrdle výměníku 1“ kulové armatury s vnějším závitem pro proplach a vypouštění.

- Teplosměnné plochy výměníku budou navrženy tak, aby rozdíl mezi vratnou teplotou primárního média a vratnou teplotou sekundárního média nebyl vyšší než 5°C

- Výměníky budou navrženy tak, že poměr výšky desek a hloubky výměníku (rozměr od čelní po zadní desku) bude minimálně 3:1.

- Součástí realizační dokumentace bude výpočtový list deskového výměníku

### Deskový Výměník TV

- Celonerezový, nerezem letovaný

- Materiál AISI 316L

- Závitové připojení do DN40

- Přírubové připojení od DN50

- Pro rozebíratelné deskové výměníky tloušťka desek min. 0,6mm

- Pro pájené deskové výměníky tloušťka desek min. 0,35mm

- Maximální teplota vstupní vody 150°C

- Maximální tlaková ztráta primární i sekundární strany 20kPa

- Tlaková úroveň primární strany PN16

- Tlaková úroveň sekundární straně PN10

- Snímací izolace – dodávka výrobce výměníků nebo zhotovitele, ale musí být snímací a být provedena dle kap.4.1.5

- Každý deskový výměník bude mít samostatné armatury pro možnost demontáže za provozu dalších částí technologie. Mezi armaturami a výměníky na každém hrdle výměníku 1“ kulové armatury s vnějším závitem pro proplach a vypouštění.

- Teplosměnné plochy výměníku budou navrženy tak, aby rozdíl mezi vratnou teplotou primárního média a vratnou teplotou sekundárního média nebyl vyšší než 5°C

- Výměníky budou navrženy tak, že poměr výšky desek a hloubky výměníku (rozměr od čelní po zadní desku) bude minimálně 3:1.

- Součástí realizační dokumentace bude výpočtový list deskového výměníku

### Měřič tepla

- viz kap. 5.10.3 a 5.10.4

### Průtokoměry doplňování

- Ultrazvukový nebo vrtulkový

- třída přesnosti 2

- ostatní parametry viz na straně horkovodu (kap. 5.10.3)

### Značení a nápisy

Potrubí bude označeno směrem toku, barevným pruhem (RAL) a štítkem dle druhu a teploty média dle technologického schématu.

Provedení viz kap.9

## Rozvody ÚT – sekundární strana

Parametry:

- Maximální teplota 95°C

- Tlaková úroveň PN6-PN10 – definováno v PD jednotlivých stanic

### Potrubní rozvody

- Trubky budou ocelové bezešvé z materiálu P235GH TC1 rozměrová norma ČSN EN 10220, technické dodací podmínky ČSN EN 10216-2+A1.

- Oblouky, redukce, T-kusy na primární i sekundární straně budou ocelové bezešvé typ A (oblouky tvar 3D), z materiálu P235GH rozměrová norma ČSN EN 10253-2, technické dodací podmínky ČSN EN 10253-2.

- Příruby na primární i sekundární straně budou krkové typ 11, těsnící plocha B1 z materiálu P245GH rozměrová norma ČSN EN 1092-1, technické dodací podmínky ČSN EN 10222-2+A1.

### Armatury

#### Ruční uzavírací

- Do DN50 kulový kohout závitový, materiál niklovaná mosaz

- Od DN65 klapka uzavírací mezipřírubová, ale s možnosti demontáže jedné příruby, za plného zatížení tlakem na straně druhé

- Materiál těla tvárná litina nebo ocel

- Těsnění v provedení EPDM

- Disk, materiál AISI 304 / AISI 316

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Do DN100 uzavírací páka

- Od DN125 uzavírací převodovka

- Lehce otevíratelné při zatížení tlakem jen z jedné strany

#### První uzavírací armatura na vstupu do VS a na výstupu z VS

- Provedení, materiály, ovládání jako v kap. 4.1.7

- Navařovací, ze strany od VS bude navařen přírubový spoj pro spolehlivé oddělení sítě od VS.

- lehce otevíratelné při zatížení tlakem jen z jedné strany.

- Tělo ocelové

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PTFE

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- Do DN100 uzavírací páka

- Od DN125 uzavírací převodovka

#### Vypouštění

- Kulový kohout 1“ na beztlaké straně s vnějším závitem 1“ pro napojení hadice pro proplach a vypouštění. Pokud je vypouštění ve výšce nad 1m nad podlahou, opatřit svodem k zemi

- Tělo ocelové

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PTFE

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

#### Odvzdušnění

- Kulový kohout  závitový

- Tělo niklovaná mosaz

- Nerezová koule

- Těsnění v provedení PTFE

- Konstrukce umožňující těsné uzavření

- nad odvzdušňovaným potrubím nainstalovat shromažďovací baňku DN50, dimenze mezi odvzdušňovacím potrubím a baňkou nejméně DN25

- potrubí odvzdušnění ukončit 20 cm nad podlahou

#### Pojistný ventil

- Materiál tělesa: litina (mosazný je nepřípustný)

- Kalibrační tlak: dle parametrů konkrétní VS

- Otvírací přetlak: 10%

- Zavírací diference:	20%

- Pojistný ventil musí být umístěný co nejblíže výměníku tepla a mezi ním a výměníkem nesmí být žádná uzavírací armatura.

- Dimenze pojistného ventilu musí být navržena tak, aby byl PV schopný odvést celý výkon z okruhu.

- Pojistný ventil nad DN25 včetně musí mít konstrukci tak, aby se dala vyčistit dosedací plocha sedla bez destrukce ventilu a byla viditelná pružina

#### Filtr:

- přírubový,

- litinový

- s možností odkalení a čištění sítka

- Umístění svisle nebo šikmo

- Umístění: ne níž než 0,5m nad podlahou a ne výš než 1,2 m nad podlahou

#### Zpětná klapka

- mezipřírubová

- materiál nerez

### Čerpadla

#### Čerpadlo UT - tělo

- Charakter: Mokroběžné

- Regulace: elektronická s integrovanou regulací otáček, řízení externím signálem 0-10V, signalizace chodu, poruchy pomocí bezpotenciálových kontaktů, možnost provozu jak na konstantní tak proporcionální tlakový režim, možnost komunikace přes IR-rozhraní, čerpadlo opatřeno displejem (pokud se v této řadě vyrábí).

- Energetický index účinnosti EEI ≤0,18

- Větší čerpadla suchoběžná pro výkon nad 1,5 kW s externím měničem, řízení externím signálem 0-10V,

- signalizace chodu, poruchy pomocí bezpotenciálových kontaktů

- Materiál:						Litinové

- Pracovní bod: 					do max 2/3 charakteristiky

- Třída účinnosti:					min. IE3

- Připojení:						přírubové, dle dimenze

- Výtlačná výška:					dle konkrétního zadání

- Dopravní množství:					dle konkrétního zadání

- Jmenovitý tlak:					PN10

- provozní teplota:					100°C

- rozsah řízení měničem 18 – 50Hz (modul řízení 0 – 10V)

- možnost externího chladícího ventilátoru při řízení měničem pod 18Hz

- prostředí IP55

#### Čerpadlo UT - frekvenční měnič

- jednotná řada

- řízení 0 – 10V

- signalizace chodu, poruchy pomocí bezpotenciálových kontaktů

- prostředí IP55

- spolehlivost v provozu 24/7

#### Čerpadlo doplňování UT

- Vertikální vícestupňové

- Materiál základny a hlavy:				Litina

- Materiál smáčené části:				AISI 304

- Pracovní bod: 					do max 2/3 charakteristiky

- Připojení:						přírubové, dle dimenze

- Výtlačná výška:					dle konkrétního zadání

- Dopravní množství:					dle konkrétního zadání

- Jmenovitý tlak:					PN10

- provozní teplota:					40°C

- Třída účinnosti:			min. IE3

### Expanzomat

- V cizích VS - Stávající zařízení nebo expandér s vakem

- Ve stanicích TLib – Stávající zařízení nebo čerpadlový expanzní automat s automatickým odplyněním pro objem soustavy určené v projektové dokumentaci, doplňovací voda v beztlaké nádobě oddělena od vzduchu

### Těsnění

- Vhodné pro dané médium a určené parametry

- Způsob montáže a utahovací momenty budou dle technických listů výrobce

### Izolace

#### Izolace potrubí

- Izolační pouzdra s hliníkovou folií na povrchu

- Hustota – 65kg/m3

- Tepelná vodivost při 50°C maximálně λ=0,045 W/m.K dle EN ISO 8497

- Povrchová úprava

  - hliníková folie vyztužená mřížkou ze skelných vláken

Tloušťka izolace

| DN potrubí | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | - |
| 200 | 219,1 | 100 | 288 | 2/P |
| 150 | 168,3 | 100 | 288 | 2/P |
| 125 | 139,7 | 80 | 260 | 1/P |
| 100 | 114,3 | 60 | 234 | 1/P |
| 80 | 88,9 | 60 | 209 | P |
| 65 | 76,1 | 60 | 196 | P |
| 50 | 60,3 | 50 | 160 | P |
| 40 | 48,3 | 50 | 148 | P |
| 32 | 42,4 | 50 | 142 | P |
| 25 | 33,7 | 40 | 114 | P |
| 20 | 26,9 | 40 | 107 | P |

#### Izolace armatur (vč. filtrů, vodoměrů, čerpadel)

- Do DN150 snímací izolace - látková snímatelná omyvatelná pouzdra pro jednotlivé komponenty

- Od DN200 snímací izolace z pozinkovaného plechu nebo hliníkový plech

- U vodoměrů otvor pro možnost odečtu stavu bez demontáže izolace

- izolace armatur i potrubí musí být provedena tak, aby při otevírání armatury nehrozilo „přiskřípnutí prstů“ nebo pořezání o izolaci

### Uložení

- Uložení budou dle ČSN 130725.0 – třmeny

### Značení a nápisy

Potrubí bude označeno směrem toku, barevným pruhem (RAL) a štítkem dle druhu a teploty média dle technologického schématu.

Provedení viz kap.9

## Rozvod TV, pitné vody a technologické vody – sekundární strana

Parametry:

- Maximální teplota 75°C

- Tlaková úroveň PN10

### Potrubní rozvody

- Studená pitná voda - PP-RCT, S4 – Ø20-125mm

- Propojovací potrubí TV vč. cirkulace mezi výměníkem a první uzavírací armaturou – nerez ocel AISI 316

- Ostatní rozvody TV v objektu - PP-RCT, S4 – Ø20-125mm.

- Potrubí technologické vody –  PP-RCT, S4 – Ø20-125mm

### Armatury

- Kulový kohout jednodílný

- Provedení závitové

- Materiál - nerez ocel AISI 316

- Těsnění - PTFE

### Zpětná klapka

- Provedení závitové

- Materiál - nerez ocel AISI 316

### Pojistný ventil

- Materiál tělesa: mosaz

- Kalibrační tlak: dle parametrů konkrétní VS

- Otvírací přetlak: 10%

- Zavírací diference:	20%

### Filtr:

- Přírubový nebo šroubovací

- Materiál mosaz nebo nerez

- S možností odkalení a čištění sítka

- Umístění svisle nebo šikmo. Výška 0,5m až 1,2 m nad podlahou

### Vyrovnávací nádrž TV

Materiál:						nerez ocel AISI 316

Objem:						dle PD

### Cirkulační čerpadlo

- Konstrukce:			Mokroběžné, případě potřeby vyších výtlaků a průtoků je přípustné čerpadlo suchoběžné

- Regulace:			Elektronická s integrovanou regulací otáček

- Materiál:			Bronzové, nerez

- Připojení:			závitové / přírubové, dle dimenze

- Výtlačná výška:		dle konkrétního zadání

- Dopravní množství:		dle konkrétního zadání

- Jmenovitý tlak:		PN10

- provozní teplota:		max. 60°C

- Pracovní bod:		Do max 2/3 charakteristiky

- Snímatelná izolace dodaná výrobcem čerpadla

- Energetický index účinnosti EEI ≤0,18

### Průtokoměry

- Ultrazvukový

- třída přesnosti 2 (ultrazvukový),

- Musí splňovat stejné parametry, jako na straně horkovodu (kap.5.10.3)

### Měřič tepla

- Musí splňovat stejné parametry, jako na straně horkovodu (kap.5.10.4)

### Těsnění

- Vhodné pro dané médium a určené parametry

- Způsob montáže a utahovací momenty budou dle technických listů výrobce

### Izolace

#### Izolace potrubí TV a Cirkulace

- Izolační pouzdra s hliníkovou folií na povrchu

- Hustota – 65kg/m3

- Tepelná vodivost při 50°C maximálně λ=0,045 W/m.K dle EN ISO 8497

- Povrchová úprava

  - hliníková folie vyztužená mřížkou ze skelných vláken

Tloušťka izolace TV a Cirkulace

| PP-RCT | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | - |
| 90 | 90 | 50 | 190 | P |
| 75 | 75 | 50 | 175 | P |
| 63 | 63 | 50 | 163 | P |
| 50 | 50 | 50 | 150 | P |
| 40 | 40 | 50 | 140 | P |
| 32 | 32 | 50 | 132 | P |
| 25 | 25 | 40 | 125 | P |
| 20 | 20 | 40 | 100 | P |

#### Izolace potrubí SV

- Izolační trubice z pěnového polyethylenu laminovaná ochrannou PE tkaninou / PET fólií

Tloušťka izolace

| PP-RCT | Vnější průměr potrubí | Tloušťka izolace | Vnější průměr izolace | Minimální počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | - |
| 90 | 90 | 20 | 130 | P |
| 75 | 75 | 20 | 115 | P |
| 63 | 63 | 20 | 103 | P |
| 50 | 50 | 20 | 90 | P |
| 40 | 40 | 13 | 66 | P |
| 32 | 32 | 13 | 58 | P |
| 25 | 25 | 13 | 51 | P |
| 20 | 20 | 13 | 46 | P |

#### Izolace armatur (vč. filtrů, vodoměrů, čerpadel)

- Do DN150 snímací izolace - látková snímatelná omyvatelná pouzdra pro jednotlivé komponenty

- Od DN200 snímací izolace z pozinkovaného plechu nebo hliníkový plech

- U vodoměrů otvor pro možnost odečtu stavu bez demontáže izolace

- izolace armatur i potrubí musí být provedena tak, aby při otevírání armatury nehrozilo „přiskřípnutí prstů“ nebo pořezání o izolaci

### Uložení

- Vodorovné rozvody trubek PP-RCT budou vybaveny podpůrným pozinkovaným žlabem

- Upevnění pomocí potrubních objímek z galvanicky pozinkované oceli s EPDM profilovanou vložkou

### Značení a nápisy

Potrubí bude označeno směrem toku, barevným pruhem (RAL) a štítkem dle druhu a teploty média dle technologického schématu.

Provedení viz kap.9

# Všeobecné požadavky na MaR – měření a snímače

## Manometr

- Připojení manometru závitové M20x1,5 nebo G1/2" do trojcestné sady (manom. smyčka, U-smyčka)

- Měřící rozsah 0-1,6MPa (sekundární strana VS), 0-1,6MPa (horkovod)

- Třída přesnosti TP1,6

- Zkalibrované. Doložené kalibračními listy

- Provozní teplota: dle typu media

- Jmenovitý tlak: dle typu media

- Maximální provozní parametry: dle typu media

- Průměr ciferníku min. 80mm

## Teploměry bimetalové

- Připojení závitové G1/2"

- Příložné teploměry jsou nepřípustné

- Měřící rozsah: 0-120°C (sekundární strana VS), 0-200°C (horkovod), 0-300°C (parovod)

- Třída přesnosti TP 1,6

- Jmenovitý tlak PN10, PN25 dle potřeby

- Průměr ciferníku min. 80mm

## Manostaty

- S přepínacím kontaktem v provedení T23

- Připojení vnějším závitem M12x1,5 nebo G1/4" do trojcestné sady (manom. smyčka, U-smyčka)

- Standardizované rozsahy (40-400 kPa, 63-630 kPa, 0,1-1 MPa)

## Snímače teploty

- Stonkové provedení do jímky

- Jímka nerezová, G1/2“

- Výstup signálu 4-20mA / 0 – 10V SS. Pro menší OPS (tepelný příkon stanice menší než 200 kW, s instalacemi frekvenčních měničů do 4kW) je možná alternativa PT100, PT1000, Ni1000 dle ŘS

- Dvouvodičové zapojení či třívodičové dle ŘS

- Plastová hlavice

- Standardní rozsah 0-150°C, venkovní provedení -30 - +60°C

- Tolerance ±(0,4K+0,007*t)°C

- Časová konstanta do 5s

## Termostaty

- S přepínacím kontaktem v provedení T23

- Umístění do jímky, kapilárové

- Jímka nerezová G1/2“

- Standardizované rozsahy (15-95°C, 40-120°C ,70-140°C)

- Hystereze 4K

## Snímač tlaku

- Připojení vnějším závitem M20x1,5 nebo G1/2" do trojcestné sady (manom. smyčka, U-smyčka)

- Přetlakové (rel. tlak)

- Standardní rozsah 0 – 1,6 MPa, 0 – 1,0 MPa, 0 – 0,6 MPa, 0-100 kPa

- Výstup signálu 4-20mA / 0 – 10V SS

- Dvouvodičové zapojení

- Připojení konektor DIN

## Snímání hladiny

- Snímače na stavoznak pr. 20 mm s citlivostí na kondenzát (< 10mikroS)

- Ponorné přepínacími kontakty

## Kabely MaR

- Odolnost proti mechanickému poškození

- Určeny min průřezy vodičů:

  - (do napětí 60V) ke snímačům a pohonům stíněný kabel o min. prům. vodičů 1 mm2

  - (nad napětí 60V) k přístrojům a pohonům kabel o min. prům. vodičů 1,5

  - (nad napětí 60V) k čerpadlům z externího měniče stíněný kabel o min. prům. vodičů 1,5 mm2

## Řídící systém a dispečerské pracoviště

### Dispečerské pracoviště

Nový dispečerský systém bude dodán a nastaven v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost průmyslových OT komunikací dle IEC 62443 a bude zohledňovat budoucí směrnici NIS 2.

Tzn. veškeré komunikační nódy a IT prvky dodané technologie budou splňovat alespoň základní požadavky na ochranu tzn. umístění v uzamykatelných místnostech nebo skříních, deaktivace volných komunikačních portů, fyzické uzamknutí portů RJ45, nastavení softwarového firewallu komunikačních bran do vnitropodnikové sítě a dodání a nastavení komunikačního hardwarového firewallu pro omezený přístup pro OPC UA data, WebServer data a VPN servisní přístup.

Síťový prvek hardwarového Firewall pro splnění kybernetických požadavků na bezpečnost komunikací mezi výrobní sítí dané jednotky a vnitropodnikovou intranetovou sítí (bude součástí DMZ daného systému).

### Architektura dispečerského systému

Dispečerský systém se bude skládat z Hardware, který bude tvořit dvojice serverů pro Green Net  z důvodů zabezpečení provozu při případném výpadku jednoho z nich. Tyto servery budou v provedení Rack 19“ s redundantním napájením 230V AC. Každý ze serverů musí disponovat výkonovou kapacitou pro minimálně 1 ks serverů SW SCADA, 1 ks operátorského pracoviště SW SCADA. Datové úložiště ve funkci minimálně RAID 10 technologií. Server bude pracovat výhradně s OS Windows Server poslední platné a dostupné verze pro SW SCADA. Hardware serveru musí být dodán v nejnovější řadě daného výrobce s minimální podporou hardwaru v následujících 5 letech a minimálním následnou podporou v následujících 10 letech. SW SCADA bude provozován ve virtualizovaném prostředí, tak aby byl server a klient oddělen.

Dispečerský systém dále bude tvořit dodávka a zprovoznění 2 ks tenkých klientů pro operátory stejného typu s minimálním počtem 4 ks připojených monitorů s rozlišením Full-HD. Dodávka 2 ks nových USB laserových myší a 2 ks nových USB CZ klávesnic.

### SCADA Software - Vizualizační server (Centrální dispečerské pracoviště)

Nově dodané Vizualizační servery budou sloužit k dálkovému přenosu měřených dat, ovládání a grafického zobrazení jednotlivých výměníkových a předávacích stanic. Server bude výsadně pro zobrazení technologických dějů výměníkových stanic.

SCADA SW bude škálovatelný procesní vizualizační systém v nejnovější verzi od renomovaného evropského výrobce se zajištěným supportem v ČR. Tento SCADA SW bude využit pro Green NET II.

Základní vlastnosti

Vizualizační systém bude mít modulární strukturu, umožňující sledování a řízení technických procesů v systémech. SCADA SW bude podporovat architekturu klient-server.

Základními vlastnostmi budou volně konfigurovatelné uživatelské rozhraní pro vizualizaci a provoz systémů, získávání a dlouhodobé ukládání dat naměřených hodnot, získávání, ukládání a vizualizaci alarmů a zpráv a také poskytování datových rozhraní pro externí systémy. Použitý software bude průmyslově neutrální.

Uživatelské rozhraní

Software bude možné přizpůsobit specifickým požadavkům odvětví, prostřednictvím otevřených rozhraní, dostupných softwarových možností a implementací specifických pro daný projekt.

K tomuto účelu software bude poskytovat grafický editor a výběr standardních objektů (např. grafické objekty, tlačítka, zaškrtávací a přepínací políčka a posuvníky, vstupní a výstupní pole, textové seznamy nebo konfigurovatelné ovládací prvky pro alarmy, křivky a tabulky). Tyto standardní objekty bude možné rozšířit o objekty specifické pro uživatele. Objekty budou propojeny s procesními hodnotami a příkazy v grafickém editoru. Například se budou zobrazovat naměřené hodnoty nebo se zobrazovat stavové zprávy ventilů. Zároveň bude možné tyto objekty ovládat pomocí uživatelského vstupu pomocí myši nebo klávesnice.

Software bude poskytovat různé mechanismy pro přiřazování procesních hodnot a příkazů. Nejjednodušší variantou bude přímé připojení procesních proměnných k objektu pro zobrazení hodnoty nebo stavové informace. Dalšími možnostmi budou dialogem řízené propojení proměnných pomocí takzvaných „průvodců“ až po komplexní scénáře, které se budou implementovat pomocí integrovaných skriptovacích jazyků C-Script a Visual Basic Scripting. Bude možné použít funkce poskytované operačním systémem nebo jiné externí funkce (Windows API). „Globální“ skripty a akce bude možné použít k implementaci kontextově nezávislých funkcí, jako jsou cyklické dotazy, spouštěné události a knihovny skriptů. Texty v uživatelském rozhraní budou vícejazyčné a přepínatelné za běhu.

Správa uživatelů

SCADA SW bude obsahovat integrovanou správu uživatelů, pomocí které bude možné ovládat přístupová práva jak při konfiguraci, tak za běhu (např. v tzv. runtime uživatelském rozhraní). Bude možné vytvořit a spravovat 128 uživatelských skupin, každou s až 128 jednotlivými uživateli. Bude možné definovat 999 různých úrovní oprávnění, které lze zase přiřadit uživatelům a/nebo skupinám uživatelů.

Systém hlášení

Software bude zaznamenávat a ukládat procesní zprávy a místní události do archivů a v případě potřeby je zpřístupňovat a filtrovat a třídit. Zprávy mohou být tvořeny přímo z binárních informací nebo v důsledku překročení limitní hodnoty pro analogové hodnoty. Archivaci, protokolování a strukturu zpráv bude možné libovolně parametrizovat.

Archivační systém

Průběhy hodnot budou ukládány do archivů procesních hodnot. Tato archivace bude implementována v interní databázi. Hodnoty budou uloženy v databázi bez ztráty dat. Zobrazení v uživatelském rozhraní bude možné implementovat pomocí integrovaných objektů, jako je řízení trendů. Externí aplikace mohou k těmto datům přistupovat přímo prostřednictvím volitelných rozhraní.

Systém hlášení a protokolování

Log systém umožňuje rozložením řízený tisk zaznamenaných dat. Zahrnuje různé typy protokolů jako např protokoly poplachů, protokoly operátorů nebo hlášení uživatelů. Zprávy lze uložit jako soubor a zobrazit prostřednictvím náhledu na obrazovce.

Redundance

SCADA SW bude interně podporovat funkcionalitu redundance. Pokud jeden ze dvou serverových počítačů selže, druhý server přebere kontrolu nad celým systémem. Po neúspěšném serveru bude opět funkční: obsah všech zpráv, procesních hodnot a archiv uživatelů a interní tagy budou synchronizovány online.

### Parametry SCADA SW

Vzhledem následnému plánovanému rozšíření, musí SCADA SW splňovat větší nároky než popisovaná automatizační úloha.

Konfigurace grafického systému

|  | Maximum |
| --- | --- |
| Objektů v obrázku | Bez limitu |
| Úrovně v obrázku | 32 |
| Obrázků v projektu | Bez limitu |
| Instance obrázku | 31 instancí stejného typu obrázku |
| Velikost obrázku v pixelech | 10 000 x 10 000 |
| Počet barev | Omezeno grafickou kartou |

Runtime grafického systému

| Změna obrázku z prázdné obrazovky | Čas v sekundách |
| --- | --- |
| Obrázek se standardními objekty (100 objektů) | 1 |
| Obrázek s 2480 I/O poli (8 interních proměnných) | 1 |
| Obrázek s 1000 I/O poli (1000 interních proměnných) | 1 |
| Obrázek o velikosti 10Mbyte (bitmap) | 1 |
| Okno zprávy | 2 |

Runtime systému zpráv

| Změna obrázku z prázdné obrazovky | Maximum |
| --- | --- |
| Zprávy z archívu zpráv | Bez limitu |
| Zprávy ze seznamu krátkodobých archivů | 1000 |
| Zprávy ze seznamu dlouhodobého archivu | 1000 |
| Zprávy z okna zpráv | 5000 |
| Nepřetržité načítání zpráv bez ztráty | 10/sec |
| Nárůst zpráv | 2000/10sec každých 5min |

Archivační systém

| Okno trendů v obrázku | 25 |
| --- | --- |
| Konfigurace trendů v trendovém okně | 80 |
| Archivované proměnné na serveru | 80 000 |

### Požadavky SCADA SW pro GREEN NET II

Minimální požadavky na vizualizaci

- cca 200 ks obrazovek technologie,

- cca 1 ks přehledových obrazovek,

- cca 1 ks obrazovek reportů,

- cca 100 ks obrazovek předpřipravených trendů,

- obrazovky topologie řídicího systému s identifikací poruchy jednotlivých nódů,

- systém povolení, interlocků a ochran bude vizuálně znázorněn na úrovni jednotlivých akčních členů,

- regulační smyčky a regulační vazby budou vizuálně znázorněny na procesních obrazovkách s doplňujícím informacemi o funkci vazby,

- vizualizované potrubí procházející více obrazovkami budou mít mezi sebou odkazy na jiné obrazovky,

- požadovaný počet procesních objektů vizualizačních serverů je 1000 ks,

- archivace a zobrazení výrobních hodnot o počtu 1000 ks s dobou archivace minimálně půl roku a rozlišením 1 minuty,

- archivace a zobrazení alarmových a provozních hlášení s časovou značkou z PLC s dobou archivace minimálně půl roku (Systém bude taktéž archivovat povely operátorů, změny setpointů, kvitace a resety poruch),

- časová synchronizace z centrální časové základny OBJEDNATELE,

- několika úrovňový systém správy (přihlášení) vizualizace (5 úrovní přihlášení uživatelů),

- vizualizace operátorských pracovišť musí splnit minimální čas obnovy zobrazovaných dat v 5 sekundách,

- datasheety od senzoriky a aktoriky budou uloženy a zpřístupněny, tak aby je operátor mohl vyvolat jednoduše z vizualizace

- tisk ze všech operátorských pracovišť na dodané tiskárny,

- vizualizační server bude vybaven redundantním zdrojem napájení 230V AC.

### Řídicí systém

V rámci etapy GreenNet II a III (2024) byly nainstalovány řídící systémy Siemens Simatic S7-1500 a Siemens Climatix. Nově osazovaný řídící systém musí splňovat a zajišťovat plnou kompatibilitu s těmito řídícími systémy a jeho software musí být zpracován ve stejném vývojovém prostředí.

PLC systém bude dodán a nastaven v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost průmyslových OT komunikací dle IEC 62443 a bude zohledňovat budoucí směrnici NIS 2.

Tzn. veškeré komunikační nódy a IT prvky dodané technologie budou splňovat alespoň základní požadavky na ochranu tzn. umístění v uzamykatelných místnostech nebo skříních, deaktivace volných komunikačních portů, fyzické uzamknutí portů RJ45, nastavení softwarového firewallu komunikačních bran do vnitropodnikové sítě a dodání a nastavení komunikačního hardwarového firewallu pro omezený přístup pro OPC UA data, WebServer data a VPN servisní přístup.

Síťový prvek hardwarového Firewall pro splnění kybernetických požadavků na bezpečnost komunikací mezi výrobní sítí dané jednotky a vnitropodnikovou intranetovou sítí (bude součástí DMZ daného PLC systému).

Pro základní úroveň řízení (regulátory výměníkových a předávacích stanic) je požadován programovatelný řídící systém s modulárně rozšiřitelnými PLC.

Aby došlo k zachování a zároveň maximálnímu využití funkcí a možností, kterými bude disponovat nové dispečerské pracoviště rozvodů tepla, je požadováno využití šifrovaného komunikačního protokolu OPC UA pro integraci regulačního systému do tohoto dispečinku.

Nově vzniklý řídící systém, musí být nezamčený a zadavateli budou předána veškerá softwarová i hardwarová vybavení pro jeho správu a údržbu vč. všech potřebných licenčních ujednání. Řídící systém disponuje programovacími prostředky a programovacím jazykem odpovídající normě IEC EN 61131-3. Minimálně je požadovaný strukturovaný jazyk a jazyk funkčních bloků. Nejsou doporučeny systémy s nestandardními jazyky programování. Rovněž nejsou doporučeny systémy, jejichž programování je realizováno pouhou konfigurací přednastavených funkcí a knihoven bez možnosti volných úprav.

PLC budou vybaveny hodinami reálného času a bude v nich vytvořen aplikační software pro zcela automatický provoz řízené technologie, který v sobě spojuje tyto programové části:

- aplikační program, který poskytuje řídící a monitorovací funkce

- bodový popis dat, který obsahuje kompletní soubor informací (uživatelské a technické adresy, minimální a maximální hodnoty, stavový popis, atd.) všech datových uzlů

- časové programy, které připojují k datovým uzlům spínací funkci

- texty, jako jsou uživatelské adresy, stavy a alarmy, které mohou být definovány uživatelem

- parametry řízení pro optimální přizpůsobení funkce aplikačního SW řízené technologie a použitým prvkům (např. doba přestavení regulačních ventilů, měřící rozsahy, mezní hodnoty apod.)

Zadavatel požaduje, aby všechny PLC byly vybaveny komunikačním rozhraním ethernet pro obousměrnou komunikaci s dispečerským pracovištěm zabezpečeným šifrovaným protokolem OPC-UA.

Komunikace a přenos dat mezi výměníkovou stanicí (VS) a příslušnými objektovými předávacími stanicemi (OPS) bude po nově vytvořeném ethernetovém připojení (optické síti) do nového dispečerského pracoviště.

Předmětem díla není instalace SW centrály dispečinku za účelem komunikace potřebné pro řízení a monitorování odběrných míst, které vzniknou nebo projdou rekonstrukcí při realizaci projektu.

Předmětem díla je zejména:

- vybavení nově vybudovaných nebo rekonstruovaných odběrných míst programovatelnými podstanicemi zajišťujícími sběr dat, potřebné řídící a ochranné funkce, s šifrovaným komunikačním rozhraním

- vybavení řízené a monitorované technologie nezbytnou polní instrumentací a regulačními prvky

- zajištění přenosu dat z měřičů tepla (předávací stanice v majetku odběratele) do centrálního dispečerského pracoviště a grafické centrály, kde jsou data archivována

- případně další dodávky a činnosti nezbytné pro úspěšnou a kompletní realizaci celého díla a jeho budoucí bezpečný a spolehlivý provoz v systému dispečerského řízení odběrných míst, které vzniknou nebo projdou rekonstrukcí při realizaci projektu

### Inženýrská stanice

Z inženýrské stanice bude možné spravovat celý PLC a vizualizační systém dispečinku včetně všech komunikačních nódů. Inženýrská stanice bude vybavena všemi potřebnými licencemi, editovatelným aplikačním softwarem a archivem záloh PLC systému, Switchů, převodníků komunikace a jednotek dodaných s touto materiálovou rekvizicí.

PLC aplikační software bude naprogramován výhradně ve standardizovaných knihovnách výrobce PLC systému.

Inženýrská stanice bude disponovat systémem správy verzí aplikačního software a systémem záznamu změn v aplikačním software nebo podobnými software doplňující požadavky na správu PLC systému z pohledu kybernetické bezpečnosti.

## Měření tepla

Veškerá datová komunikace, která bude z nebo do výměníkové stanice bude v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost průmyslových OT komunikací dle IEC 62443 a bude zohledňovat budoucí směrnici NIS 2.

Dálkové odečty měřičů tepla budou realizovány skrze nově budovanou optickou síť na samostatné komunikační lince (optickém vlákně) pomocí standardních sítí, využívajících protokol TCP/IP.

Měřiče tepla budou vyhodnocovány a vyčítány do dispečerského pracoviště.

Vyčítání měřičů tepla bude probíhat do dispečerského pracoviště

Každý měřič tepla musí mít možnost osazení 2 nezávislými výstupy (jeden bude zapojen na přenos na DTS, druhý připraven pro potřeby odběratele nebo Investora).

## Projektová dokumentace

Tato část popisuje požadavky na projektovou dokumentaci, která se týká elektro dokumentace stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS). Tyto SO/PS mohou být samostatně, nebo součástí většího projektového celku.

### Zpracování dokumentace

Každý projekt bude logicky členěn dle stavebních objektů a provozních souborů. Pro přehlednost projektu bude vytvořen seznam SO/PS včetně číslování všech obsažených dokumentů a příloh. Číslování příloh bude zpracováno s návazností na nadřazené objekty v jednotném kompletním seznamu. Tento seznam bude sloužit pro zpětnou kontrolu PD po obsahové stránce.

Dokumentace bude zpracována v tištěné formě a digitální formě se zajištěním antivirové ochrany a zachováním kompatibility pro počítačové prostředí MS Windows na nosiči DVD, CD.

Digitální předání bude obsahovat kompletní needitovatelnou a kompletní editovatelnou část. Needitovatelná část, bude mít formát Portable Document Format (PDF), s možností kopírovat, vyhledávat bez omezení.

Editovatelná textová část dokumentace bude zpracována programem kompatibilním s MS Word (DOC), výkresová v databázovém CAE systému, umožňující spolupráci na úrovní cloudu. Systém by měl umožnit provázání přístrojů a dokumentace na úrovni QR kódů pro následné využití v údržbě. Elektronická verze dokumentace bude vybavena interaktivní vrstvou, umožňující snadné přechody (odkazy) na jednotlivé části dokumentace. Provozovatel bude moci prohlížet dokumentaci v předinstalovaném prohlížeči.

Součástí předání budou finální zdrojové kódy a drivery k řídicímu systému v elektronické podobě (pro editování, a zálohování softwaru řídicího systému).

### Obsah projektové dokumentace elektro

Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy, výkresy a veškeré dokumenty dle ČSN norem a legislativy.

Seznam základních dokumentů

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Obvodová schémata

## Zkoušky ŘS, školení obsluhy a údržba

### Individuální zkoušky u výrobce

Individuální zkouška u výrobce – FAT (Factory Acceptance Test). Jedná se o zkoušku, která je prováděna přímo u výrobce za přítomnosti Objednatele. Tyto zkoušky prokazují soulad se standardy a požadavky.

Rozsah individuálních zkoušek a ukončení jejich jednotlivých podetap se stanovuje před jejich zahájením vč. dohody o způsobu jejich organizace. Návrh programu individuálních zkoušek je součástí „Programu zkoušek“, kde bude definován i rozsah a obsah FAT.

Individuální zkoušky zahrnují rovněž postupné provedení mezioperačních kontrol jednotlivých komponent řídicího systému po jejich instalaci na stavbě.

Minimální rozsah individuální zkoušky:

- kontroly napájecích napětí.

- kontroly propojení a navazující oživení komponent procesní úrovně, kontrolu funkce komunikačního systému.

- konfigurace a prověrky funkce komponent operátorské úrovně včetně testů vizualizace

- kontroly svorkových napětí na technologickém rozhraní

- kontroly funkce pasivních a aktivních síťových komponent na všech úrovních

- Individuální zkoušky jsou prováděny s náhradními signály a daty na procesním resp. komunikačním rozhraní, programové vybavení nezbytné pro zkoušky stanoví „Program zkoušek“.

- Ukončení individuálních je podmínkou pro zahájení předkomplexních zkoušek, součástí individuálních zkoušek je zajištění nezbytných, požadovaných atestů.

### Předkomplexní zkoušky

Předkomplexní zkoušky zahrnují oživení kompletní sestavy ŘS spolu s procesní instrumentací a implementaci systémového programu ve výchozí (nulté) verzi uživatelského programového rozhraní. Práce budou v takovém rozsahu, aby bylo po těchto zkouškách možné přejít ke zkouškám komplexním.

Předpokládá se, že v této fázi budou spolu již propojeny veškeré úrovně ŘS se zařízením MaR a elektro, včetně propojení nutných pro vzdálenou komunikaci s DTS. Předpokládá se, že veškeré práce jsou prováděny podle vypracované projektové dokumentace.

Minimální rozsah předkomplexních zkoušek:

- kontroly přiřazení všech signálů

- kontroly propojení modulů a přenos dat

- kontroly všech výpočtů vycházejících z měřených veličin

- prověření správnost a úplnosti zpracování, ukládání a výstupu všech dat v požadovaných intervalech na uživatelské periferie, k lokálním systémům, k nadřazeným systémům a sítím

- prověření funkce a indikace chybových stavů při simulaci poruch vstupních a výstupních zařízení ŘS

- vyzkoušení zadávání všech příkazů, kontrola lokálního ovládání a signalizace

- kontroly výstrah všech typů mimořádných stavů

- kontroly vytváření a archivace vybraných hodnot

- kontrola diagnostických funkcí, zejména identifikace ztráty komunikace mezi úrovněmi, identifikace chyby povelování

- ověření odolnosti programového vybavení proti chybnému zásahu

- v případě nepřipravenosti technologie mohou být zkoušky po dodatečné dohodě provedeny s tzv. náhradními signály, simulujícími funkci technologie.

### Komplexní zkoušky a přejímka

Komplexní zkoušky budou uskutečněny po provedení předkomplexních zkoušek a budou trvat 72 hodin nepřetržitého provozu.

V době komplexního vyzkoušení musí ŘS pracovat spolehlivě bez jiných než běžných údržbových zásahů. Prověřeny budou veškeré funkce systému v souladu s projektovou dokumentací.

Minimální rozsah Komplexních zkoušek:

- vyzkoušení povelování ze všech úrovní řízení

- prověření funkce a indikace chybových stavů

- testování a vyzkoušení základních funkcí ŘS (přenos dat, automatická regulace, přechody mezi režimy činnosti, archivace/výpisy, zobrazování, výpočty)

### Zaškolení pracovníků, kvalifikace a oprávnění

Pro specialisty koncového uživatele se předpokládá standardní technické školení jak na hardwarové, tak i softwarové části dodávky systému.

Předpokládá se aktivní účast vybraných specialistů koncového uživatele během individuálních, předkomplexních a komplexních zkoušek.

Kvalifikace a oprávnění personálu údržby

Po standardním vyškolení a návazné prověrce znalostí bude personál obsluhy oprávněn k následujícím činnostem:

- opravy HW modulů a stanic – identifikace poruch a záměna náhradními díly

- opravy resp. modifikace rozhraní - identifikace poruch a záměna náhradními díly

- kontrola a oprava napojení kabelových tras, komunikačních linek

- provádění periodické kontroly a profylaxe

- po dohodě může být program školení upraven

### Údržba

Životnost zařízení

Životnost instalovaného zařízení musí být minimálně 10 let. Dodavatel systému garantuje, že po dobu životnosti zařízení bude schopen zajistit náhradní, eventuálně rozšiřující komponenty systému funkčně kompatibilní se stávajícím zařízením a související služby včetně potřebného upgrade SW za podmínek, specifikovaných pro každou aplikaci individuálně.

Profylaktické prohlídky a zkoušky – organizace údržby

Personál údržby je po vyškolení oprávněn minimálně provádět tyto úkony:

- operativní servisní zásahy – identifikace a odstranění závad ŘS přímo na místě a to formou opravy nebo výměny poškozeného dílu.

- opravy vadných modulů a dílů předaných po výměně

- kontroly stavu technického vybavení ŘS periodické prohlídky 1x ročně a to v rozsahu:

- vizuální kontrola mechanických dílů, kabelů a konektorů

- kontrola napájecích souprav, galvanické oddělení

- simulace signálů na svorkách řídicího systému a jejich kontrola na pracovišti operátora

- ostatní činnosti, například údržbu vybraných zařízení či komponentů a to výhradně na základě dodatečného požadavku uživatele

Garance, náhradní díly

Standardní záruční doba je 24 měsíců na technické i systémové programové vybavení řídicího systému od předání a převzetí.

Vady díla z příčin stojících na straně zhotovitele, které se projeví během záruční doby, jsou bezplatně odstraněny způsobem konkretizovaným pro jednotlivé aplikace.

Konkrétní délka záruční doby je stanovena pro jednotlivé aplikace a může být po příslušné dohodě prodloužena

Náhradní díly prvního vybavení a jejich rozsah specifikuje projektová dokumentace. Tyto díly jsou dodávány spolu se systémem, a jsou k dispozici dodavateli po dobu záruční doby, po jejím uplynutí jsou určeny pro pozáruční servis nebo pro údržbu během trvalého provozu.

Náhradní díly pro trvalý provoz a jejich rozsah specifikuje projektová dokumentace.

Životní cyklus řídicího systému

Řídicí systémy jsou z pohledu výrobce podporovány pouze po dobu životního cyklu. Po dobu tohoto cyklu výrobce garantuje technickou podporu a výrobu náhradních dílů pro dané zařízení. Tento životní cyklus musí být sledován a brát na něj zřetel při plánování údržby.

Rozsah údržby ŘS je posouzen podle výsledku plánované profylaktické prohlídky. Tyto prohlídky prověří zařízení s ohledem na technický stav, tak na stav životního cyklu.

Pokud bude zjištěno, že technický stav zařízení způsobuje zvýšené náklady na údržbu, nebo se zařízení blíží ke konci svého životního cyklu, musí být zahájena příprava výměny takového zařízení.

Doba kdy se zařízení stává již morálně a technicky zastaralým se pohybuje okolo 10-ti let, tomuto je třeba přizpůsobit plán a rozsah údržby.

# Optická síť

Po celé délce podzemní potrubní trasy bude položena jedna chránička HDPE 40/33 se zaústěním v každém objektu. Ochranné HDPE trubky 40 mm budou uloženy do kabelové rýhy v loži z písku nebo přesáté zeminy. V celém vedení trasy bude položena výstražná fólie (ČSN 73 6006).

U nadzemní části bude připevněna jedna chránička  HDPE ø 40/33 s ochranou proti UV záření (UV stabil). Uchycení nesmí porušit integritu předizolovaného potrubí. V místech kompenzátorů bude použita ocelová trubka ø 40/36 mm. Spoje s HDPE budou ošetřeny teplem smršťovací bužírkou.

V prostorách kolektoru bude trubka HDPE ø 40/33 připevněna na stávající kabelové lávky instalované na zdi kolektoru. Trubka bude přichycena stahovacími pásky a označena štítky s popisem. Přesné umístění trubky bude dohodnuto se správcem kolektoru před samotnou instalací -dle aktuálních podmínek v jednotlivých úsecích.

Pro zkapacitnění budovaných tras bude do všech úseků zafouknuta sada mikrotrubiček (2x 10/8mm) pro následné zafouknutí optických mikrokabelů. V úložné trase a v prostorách kolektoru bude trubka HDPE 40/33 spojena spojkou MATRIX-I 40/40, v které budou umístěny spojky MT. Spojování trubiček vedených na stávajícím potrubí teplovodu (v trubce HDPE 40/33), bude provedeno v podzemních kabelových komorách, které budou v trase umisťovány dle potřeby. V těchto místech vždy trasa sestoupá do kabelové komory a následně vystoupá zpět na potrubí teplovodu. Konce úseků budou zatěsněny průchodkou mezi HDPE trubkou a trubičkovým svazkem. Všechny konce MT budou osazeny tlakutěsnou koncovkou.

Odbočné zemní kabelové komory (KK) musí být vodotěsné, s dostatečným prostorem pro optické spojky. Vystupující chráničky musí být utěsněny proti vniknutí vlhkosti a nečistot.

Pro datovou komunikaci bude použit optický mikrokabel (mOK) Single mode 9/125 mikronů, s potřebným počtem vláken (trubičky s 12ti vlákny). Útlum vlákna musí být < 0,35 dB/km

Pro každý objekt se počítá se čtyřmi vlákny. Do chráničky bude zafouknut mOK s počtem vláken podle potřeby. Zafouknutí nového mOK bude provedeno v celém úseku bez přerušení, s vymotáním patřičných rezerv v jednotlivých objektech.

V každém z objektů bude vždy přerušena pouze jedna trubička z mOK (s 12ti vlákny) s tím, že ostatní trubičky z kabelu budou ponechány průběžné - bez přerušení. V OR budou na  konektory ukončena 4 vl. z příchozího směru, zbylých 8 vláken z trubičky z obou směrů bude provařeno na sebe.

V objektu bude OK zakončen v nástěnném rozvaděči s optickým boxem a konektorovým panelem. Rozvaděč bude mít samostatné jištění 1f 230V/10A.

Pro připojení technologie budou použity optické převodníky – switche s potřebným počtem ethernetových komunikačních vstupů (ETH). Pro optické zakončení budou použity moduly SFP.

# Značení potrubí a nátěry ocelových konstrukcí

Pruhy: potrubí bude označené pruhem po celém obvodu, v šířce 5 cm, bez okrajů a rámečků

Na potrubí bude text s popisem média výška písma 5 cm černé barvy na bílém podkladu

Každá armatura na hl.zdroji bude označena tabulkou s textem popisujícím funkci armatury (uzavírací, hlavní, doplňovací, expanzní, topná voda, teplá voda,…) Text s  výškou písma 5 cm černé barvy na bílém podkladu

Dále uvedené barvy budou dle vzorníku:  https://www.oknostyl.cz/templates/css/img/barvy-ral.jpg

Barevné označení:

| Horkovod přívod | fialová RAL 3004, červená šipka |
| --- | --- |
| Horkovod zpětná | fialová RAL 3004, modrá šipka |
| Voda doplňovací | žlutá RAL 1016 |
| ÚT přívod | oranž RAL 2008, červená šipka |
| ÚT zpětná | oranž RAL 2008, modrá šipka |
| Voda doplňovací | žlutá RAL 1016 |
| Expanzní potrubí | okr světlý RAL 1028 |
| Voda pitná | modrá RAL 5015, modrá šipka |
| Voda upravená | zelená RAL 6020 |
| Voda teplá | zelená RAL 6029, červená šipka |
| Cirkulace TV | zelená RAL 6029, modrá šipka |
| Pára | červená RAL 3016 |
| Kondenzát | hnědá RAL 8007 |
| Pojistné potrubí | oranžová RAL 1007 |

Barva nátěru ocelových konstrukcí

Vnější konstrukce

černá nebo Barevný odstín  RAL 6034

Vnitřní konstrukce

Barevný odstín  RAL 6034

# Všeobecné požadavky na projektovou dokumentaci

## Realizační dokumentace

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí (§92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§133 odst. 3 stavebního zákona) je dán vyhláškou 499/2006 Sb. (přílohou č.6) ve znění pozdějších předpisů a dodavatel díla musí zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s touto vyhláškou a dále uvedenými zásadami, jak je požaduje zadavatel (stavebník). V textu jsou požadavky stavebníka nad rámec vyhlášky 499/2006 Sb. uvedeny kurzívou.

Dokumentaci pro provádění stavby vypracuje Dodavatel Díla v potřebném počtu paré pro stavbu díla, pro potřeby stavebníka předá Dodavatel díla Zadavateli 4 kompletní vytištěná paré a 2x v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech .doc, .xls, .dwg a navíc vše i ve formátu .pdf

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části:

- Pozemní stavební objekty

- Inženýrské objekty

- Provozní soubory

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavbu.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází se z projektové dokumentace podle §2. Zpracovávají se všechny části projektové dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a ty části dokumentace, které je nutno doplnit a upřesnit. V dokumentaci pro provádění stavby jsou uvedeny závazné ukazatele cílového stavu díla (které musí být shodné – nebo kvalitnější - se zadávací dokumentací), řešení přechodných stavů (především postup přepojování starších částí technologie na novou technologii) a vzájemné vazby mezi jednotlivými provozními soubory.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné zpracovat některou z těchto dokumentací, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden.

- Technická zpráva

Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v zadávací dokumentaci, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se

- zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci,

- zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení, definují závazné parametry pro potřeby ověření garantovaných hodnot a postup ověření garantovaných hodnot

- případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy – zejména harmonogramy výstavby, přechodná realizační řešení (souběhy funkce stávajících a nových zařízení – řešení kolizních stavů)

- Výkresová část

Zpracovává se v měřítku přiměřeném jejich účelu (obvykle 1:50):

- výkresová dokumentace v rozsahu bodu A.1.2 nebo B.2,

- výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat,

- legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky.

- Výpočty

Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou vyhotoveních.

Přílohou dokumentace bude výpočtový list každého regulačního ventilu od výrobce ventilu a výpočtový listy každého deskového výměníku

## Rozsah a obsah Dokumentace skutečného provedení stavby

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby je dán vyhláškou 499/2006 Sb. (přílohou č.7) ve znění pozdějších předpisů a dodavatel díla musí zajistit vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s touto vyhláškou a dále uvedenými zásadami, jak je požaduje zadavatel (stavebník)

Dokumentace skutečného provedení stavby bude v rozsahu nejméně obdobném, jako dokumentace pro provádění stavby a navíc doplněna o další potřebné a požadované části dle dále uvedených zásad.

Dodavatel  je povinen do projektu pro provádění stavby zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a  technickým dozorem zadavatele a jejich souhlasné stanovisko.

Jako první stupeň dokumentace skutečného provedení stavby předá dodavatel jedno kompletní vytištěné paré dokumentace pro provádění stavby, ve které budou ručně zaznamenané veškeré změny oproti dokumentaci pro provádění stavby, a každý výkres nebo zpráva budou podepsány zástupcem týmu vedení stavby. Tato dokumentace bude předána nejdéle při předání a převzetí Díla nebo jeho ucelené části

    - Následně podle výše opravené dokumentace (první stupeň dokumentace skutečného provedení) vypracuje Dodavatel čistopis výkresové dokumentace, kde bude zaznamenán skutečný stav Díla. V čistopisu ve formátech .dwg, . dgn, .doc, .xls. bude zakreslena i původní technologie, která nebyla předmětem Díla, ale která je pro provoz díla nezbytná.  V předávacích stanicích to jsou např. stávající rozdělovače, armatury, čerpadla, expanze a to pouze schémata a půdorysy, v MaR půdorys, soupis čidel a zapojení rozvaděčů. U venkovních rozvodů půdorysy patek, mostních konstrukcí, podzemních kolektorů, ve zdroji doplněná přehledová jednopólová schémata a umístěním elektroměrů a hlavních vypínačů. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

    - údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

    - situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

    - stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

    - technický popis stavby a jejího vybavení.

    - veškerou technickou dokumentaci - zejména technologické výkresy jako schémata, dispozice s příslušnými řezy, potrubní plány, izometrie (pokud byly součástí dokumentace) jednopólová schémata, kabelové trasy, tepelná schémata, režimové karty apod. a technické zprávy, specifikace materiálů se zahrnutím změn oproti dokumentaci pro realizaci stavby, případně oproti dokumentaci pro stavební povolení.

    - provozní předpisy, režimové karty

    - Provozní předpisy a režimové karty budou vypracovány tak, aby obsluha mohla kontrolovat, že dílo je prováděno v souladu s projektem a dílem byly dosaženy požadované ukazatele – plnění podmínek dodávek tepla, dodávka požadovaného množství tepla při požadovaných parametrech (tlaky, teploty, průtoky), podle dohodnutých časových plánů. V provozních předpisech jsou popisy algoritmů, jak technologické zařízení řídí MaR, soupis všech informačních bodů s nastavenými rozsahy, mezními hodnotami pro chybová hlášení, blokády. Provozní předpisy musí být členěny obdobně, jako je členění projektové dokumentace a navíc také společná část, kde jsou řešeny a popisovány vzájemné vazby mezi jednotlivými částmi díla (zdroj-rozvod-výměníkové stanice), vč časových zpoždění a možných akumulačních efektů. Ve zdroji řešit i vazby mezi jednotlivými zdroji tepla (parní výměníky a kogeneračními jednotkami).

    - Součástí provozních předpisů budou zjednodušená schémata pro provoz ve 4 provozních režimech: léto, venkovní teplota 10°C, 0°C, -18°C.: zvlášť zdroj a zvlášť rozvod s výměníkovými stanicemi. Ve schématech budou uvedeny: výkon CVS, dodávka tepla z parních ohříváků, průtok a teplota kondenzátu do kondenzátní nádrže, průtok páry přes CVS, průtok vody v horkovodu přes CVS , teplotní spád pro CVS, pro každé čerpadlo příkon a frekvenci otáček, parametry horkovodu na prahu zdroje (výkon, průtok, dif.tlak, teploty vstup/výstup), příkony každé VS, průtoky horkovodu na vstupu do VS, dtto diferenční tlak a rozdíly teplot.

    - Součástí provozních předpisů je i tlakový diagram pro vstup do horkovodu a na každém vstupu do VS, ve 4 provozních režimech: léto, venkovní teplota 10°C, 0°C, -18°C.

    - Pro každou VS bude zjednodušené tepelné schema ve 4 provozních režimech: léto, venkovní teplota 10°C, 0°C, -18°C, kde budou uvedeny parametry: vstup horkovodu (výkon, průtok + teploty vstup/výstup + diferenční tlak), tl.ztráta regulace .tlaku horkovodu, a pro každý  deskový nebo jiný výměník pro primární i sekundární stranu (výkon, průtok + rozdíl teplot + tlaková ztráta), tepelný spád primár / sekundár, parametry dodaných čerpadel (průtok min., max., odpovídající tlaková diference vstup/výstup, spotřeba EE).

    - V provozních předpisech bude řešen i provoz s ohledem na hlučnost VS

    - zaměření sítí, staveb a povrchů ve formátu .dwg, .dgn, .doc, .pdf

Pro kontrolu průběhu stavby  zajistí zhotovitel provádění geodetického zaměření všech stavebních objektů uvedených v dokumentaci:

•	Pro posouzení, zda výstavba probíhá podle schválené dokumentace.

•	Pro vklad technické infrastruktury do systémů GIS

•	Pro vklad věcných břemen

Geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem.

Před zásypem potrubí zhotovitel provede geodetické doměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové) v geodetickém systému (JTSK a BpV) i ve vztahu k sousedním objektům, včetně zaměření podzemních inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny. U potrubí bude zaměřen horní okraj izolace nebo chrániček (kabelů i potrubí), u ostatních sítí obdobně. U stavebních objektů (jímky, sloupy, budovy, …) bude zaměřen půdorys základu.

Pro potřeby systémů GIS - bude provedeno pro účely vložení všech informací o díle do systémů GIS pro zadavatele, pro potřeby statutárního města a kraje. Zaměření pro GIS bude obsahovat vedení potrubí a chrániček kabelů (vč nadzemních částí), vedení ostatních inženýrských sítí dotčených stavbou nebo vedených v ochranném pásmu horkovodu. Výkresové soubory budou ve formátu  *DWG se zakreslením jednotlivých částí v oddělených hladinách v souladu s ustanovením zákona 200/1994 Sb, O zeměměřičství, zejména  dle §4b. Technické zprávy a další dokumenty ve formátu *PDF. Geodetické zaměření pro systém GIS bude předáno v jednom vyhotovení v písemné a výkresové formě a v jednom vyhotovení ve formě digitální.

Pro potřeby vkladu věcných břemen do katastru  bude vypracován geodetický plán ochranného pásma pro každého majitele pozemků zvlášť a předán ve vytištěné formě 3x a 2x elektronicky v .dgn, .dwg a .pdf

Geodetické zaměření skutečného provedení přeložek předá zhotovitel provozovateli nejpozději při předání díla, pro kontrolu průběhu stavby nejdéle do 7 dnů od vyzvání.

Čistopis Dokumentace skutečného provedení stavby bude vyhotovena výhradně v českém jazyce a předána provozovateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě, 2x v elektronické podobě v požadovaných formátech a navíc ještě ve formátu .pdf, s potvrzením projektanta, že předává zadavateli veškeré práva k nakládání s touto dokumentací, vč.licenčních ujednání.

Každá část dokumentace (výkresy, zprávy, schémata) bude opatřena jednoznačnou identifikací, ze které bude zřejmé, o jaký stupeň dokumentace se jedná, datum poslední aktualizace, jméno odpovědného projektanta a podpis.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána po každé stavební sezoně a pokud dojde ke změnám v zařízení provedených v předchozích sezonách, budou změněné části opraveny v dokumentaci konečného skutečného provedení stavby. V dokumentaci skutečného provedení stavby po každé sezoně budou parametry PVS předány v obdobném rozsahu, jako parametry požadované pro CVS