Technická zpráva

Akce:       		Stavební úpravy a půdní vestavba

Klášterní čp. 52 Pardubice

Elektrická požární signalizace

Místo:			Klášterní ulice č.p. 52, p.č. 97, 2857, 32/1, 32/2. k. území Pardubice

Investor:		Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Komenského 432,

530 03 Pardubice – Pardubičky

e-mail: svitani@svitani.cz	tel. +420 466 049 911

Profese:        		Elektrická požární signalizace - EPS

Stupeň:         		dokumentace pro provedení stavby

Vypracoval:        	Ing. Jan Fikejs

LOVENGINEERING

Družby 338

530 09 Pardubice

Datum:            	25. srpna 2016

Obsah

1. Úvod	3

1.1 Předmět projektu	3

1.2 Projektové podklady	3

1.3 Napěťová soustava	4

1.4 Ochrana před nebezpečným dotykem	4

1.5 Vnější vlivy	4

1.6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	4

2.  Návrh technického řešení Elektrické požární signaliazce (EPS)	5

2.1 Použitý systém	5

2.2 Použité prvky EPS	5

2.3 Rozmístění hlásičů požáru	7

2.4 Uspořádání požárních smyček.	7

2.5 Bezdrátová část systému EPS	7

2.6 Režim činnosti EPS	8

2.7 Vyhlašování požárního poplachu	8

2.8 Ovládaná a monitorovaná zařízení	9

2.9 Zálohování systému EPS	9

2.10 Kabelové rozvody	9

2.11 Realizace zakázky	10

2.12 Způsobilost zařízení	10

2.13 Revize, zkoušky a kontrola zařízení	10

3.  Údaje o zajištění dodávek a prací	11

4.  Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci	12

5.  Závěr	13

Příloha č. 1	14

# 1. Úvod

## 1.1 Předmět projektu

Předmětem projektu je návrh řešení elektrické požární signalizace v objektu Klášterní čp. 52 Pardubice.

## 1.2 Projektové podklady

Pro vypracování projektu byly použity následující projektové podklady:

- Projektová dokumentace stavební části

- Požadavky zadavatele

- Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby

- ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

- ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- Vyhláška 268/2011 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška 246/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 2000 – Soubor elektrotechnických předpisů – Elektrická zařízení

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

- ČSN P CEN/TS 54-14 – Elektrická požární signalizace – Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 2000 – Soubor elektrotechnických předpisů – Elektrická zařízení

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Technické specifikace jednotlivých navržených systémů

- Prakab – Bezhalogenové kabely silové a sdělovací

- OBO Bettermann – Systémy se zachováním funkčnosti

## 1.3 Napěťová soustava

1+PE+N, 400V, 50Hz – TN-S

24V DC

## 1.4 Ochrana před nebezpečným dotykem

V souladu s normou ČSN 33 20 004-41 bude ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena takto:

1) ochrana základní je provedena:

a) izolací

b) krytím

c) SELV

2) ochrana při poruše je provedena:

a) samočinným odpojením od zdroje

b) SELV

c) dvojitou izolací

## 1.5 Vnější vlivy

Ve všech vnitřních prostorách s instalovaným slaboproudým zařízením se pro potřeby PD předpokládají vnější vlivy normální.

## 1.6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Veškerá instalovaná zařízení musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu dle ČSN IEC 1000-2-1.

# 2.  Návrh technického řešení Elektrické požární signaliazce (EPS)

Podle požární zprávy je nutné v objektu instalovat systém EPS.

### 2.1 Použitý systém

Jako centrální prvek EPS navrhujeme použít ústřednu EPS od evropského výrobce. Jedná se o ústřednu používanou ve středních a velikých aplikacích. Jedna se o kvalitní systém EPS, který je vyráběn v Evropě a má dlouholetou tradici. Systém má veškeré prvky certifikovány dle platných norem. Systém EPS je certifikován jako kompletní systém. Ústředna je plně hardwarově a softwarově redundantní, což zvyšuje funkční spolehlivost systému. Bude umístěna ve 4.NP v místnosti číslo 435 (ústředna EPS). Tato místnost tvoří samostatný požární úsek. Umístění ústředny EPS splňuje požadavky ČSN 73 0875. Ústředna bude instalována ve výšce 1500mm až 1800mm tak, aby bylo čitelné optické zobrazování stavu na displeji ústředny.

### 2.2 Použité prvky EPS

Ústředna EPS

Řídícím členem systému EPS bude ústředna EPS, které bude instalována ve 4.NP v místnosti č. 435 označené jako ústředna EPS. Ústředna bude instalována na stěně. Ústředna je vybavena vlastním zdrojem se zálohovacími akumulátory (dva akumulátory s kapacitou 17Ah) tak, aby při výpadku napájení byl tento systém zcela funkční a splňoval příslušná ustanovení ČSN. To znamená, zálohování po dobu 24 hodin při normálním klidovém provozu (pohotovostním režimu) a 30 min. při vyhlášení požárního poplachu a aktivaci všech návazných zařízení. Akumulátory jsou za provozu ze síťového zdroje ústředny dobíjeny. Systém EPS bude napájen kabelem s požadovanou funkční integritou P15 z rozvaděče NN. Přívodní kabel bude zapojen na samostatný jistící prvek 10A, který bude označen štítkem „NEVYPÍNAT EPS“.

Požární detektory

Budou použity multifunkční hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním senzorem. Požár je rozpoznáván podle kouře i nárůstu teploty. Porovnává naměřené běžné hodnoty okolí s aktuální rychlosti nárůstu hodnot a okamžitě odvodí potřebné závěry. Svou inteligentní rozlišovací logikou kombinuje údaje o kouři i teplotě a výjimečným způsobem detekuje jen skutečný požár. Tento systém vyhodnocování snižuje riziko planých poplachu. Detektor lze nastavit jako opticko-kouřový, teplotní nebo jako kombinace obou složek. Nastavení detektorů se provádí softwarově.

Tlačítkové hlásiče

Používají se pro manuální vyvolání požárního poplachu. Umísťují se na chráněné a nechráněné únikové cesty a k východům na volné prostranství. Instalační výška tlačítkových hlásičů bude 1500 mm od úrovně podlahy do středu tlačítkového hlásiče. Tlačítkové hlásiče budou instalovány max. 3m od únikového východu.

Požární tablo obsluhy (TO)

Tablo obsluhy slouží pro vzdálené ovládání ústředny EPS. Tablo obsluhy obsahuje veškeré ovládací a signalizační prvky, jako ovládací panel ústředny. V objektu budou instalována plnohodnotná tabla obsluhy, která jsou naprosto totožná jako panel na ústředně EPS. Ovládání na všech tablech je stejné. V objektu budou instalovány tři tabla obsluhy. Tabla budou instalovány v kanceláři sekretářky ředitele, na vrátnici (recepci) a vedle OPPO. Tablo vedle OPPO bude sloužit zasahujícím jednotkám HZS Pardubického kraje pro získání textové informace a přesnější lokalizace požáru.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO)

Obslužné pole požární ochrany slouží jako jednotné rozhraní pro obsluhu základních funkcí ústředny EPS. OPPO bude instalováno v zádveří objektu u zadního vstupu do objektu, ve směru zásahové cesty. Pole bude instalováno v přístupném místě s dobrou viditelností. Instalační výška OPPO je 1600 mm (+100/-200mm) měřeno od výšky podlahy do středu OPPO.

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO)

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) slouží pro uložení univerzálního klíče od objektu. Při vyhlášení požárního poplachu dojde elektrickému odblokování vnějších dvířek klíčové trezoru. Po příjezdu HZS Pardubického kraje, lze KTPO otevřít speciálním klíčem a získat, tak generální klíč od objektu. Tímto klíčem lze otevřít všechny uzamčené dveře v objektu. Dveře, které nebudou zamykány, budou místo zámku vybaveny záslepkou zámku, aby je nebylo možné uzamknout. Klíčový trezor bude instalován ve zdi na hranici pozemku investora. Klíčový trezor bude možné odemknout prostřednictvím motýlkového klíče. Zámek KTPO bude nastaven na požadovanou kompatibilitu s univerzálním motýlkovým klíčem, který má k dispozici pouze HZS Pardubického kraje. Toto nastavení je oprávněna provést pouze firma určená HZS Pardubického kraje, která je uvedená v podmínkách přípojek na PCO HZS Pardubického kraje viz. příloha č.1 této technické zprávy.

Zařízení dálkového přenosu (ZDP)

Zařízení dálkového přenosu bude instalováno v EPS místnost číslo 435 v 4.NP. Anténa zařízení bude instalována na střeše objektu. V objektu bude instalováno vysílací zařízení RADOM. Komunikace mezi zařízením dálkového přenosu ZDP a ústřednou EPS bude probíhat pomocí protokolu RS232 nebo RS485, dle domluvy se správcem připojení na PCO HZS Pardubického kraje. Zařízení slouží k předávání informace o požáru mezi ústřednou EPS a jednou HZS Pardubického kraje. Zařízení dálkového přenosu bude dodávat a instalovat firma, která je správcem přenosu signálu na pult centrální ochrany (PCO) HZS Pardubického kraje, tedy firma OM Komplex. Zařízení dálkového přenosu bude řešeno samostatným projektem. Zařízení dálkového přenosu bude navrženo správcem přenosu na pult centrální ochrany (PCO) HZS Pardubického kraje, tedy firmou OM Komplex. Po zprovoznění systému bude zařízení provozováno v 3 měsíčním zkušebním režimu. Po tuto dobu bude uzavřena smlouva o zkušebním provozu mezi provozovatelem EPS a HZS Pardubického kraje. Před uzavřením smlouvy a uvedení do zkušebního provozu je provozovatel EPS povinen předat HZS Pardubického kraje dokumentaci zdolávání požáru pro střežený objekt. Investor musí uzavřít smlouvu o připojení na PCO HZS Pardubického kraje a instalační firmou za pronájem přenosového zařízení a přenosové cesty. Proto, aby bylo možné objekt připojit na PCO HZS Pardubického kraje, je nutné splnit veškeré podmínky dokumentu „Podmínky připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany u HZS Pardubického kraje“ účinné od 1. Ledna 2014. Podmínky připojení na PCO HZS Pardubického kraje jsou uvedeny na konci technické zprávy jako příloha č.1.

Z ústředny EPS prostřednictvím ZDP budou přenášeny informace o globálním požáru, informace o adrese a vysílacího místa, popis adresace jednotlivých čidel (tento popis se musí shodovat s popisem na ústředně EPS), poruchy systému EPS, výpadek systému ZDP a pokles napětí akumulátoru.

### 2.3 Rozmístění hlásičů požáru

V objektu budou instalovány adresné multifunkční hlásiče. Ty budou instalovány na stropech technických prostor, kancelářích, učeben atd. Každý hlásič systému EPS bude mít svou individuální adresu a hlásiče budou sdruženy do jednotlivých sekcí (skupin). Viz výkresová dokumentace systému EPS. V objektu budou umístěny tlačítkové hlásiče u vstupních dveří. U hlásičů musí být umístěny nápisy „hlásič požáru“. Umístění tlačítkových hlásičů je patrné z výkresové dokumentace systému EPS.

Adresa hlásiče bude ve tvaru 01/23/02 kdy:

01/20/02  - číslo kruhové linky ústředny EPS

01/20/02  - číslo skupiny hlásičů EPS

01/20/02  - číslo konkrétního hlásiče v dané skupině

Požární hlásiče budou instalovány dle výkresové dokumentace. V místnostech jsou hlásiče umístěny na strop, souměrně s osou místnosti. Konečné umístění požárních hlásičů musí být před montáží koordinováno s umístěním svítidel, výústků vzduchotechniky, popřípadě jiných zařízení. Minimální vodorovná vzdálenost od odsávacích zařízení vzduchotechniky je cca 40cm. Minimální vodorovná vzdálenost od stropních průvlaků či jednotlivých stěn je cca 50cm.

Provozovatel systému EPS zajistí označení hlásičů systému EPS fyzicky číselnými adresami hlásičů dle skutečného nastavení ústředny EPS. Viditelné hlásiče při světlé výšce místností do 3m budou onačeny popiskem písmem Arial o velikosti písma 40 bodů, při světlé výšce místností do 7m budou onačeny popiskem písmem Arial o velikosti písma 80 bodů a při světlé výšce místností nad 7m budou onačeny popiskem písmem Arial o velikosti písma 120 bodů. Označení bude provedeno černým písmem na bílém podkladu.

Adresace hlásičů a jednotlivých zařízení je uvedena ve výkresové části dokumentace.

### 2.4 Uspořádání požárních smyček.

V objektu budou instalovány dvě požární smyčky. Smyčka hlásičů, smyčka tvořena kabely a příchytkami bez funkční integrity, na které budou instalovány veškeré automatické a manuální požární hlásiče. Druhá smyčka bude tvořena pomocí funkčních kabelů uložených do tras s funkční integritou a na tuto smyčku budou napojeny výstupní moduly a ovládané prvky.

### 2.5 Bezdrátová část systému EPS

V 1.PP a v části 1.NP je nainstalován bezdrátový systém. Tento systém je součástí certifikovaného drátového systému EPS. Na celý drátový systém včetně části bezdrátového jsou vydány platné certifikáty STO. Je tedy v celém systému EPS plně integrován. Rozhraní bezdrátového systému je připojena na kruhovou linku s ostatními hlásiči. Do systému jsou pomocí tohoto bezdrátového rozhraní připojeny bezdrátové hlásiče a manuální tlačítka. V projektu je navržen větší počet bezdrátových rozhraní. Před samotnou instalací bezdrátové části systému EPS je nutné provést měření dosahu bezdrátových rozhraní k jednotlivým bezdrátovým hlásičům EPS. Není však vhodné počet bezdrátových rozhraní zmenšovat. Hlásiče budou instalovány v historickém objektu s širokými zdmi. Navíc v jednotlivých ročních obdobích se v 1.PP objektu bude měnit vlhkost, která má veliký a nezadatelný vliv na šíření bezdrátového systému.

Komponenty bezdrátového systému jsou napájeny z vestavěných baterií, jejichž životnost je cca 5let. Kontrola stavu baterií a jejich výměna bude provedena každých 5 let při pravidelné servisní prohlídce a kontrole systému.

### 2.6 Režim činnosti EPS

Systém EPS bude trvale pracovat v režimech DEN a NOC (dvoustupňová signalizace). V režimu DEN – přítomnost zaměstnanců (prokazatelně proškolené obsluhy) bude zajištěna trvalá obsluha tabla obsluhy (TO) systému EPS. V případě, že obsluha panelu opustí své stanoviště, přepne ručně ovládání ústředny EPS do režimu NOC. V režimu NOC bude zajištěn automatický přenos informací na pult centrální ochrany (PCO) HZS Pardubického kraje pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP). Systém EPS se také automaticky přepne do nočního režimu mimo pracovní dobu včetně víkendů a státních svátků.

Signalizace poplachu bude navržena s možností dvoustupňového vyhlašování požáru. Dvoustupňové vyhlášení bude zajištěno prostřednictvím časových intervalů. První stupeň čas T1 bude nastaven na hodnotu 60 sekund. V tomto čase má obsluha čas na potvrzení vyhlášeného poplachu (systém je ve stavu hlídání). Od potvrzení se začne odpočítávat čas T2. Tento čas je navržen na 300s. Tento čas bude upřesněn na základě funkční zkoušky systému. V čase T2 má trvalá obsluha čas na diagnostiku požáru. V případě, že požár vizuálně potvrdí, je obsluha povinna požár potvrdit systému EPS stiskem manuálního tlačítka systému EPS. Po uplynutí času T2 se automaticky spustí poplach. Systém také automaticky spustí poplach v případě, že bude signalizován poplach z více hlásičů (cca 3 až 5 hlásičů v jednom požárním úseku). Zjistí-li obsluha, že se jedná o planý poplach, ukončí odpočítávání času T2. Na displeji ústředny EPS či obslužném table bude zobrazena informace o adrese (místnosti či pozici) aktivovaného čidla EPS. Požární tlačítka budou při stisku ohlašovat okamžitý poplach bez ohledu na uplynutí času T1 a T2. V režimu NOC jsou oba časy T1 a T2 ignorovány (v nočním režimu budou časy T1 a T2 nastaveny na hodnotu 0s) a dochází k automatickému neprodlenému vyhlášení požáru jak z manuálních, tak automatických hlásičů EPS. V tomto režimu dochází k okamžitému automatickému přenosu na HZS Pardubického kraje.

### 2.7 Vyhlašování požárního poplachu

Systém EPS bude po zjištění vzniku požáru vyhlašovat všeobecný poplach pomocí evakuačního rozhlasu (EVAC). V centrální řídící jednotce evakuačního rozhlasu bude předmluvena evakuační hlasová zpráva. Při vyhlášení požárního poplachu dojde k automatické aktivaci evakuačního rozhlasu s spuštění přednastavení hlasové zprávy. Zpráva bude přehrávána do doby, dokud nebude ukončen požární poplach. Informace o požáru bude přenášena do vrátnice, kanceláře sekretářky ředitele (místa trvalé obsluhy), obsluha bude upozorněna zvukovým signálem tabla obsluhy (TO) systém EPS.

### 2.8 Ovládaná a monitorovaná zařízení

Při vyhlášení požárního poplachu, předá systém EPS informaci připojeným zařízením. Aktivovány budou následující zařízení

- aktivace evakuačního rozhlasu (EVAC)

- odblokování klíčového trezoru KTPO

- spuštění ventilátoru pro provětrání CHÚC prostřednictvím předání signálu od EPS do silnoproudého rozvaděče, který spustí ventilátor

- otevření světlíku ve 4.NP – předáním informace do řídící jednotky světlíku

- uzavření požárních klapek v místnosti č. 308 kabinet a 309 odborná učebna – muzikoterapie, ovládání klapek je zajištěno ze systému EPS

- otevření vjezdové brány do areálu – otevření brány bude zajištěno prostřednictvím profese elektro, stejně tak jako záložní napájení vjezdové brány. Systém EPS pouze předá informaci o požáru do požárního rozvaděče elektro.

- vypnutí veškeré provozní vzduchotechniky – prostřednictvím profese elektro. Systém EPS pouze předá informaci o požáru do požárního rozvaděče elektro.

- odepnutí elektro zámků, přídržných magnetů a aktivace samo zavíračů všech mechanických dveří (tyto prvky jsou napájeny ze systému EPS)

- ovládání výtahu (předání signálu do řídící jednotky výtahu) – výtah sjede do určené stanice, umožní výstup, zavře dveře a po dobu vyhlášení požáru neumožní nikomu nastoupit

V objektu není požadavek na monitoring žádných zařízení.

### 2.9 Zálohování systému EPS

Systém bude napájen samostatným zdrojem se záložním akumulátorem. Akumulátor zajistí funkčnost celého systému minimálně po dobu 24 hodin v provozním režimu a 30 minut během vyhlášení požárního poplachu a aktivaci všech návazných zařízení. Akumulátor je za provozu ze síťového zdroje ústředny dobíjen.

### 2.10 Kabelové rozvody

Požární detektory a tlačítka budou instalovány na kruhové lince. Tato linka bude tvořena bezhalogenovým oheň retardujícím kabelem typu např. PraFlaCom 1x2x0,8. Tento kabel bude uložen na kabelové trase bez funkční integrity. Tento kabel musí splňovat třídu reakci na oheň B2CA. Jednotlivé prvky na kruhových linkách jsou vybaveny izolátorem. V případě jejich poruchy dojde k uzavření kruhové linky ze dvou sousedních prvků a z kruhu se stávají dvě linie. Systém je plně funkční kromě prvku, který je v poruše. Ústředna vypíše obsluze chybu prvku systému a na tuto chybu upozorňuje obsluhu akustickým signálem ústředny a ovládacího panelu. Obsluha zjistí poruchu a zavolá servisní organizaci, která poruchu opraví. V případě, že dojde k porušení, či přehoření kabelu, který tvoří kruhovou linku, ústředna okamžitě ohlašuje poruchu a upozorňuje obsluhu na možné nebezpečí. Ta prověří stav systému a případně stiskem požárního tlačítka vyvolá požární poplach. Kabely budou přichyceny pomocí skupinových či jednotlivých příchytek nad podhledy v jednotlivých místnostech případně budou uloženy pod omítku do zdí.

Ovládaná zařízení, budou připojeny k požární ústředně kabelem např. PraFlaGuard F 1x2x0,8, PraFlaGuard F 2x2x0,8.  Kabely budou instalovány do kabelové trasy s funkční integritou. Příchytky musí splňovat zkušební normu ČSN 730895 (dříve předpis ZP-27/2008), STN 92 0205, DIN 4101-12 a musí být instalovány podle normy. Trasy s funkční integritou budou uloženy nad podhledy.

Použité kabely musí splňovat vyhlášku 23/2008 Sb a její novelizaci 268/2011 Sb.

Jednotlivé kabely systému boudou instalovány pomocí certifikovaných a necertifikovaných příchytek (dle druhu připojeného zařízení) na stropech či stěnách střežených prostor.

V případě průchodu kabeláže mezi dvěma požárními úseky je nutné prostupy utěsnit pomocí protipožárních ucpávek např. HILTI (aplikovaná pěna). Požární úseky definuje požárně bezpečnostní řešení objektu. Ucpávky musí být provedeny certifikovanou organizací a provedeny dle příslušných norem a technických požadavků. Jednotlivé požární prostupy budou označeny patřičnými štítky, které budou nalepeny v bezprostřední blízkosti požárního prostupu.

Pokud nebude použit kabel s funkční integritou pro celý systém EPS, není možné kabel bez funkční schopnosti instalovat do společné trasy certifikované trasy s funkční schopností.

### 2.11 Realizace zakázky

Veškeré realizační práce na elektrickém zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Montáž zařízení může provádět pouze montážní, projektová a dodavatelská organizace, která má oprávnění k činnosti systémů EPS a řádně proškolené pracovníky těchto systémů dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. výrobcem daného systému EPS.

### 2.12 Způsobilost zařízení

Výstavba zařízení EPS je řešena jako sdělovací zařízení s vyšší provozní spolehlivostí. Provedení rozvodů musí odpovídat ČSN 34 2300 pro vnitřní rozvody a dále předepsanou odstupovou vzdálenost k zamezení rušivých vlivů podle ČSN 33 2000-5-52.

Při montáži zařízení je nutné postupovat podle platných pokynů výrobce zařízení systému EPS.

Všechna použitá zařízení a prvky EPS a silnoproudu musí být schváleny pro používání v České republice. Na požádání investora musí dodavatel předložit příslušné dokumenty.

Dodavatelský nebo montážní závod elektrické části, je povinen po ukončení montážních prací zajistit provedení výchozí revize elektrického zařízení, včetně příslušenství dle ČSN 331500. Provozovatel objektu pak zajišťuje pravidelné provádění kontrol a revizí bezpečného stavu objektu včetně příslušenství. Pravidelné revize dle této projektové dokumentace, zajišťuje kompatibilitu jednotlivých navržených prvků a funkci zařízení jako systému.

### 2.13 Revize, zkoušky a kontrola zařízení

Výchozí revizi systému EPS provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další pravidelné revize provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení (dílčí revize).

Zařízení EPS je provozovatel povinen revidovat a zkoušet v následujících lhůtách:

- před uvedením do provozu zařízení do trvalého provozu

Funkční zkouška dle §7 odstavce 1 vyhlášky 246/2001 Sb.

- jednou ročně

Kontrola provozuschopnosti systému dle §7 odstavce 4 vyhlášky 246/2001 Sb.

- jednou za půl roku

Zkouška činnosti EPS při provozu dle §8 odstavce 1b vyhlášky 246/2001 Sb. pouze u samočinných hlásičů a ovládaných zařízení

- jednou měsíčně

Zkouška činnosti EPS při provozu dle §8 odstavce 1a vyhlášky 246/2001 Sb. pouze u ústředen a doplňujících zařízení

O těchto zkouškách a kontrolách musí být pořízeny písemné zápisy na zvláštních formulářích resp v provozní knize systému EPS.

Součástí předané dokumentace bude:

- návod k obsluze systému EPS

- provozní kniha systému EPS

- dokumentace skutečného provedení

- zpráva o výchozí revizi elektro

- zpráva o funkční zkoušce zařízení před uvedením do provozu dle §7 vyhlášky 246/2001 Sb.

- zpráva o koordinačně funkční zkoušce PBZ všech návazných zařízení za účasti dodavatelů jednotlivých ovládaných zařízení

- prohlášení o provedení díla dle schválené projektové dokumentace a o splnění podmínek dle §10 vyhlášky 246/2001 Sb.

Dále je provozovatel povinen uzavřít servisní smlouvu s organizací oprávněnou výrobcem tohoto zařízení pro tuto činnost.

Před uvedením do provozu musí uživatel určit osoby, zodpovědné za provoz EPS a dále prokazatelně proškolit osoby oprávněné k obsluze systému EPS. Pokud se jedná pouze o rozšíření systému EPS, musí uživatel zajistit doplnění potřebných údajů do stávající dokumentace.

# 3.  Údaje o zajištění dodávek a prací

Pro jednotlivé navrhované práce budou použity běžně dodávané výrobky. Jedná se o výrobky, které musí odpovídat schváleným normám a předpisům týkajících se slaboproudých rozvodů při současném respektování souboru platných el. norem ochrany před neb. dotykem ČSN 33 2000-4-45, ČSN 33 2000-3 a souvisejících předpisů.

Při rozvodech v trubkách pod omítkou budou osazovány odbočné krabice podle potřeby (ve smyslu platných technických norem).	V místech přechodů kabelových tras mezi různými požárními úseky bude zajištěno protipožární utěsnění průchodů podle příslušných norem.

Veškeré příslušné prvky instalace budou připojeny na ochranné pospojování nebo zemnící soustavu objektu a vlastní montáž bude provedena v souladu s příslušnými ČSN a předepsanými montážními předpisy výrobce při dodržení požadovaných technologických postupů.

S ohledem na jednotlivé druhy slaboproudých a silnoproudých vedení musí být dodrženy příčné odstupové vzdálenosti s ohledem na jejich vzájemné nepříznivé a rušivé působení, případně i příčné odstupové vzdálenosti od možných ostatních zdrojů rušení.

# 4.  Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Při jednotlivých montážních pracích je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci.

Během realizace vnitřních slaboproudých rozvodů musí být bezpodmínečně splněny následující zásady.

Montážní práce slaboproudu smí provádět pouze organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii slaboproudu.

Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti.

Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek /stavební materiál, rozměrné předměty a pod./.

Osvětlení pracoviště smí být použito z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje opatřeného bezpečným oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v předepsaných intervalech.

Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle a pod. musí být tovární výroby, řádně evidovány.

Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů s výšky musí být používáno ochranných přileb.

Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy ev. srovnatelnými prostředky k tomu účelu určenými.

Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodržována základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti.

Na pracovišti musí být k dispozici řádně vybavená lékárnička první pomoci doplněná traumatologickým plánem.

Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN.

Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů.

Uvedený přehled opatření a BOZ doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky 378/92, ale nenahrazuje vlastní předpisy montážní organizace k problematice BOZ, PO.

# 5.  Závěr

Projekt v tomto stupni byl zpracován v souladu s platnými ČSN a předpisy slaboproudu.

Rozsah zpracování a druhu slaboproudých zařízení vychází z požadavku investora stavby a z předchozího stupně projektové dokumentace.

Navrhované práce je nutno provádět v souladu s příslušnými předpisy a normami ČSN.

Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Při stavebních pracích mohou být zjištěny takové skutečnosti, které mohou ovlivnit předpoklad a rozsah prací. V takovém případě bude projektant v předstihu upozorněn a úprava bude řešena v rámci změnového řízení.

Jakékoliv změny projektu, záměny materiálů nebo změny detailů, ať už v průběhu realizace nebo v rámci výrobní přípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za změny provedené bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost.

Platnost projektové dokumentace je maximálně 24 měsíců od data zpracování. Po uplynutí této doby musí objednatel projektové dokumentace objednat revizi projektu za účelem prověření projektové dokumentace se zaměřením na použité materiály a platnost použitých norem.

V případě nejasností se obracejte na projektanta této části Ing. Jan Fikejs +420 602 106 540

# Příloha č. 1

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

(účinnost od 1. ledna 2014)

Seznam zkratek a pojmů:

EPS - Elektrická požární signalizace

PCO - Pult centralizované ochrany

KTPO - Klíčový trezor požární ochrany

OPPO - Obslužné pole požární ochrany

ZDP - Zařízení dálkového přenosu

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

HZS - Hasičský záchranný sbor

DZP - Dokumentace zdolávání požáru

KOPIS – Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje

Podmínky připojení - Podmínky připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

Provozovatel EPS a ZDP – provozovatel zařízení EPS a ZDP v objektu připojeného na PCO HZS Pardubického kraje

Kontaktní osoba – osoba, která je povinna se dostavit do připojeného objektu k jeho převzetí po dobu a to kdykoliv na vyžádání KOPIS alespoň do 30 minut od vyžádání a jí hlášeny poruchy apod. týkající se připojeného objektu. Tato osoba musí být prokazatelně proškolena na obsluhu systému EPS.

Správce přenosu signálu na PCO – firma zajišťující přenos signálu od provozovatele EPS a ZDP na PCO HZS Pardubického kraje

A: Projektová část

Projektová dokumentace stavby musí být vždy odsouhlasena ze strany HZS Pardubického kraje. Projektová dokumentace musí být vyhotovena v souladu s požadavky platných norem a předpisů a podmínkami připojení. Podmínky připojení musí být vždy součástí PBŘ.

- Pokud je už EPS instalována, je nutné zpracovat ke stávající dokumentaci stavby dodatek ve vazbě na ZDP, jehož obsahem kromě požadavků platných norem a předpisů bude:

- prověření činnosti stávající EPS se zaměřením na četnost nežádoucích hlášení stavu požár, četnost poruch a četnost vypínání linek, praktické prověření zařízení a specifikaci příčin nežádoucích jevů

- návrh na odstranění nežádoucích jevů na zařízení EPS

- specifikace druhu, rozsahu a počtu informací přenášených zařízením dálkového přenosu (dále jen „ZDP“), včetně způsobu propojení ústředny EPS, účastnického dílu ZDP, obslužného pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) a klíčového trezoru požární ochrany (dále jen „KTPO“)

- dispoziční umístění OPPO, KTPO, vlastního účastnického dílu ZDP a dalších vyžadovaných zařízení

- technické řešení napojení účastnických dílů ZDP na přenosovou trasu ve spolupráci se správcem přenosu signálu na PCO (typ vysílače, způsob přenosu atd.)

- podmínky připojení

Tento dodatek předložit k odsouhlasení HZS Pardubického kraje.

Další požadavky v rámci projektové části:

1) Požadavky na EPS

- Systém EPS musí být nainstalován v souladu se schválenou projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem. Pokud je během montáže nezbytné provést jakékoliv změny oproti ověřené projektové dokumentaci pro provádění systému EPS, musí být takové změny odsouhlaseny projektantem systému EPS, doplněny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby a podle závažnosti znovu projednány se stavebním úřadem.

- Jakékoliv změny na systém EPS a tím i připojení na PCO HZS Pardubického kraje musí být vždy odsouhlaseny ze strany HZS Pardubického kraje.

- V případě zdvojené instalace čidel EPS (tzn. v podhledu i nad ním) je požadována viditelná světelná identifikace čidel umístěných nad podhledy.

- Systém EPS musí být adresný.

- U jednotlivých čidel musí být uveden popisek s adresou čidla. Tento popisek musí mít takovou velikost, aby byl běžně čitelný bez použití pomůcek (např. žebřík, plošina).

- Popis čidel na ústředně EPS se musí shodovat s popisy na PCO HZS Pardubického kraje.

- Popis čidla by měl obsahovat informace o čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží a čísla čidla dle plánu a popř. typ čidla (příklad: "m.č.101 Kancelář,2NP-5/6" nebo "Hala 206-Sklad chemie,1NP-tl.15/7")

- Způsob popisu čidel na ústředně EPS musí být předem odsouhlasena pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje. Po jeho schválení ze strany HZS Pardubického kraje dané informace předat správci přenosu signálu na PCO.

- Proto je nutné zaslat pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje seznam přenášených kódů ve formě tabulky, která by měla obsahovat sloupce:

- kódová informace čidla,

- číslo hlásiče podle plánu,

- podlaží,

- umístění hlásiče (název místnosti),

- číslo místnosti

- typ hlásiče

2) Požadavky na OPPO, KTPO a generální klíč

- Instalované OPPO a KTPO musí být posouzeno a typově schváleno Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR.

- Klíč od KTPO je požadován motýlkový. Nastavení zámku KTPO je požadováno kompatibilní s univerzálním motýlkovým klíčem, který má k dispozici pouze HZS Pardubického kraje. Toto nastavení je oprávněna provést pouze firma určená HZS Pardubického kraje (kontakt viz část F těchto podmínek připojení).

- Uvnitř KTPO musí být za dvířky na motýlkový klíč umístěn v zámkové vložce generální klíč od všech prostor a místností v daném objektu včetně prostorů jiných uživatelů nebo nájemců. V OPPO bude rovněž osazena zámková vložka na generální klíč. Dveře či vrata, které provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou být opatřeny zámky, které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní (např. WC kličky) nebo musí být zamezeno vložení klíče do zámku.

- OPPO musí být připojeno a umístěno uvnitř objektu s provozovanou EPS v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností, od kterého se předpokládá nástup jednotek požární ochrany k provedení požárního zásahu.

- OPPO nesmí být umístěno od připojovaného objektu na PCO dále než 50 m (např. umístění na vrátnici v jiném objektu v rámci areálu).

- V bezprostřední blízkosti OPPO požadujeme umístění tlačítek „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“, popř. tlačítek k ovládání požárně bezpečnostních zařízení. V případě umístění OPPO v jiném objektu, než připojovaném na PCO (např. vrátnice v rámci areálu), bude umístění těchto tlačítek projednáno předem na HZS Pardubického kraje.

3) Smlouvy

- Před připojením EPS na PCO HZS Pardubického kraje je nutné uzavřít smlouvu s HZS Pardubického kraje a samostatnou smlouvu také se správcem přenosu signálu na PCO, který zajišťuje připojení firem na PCO HZS Pardubického kraje. Do smlouvy uzavírané se správcem přenosu signálu na PCO HZS Pardubického kraje nijak nezasahuje a smluvní podmínky si investor vyřizuje přímo se správcem přenosu signálu na PCO sám.

- S HZS Pardubického kraje se uzavírají tyto smlouvy:

- smlouva o zkušebním provozu, která je uzavírána na dobu 3 měsíců

- smlouva o trvalém provozu, která navazuje na smlouvu o zkušebním provozu a je na dobu neurčitou

Pro sepsání těchto smluv je třeba předat pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje tyto informace:

- identifikace smluvní strany (název, sídlo, IČ, zapsání v OR, statutární orgán apod.), číslo účtu  a bankovní spojení,

- přesná adresa a identifikace připojovaného objektu, příp. rozsah připojení

- umístění klíčového trezoru – přesný popis pro identifikaci konkrétního místa

- rozsah osazení generálního klíče v případech, kdy jsou uděleny výjimky nebo je připojen část objektu či areálu

- seznam kontaktních osob – min. 3 osoby

- seznam nestřežených prostor (místnosti, které nejsou osazeny čidly)

- Smlouva o zkušebním provozu musí být sepsána v dostatečném předstihu a to min. 3 týdny před předpokládaným termínem připojení. HZS Pardubického kraje smlouvu podepisuje vždy jako druhé v pořadí. Na HZS Pardubického kraje musí být provozovatelem EPS a ZDP dodána smlouva k podpisu min. 1 týden před termínem připojení, jinak HZS Pardubického kraje není schopno zajistit, že smlouva bude do požadovaného termínu podepsána.

- Smlouva o zkušebním provozu není podepsána ze strany HZS Pardubického kraje, dokud nejsou splněny všechny podmínky připojení.

- Smlouvu o trvalém provozu získá provozovatel EPS a ZDP na základě vyhodnocení bezproblémovosti připojení na PCO HZS Pardubického kraje. Vyhodnocení provádí pověřený pracovník HZS Pardubického kraje a provozovatel EPS a ZDP 1 měsíc před koncem platnosti smlouvy o zkušebním provozu v rámci schůzky, kterou si telefonicky dohodne provozovatel EPS a ZDP s pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje. Opět platí, že smlouva podepsána provozovatelem EPS a ZDP musí být doručena k podpisu HZS Pardubického kraje min. 1 týden před její plánovanou účinností (tj. před koncem zkušebního provozu), jinak HZS Pardubického kraje není schopno zajistit, že smlouva bude do požadovaného termínu podepsána.

- Každá smlouva musí být před podpisem ze strany provozovatele EPS a ZDP odsouhlasena pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje.

4) Dokumentace zdolávání požáru

- Před zkouškou přenosu, nejpozději však při provádění zkoušky přenosu, je provozovatel EPS a ZDP povinen předložit pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje DZP pro střežený objekt ke kontrole a to 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a 1x v tištěné podobě.

- Za dostačující se považuje DZP ve formě operativní karty zpracované v souladu s požadavky zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Minimální úroveň zpracování a značky by měly odpovídat požadavkům Metodiky pro zpracování DZP od Ing. Zdeňka Hanušky.

- Operativní karta by měla obsahovat:

- veškeré informace pro jednotky HZS Pardubického kraje k jejich snadné orientaci, rychlému zásahu v objektu a upozornění na veškerá rizika

- textová část, grafická situace okolí či areálu, půdorysy jednotlivých podlaží

- v půdorysech musí být popisy jednotlivých místností a prostor, tak jak jsou popsány v ústředně EPS a zadány v PCO HZS Pardubického kraje

- v situaci a půdorysech musí být zakresleno umístění OPPO a KTPO

- Součást DZP jako příloha operativní karty je tabulka obsahující:

- číslo hlásiče podle plánu,

- podlaží,

- umístění hlásiče (název místnosti),

- číslo místnosti

- typ hlásiče

- Hasičský záchranný sbor si může vyžádat doplnění dalších informací do operativní karty a její rozšíření.

- Připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje bude umožněno až po schválení DZP pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje.

- Po schválení DZP je provozovatel EPS a ZDP povinen předat DZP na HZS Pardubického kraje v elektronické podobě ve formátu PDF a 2x v tištěné podobě

5) Doklady

Před spuštěním přenosu na PCO HZS Pardubického kraje je požadováno předložení těchto dokladů:

Elektrická požární signalizace

- seznam proškolených osob na obsluhu systému EPS

- certifikace (jak pro jednotlivé komponenty, tak i pro celek)

- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci, zde budou uvedena i další zařízení, které EPS ovládá (požární uzávěry, zařízení pro odvod tepla a kouře, vypínání VZT, přívodu plynu, požární klapky,…)

- oprávnění k montáži

- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- revize elektrického zařízení

- doklad o funkční zkoušce

- doklad o koordinační funkční zkoušce

- schvalovací list KTPO a OPPO

Jestliže je k EPS připojeno jiné zařízení (např. EZS), které není uvedeno v prohlášení o shodě, je nutno doložit doklad o kompatibilitě zařízení. Pro EPS a navazující zařízení je nutno provést funkční zkoušky jako celku!

Zařízení dálkového přenosu

- certifikace

- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci

- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci

- oprávnění k montáži

- revize elektrického zařízení

- schvalovací list ZDP

6) Další povinnosti

Provozovatel EPS a ZDP je povinen umožnit prohlídku připojovaného objektu (vč. kontroly vybavení KTPO, odzkoušení univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, kontroly DZP, příp. vyvolání cvičného poplachu) místně příslušné jednotce požární ochrany HZS Pardubického kraje. Termíny prohlídek je provozovatel EPS a ZDP povinen si domluvit s velitelem stanice místně příslušné jednotky požární ochrany HZS Pardubického kraje ještě před zahájením připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje. Informace o kontaktech na velitele stanice podá pověřený pracovník HZS Pardubického kraje.

C: Spuštění připojení na PCO

Připojení na PCO HZS Pardubického kraje může být spuštěno pouze na základě smluvního vztahu. Pokud je uzavřena smlouva o zkušebním nebo trvalém provozu, pak je připojení na PCO HZS Pardubického kraje spuštěno v den nabití účinnosti smlouvy mezi HZS Pardubického kraje a provozovatelem EPS a ZDP.

D: Provoz

- V případě změny uživatele nebo nájemce prostor v objektu musí být v těchto prostorách zachován po dobu připojení na PCO HZS Pardubického kraje systém generálního klíče.

- Při změně využití prostor je nutné danou změnu oznámit pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje, který rozhodne o dalším postupu.

- Jakýkoliv zásah do nastavení zámku KTPO na motýlkový klíč může provést pouze firma určená HZS Pardubického kraje.

- Umístění DZP u provozovatele EPS a ZDP: 1x u OPPO, 1x v dokumentaci požární ochrany a popř. 1x vrátnice nebo ústředny EPS.

- Při jakékoliv změně musí být DZP aktualizována a aktualizovaná verze DZP (kompletní) předána opět ve dvou vyhotoveních na příslušnou centrální stanici HZS Pardubického kraje a provedená výměna všech verzí DZP u provozovatele EPS a ZDP.

- U ústředny EPS bude uložena kopie výkresové dokumentace EPS.

- Dveře či vrata, které budou v rozporu s výše uvedenými ustanoveními v části B odst. 1, budou v případě nutnosti otevřeny standardními postupy jednotek HZS Pardubického kraje. V takovém případě HZS Pardubického kraje nenese odpovědnost za takto vzniklé škody. Toto platí i v případě nefunkčnosti KTPO.

- Provozovatel EPS a ZDP je povinen umožnit prohlídku objektu (vč. kontroly vybavení KTPO, odzkoušení univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, kontroly DZP, příp. vyvolání cvičného poplachu) místně příslušnou jednotkou HZS Pardubického kraje, či pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje.

E: Ukončení připojení

Připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje zaniká skončením platnosti smlouvy (doba určitá) nebo je ukončeno na základě písemné dohody mezi HZS Pardubického kraje a provozovatelem EPS a ZDP, popř. na základě výpovědi jedné ze smluvních stran dle smluvních podmínek vyplývající ze smlouvy o připojení.

Upozornění: Zrušení připojení EPS na PCO HZS nesmí odporovat schválené projektové dokumentaci stavby. V případě zrušení připojení musí být v objektu zajištěna 24-hodinová obsluha ústředny EPS splňující podmínky platných předpisů nebo musí být toto zrušení schváleno v rámci projektové dokumentace stavby.

F: Kontaktní údaje

Pověřený pracovník HZS Pardubického kraje:

pracovník oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP

HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice

tel.: 950 570 253

mob.: 721 907 198

e-mail: pco@pak.izscr.cz

web: www.hzspa.cz

Správce přenosu signálu na PCO

OM – Komplex, s. r. o., Pardubice

tel.: 466303203

mob.: +420604222332

e-mail: info@omkomplex.cz

Firma určená HZS Pardubického kraje k nastavení KTPO

3JP, s.r.o., Spořilovská 125, 503 41 Hradec Králové 7

mob.: +420 603 542 255.

G: Závěrečná ustanovení

- HZS Pardubického kraje není povinen vyhovět každé žádosti o připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje.

- HZS Pardubického kraje neručí za kvalitu signálu připojení na PCO HZS Pardubického kraje, proto je nutné si u správce přenosu signálu na PCO předběžně ověřit jaké je pokrytí signálem v dané lokalitě.

- HZS Pardubického kraje si vyhrazuje právo změnit své požadavky nebo je doplnit dle konkrétní situace v jednotlivých případech.

- Pokud dojde k rozporu podmínek připojení se skutečným stavem, je nutné danou věc projednat předem s pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje. Tento pracovník může v odůvodněných případech rozhodnout o udělení výjimky.

Schváleno dne 10. 12. 2013 pod č.j. HSPA-4-34/2013

plk. Ing. Miroslav Kvasnička

vrchní rada

ředitel HZS Pardubického kraje