Technická zpráva

Akce:       		Stavební úpravy a půdní vestavba

Klášterní čp. 52 Pardubice

Elektrická požární signalizace

Místo:			Klášterní ulice č.p. 52, p.č. 97, 2857, 32/1, 32/2. k. území Pardubice

Investor:		Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Komenského 432,

530 03 Pardubice – Pardubičky

e-mail: svitani@svitani.cz	tel. +420 466 049 911

Profese:        		Slaboproudá elektroinstalace

Stupeň:         		dokumentace pro provedení stavby

Vypracoval:        	Ing. Jan Fikejs

ComArr s.r.o.

Tolarova 291

531 51 Pardubice

Datum:            	25. srpna 2016

Obsah

1. Úvod	4

1.1 Předmět projektu	4

1.2 Projektové podklady	4

1.3 Ochrana před nebezpečným dotykem	5

1.4 Vnější vlivy	5

1.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	5

2. Univerzální kabelážní systém (UKS)	6

2.1 Datové centrum	6

2.2 Přípojky	6

2.3 Montáž kabeláže	6

2.4 Prvky kabeláže	6

Rozvaděče	6

Metalické kabely	6

Zásuvky a propojovací panely	7

Žlaby a trubky	7

2.5 Napojení na stávající infrastrukturu	7

3. Televizní rozvody (STA)	7

4. HDMI připojení	8

5. Evakuační rozhlas (ERO)	8

6. Poplachový zabezpečovací a tisňový systém (PZTS)	9

6.1 Použitý systém	9

6.2 Umístění ústředny	9

6.3 Ovládání systému	9

6.4 Detektory narušení	10

6.5 Vyhodnocení poplachového signálu	10

6.7 Režim provozu PZTS	10

6.8 Kabelové rozvody PZTS	10

7. Kamerový systém (CCTV)	10

8. Přístupový systém a videovrátníky	11

9.  Přivolávací systém sestra - pacient	12

9.2 Kabeláž systému	12

10. Jednotný čas	13

11. Údaje o zajištění dodávek a prací	13

12. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci	13

13. Závěr	14

# 1. Úvod

## 1.1 Předmět projektu

Předmětem projektu je návrh řešení slaboproudých systémů v objektu budoucí školy Svítání. Projektová dokumentace řeší poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), přístupový systém (ACCESS) a audio vrátníky, kamerový systém (CCTV), evakuační rozhlas (ERO), televizní rozvody STA, přivolávací tísňový systém, jednotná čas (JČ) a univerzální kabelážní systém (UKS).

## 1.2 Projektové podklady

Pro vypracování projektu byly použity následující projektové podklady:

- Projektová dokumentace stavební části

- Požadavky zadavatele

- Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby

- ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- Vyhláška 268/2011 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška 246/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 2000 – Soubor elektrotechnických předpisů – Elektrická zařízení

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 2000 – Soubor elektrotechnických předpisů – Elektrická zařízení

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN EN 50131 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy

- Technické specifikace jednotlivých navržených systémů

- Prakab – Bezhalogenové kabely silové a sdělovací

- OBO Bettermann – Systémy se zachováním funkčnosti

## 1.3 Ochrana před nebezpečným dotykem

V souladu s normou ČSN 33 20 004-41 bude ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena takto:

1) ochrana základní je provedena:

a) izolací

b) krytím

c) SELV

2) ochrana při poruše je provedena:

a) samočinným odpojením od zdroje

b) SELV

c) dvojitou izolací

## 1.4 Vnější vlivy

Ve všech vnitřních prostorách s instalovaným slaboproudým zařízením se pro potřeby PD předpokládají vnější vlivy normální.

## 1.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Veškerá instalovaná zařízení musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu dle ČSN IEC 1000-2-1.

## 2. Univerzální kabelážní systém (UKS)

Investor požaduje vybudování strukturované kabeláže pro potřeby telefonních a počítačových rozvodů. Kabeláž bude řešena na bázi stíněné kroucené dvoulinky. Bude vybudována v kategorii 6a. Tato kategorie umožňuje provoz počítačové sítě rychlostí až 10Gbit/s.

### 2.1 Datové centrum

Datová centra budou umístěna v technické místnosti 423. Zde bude umístěn stojanový datový rozvaděč 42U.  K rozvaděči bude třeba přivést samostatně jištěné silnoproudé zásuvku (16A) a žlutozelené zemnící vodiče CYA16.  Zajistí profese elektro. V rozvaděčích budou instalovány  datové patch panely, switche, UPS a kamerové NVR.

### 2.2 Přípojky

Na stanovených místech budou instalovány datové zásuvky. V objektu jsou navrženy datové jedno zásuvky a dvoj zásuvky. Datové jedno zásuvky jsou určeny pro připojení rozvaděčů MaR. Datové dvoj zásuvky jsou určené pro připojení počítačů, tiskáren a ostatních síťových zařízení. Výška instalace datových zásuvek, bude totožný s výškou instalace zásuvek silových (určí profese elektro).

Umístění jednotlivých datových zásuvek je patrné z výkresové dokumentace.

### 2.3 Montáž kabeláže

Zásuvky budou seskupeny do hnízd se silnoproudými zásuvkami. Kabeláž bude vedena páteřními trasami u stropu chodby či nad SDK podhledy. Kabeláž bude uložena v kabelových žlabech či do skupinových příchytek. V prostoru chodby v3.NP bude kabeláž vedena drátěným žlabem 200x100mm. Do jednotlivých místnosti bude uložena do skupinových příchytek nad SDK podhledem. Do míst jednotlivých zásuvek bude kabeláž vedena v ohebných trubkách ve zdech pod omítkou. Veškerá kabeláž uložená pod omítku bude chráněna ohebnými trubkami. Stoupací trasy jsou tvořeny ohebnými trubka, které jsou uloženy ve zdech. Průměr a počet jednotlivých trubek pro stoupací vedení je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

### 2.4 Prvky kabeláže

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé prvky, které budou použity v kabelových rozvodech. Kabeláž bude vybudována tak, aby splňovala parametry požadované normou EN 50173 pro kabeláže kategorie 6a.

# Rozvaděče

Bude použit stojanový rozvaděč o půdorysných rozměrech 800x1000 a výšce 42U. Rozvaděče musí umožňovat připevnění prvků s roztečí 19“. Stojanový rozvaděč bude vybaven podstavcem a  čtyřmi ventilátory pro lepší odvětraní prostoru datového rozvaděče.

# Metalické kabely

Jako metalické médium bude použit stíněný kabel kategorie 6a v bezhalogenovém provedení. Projekt neřeší vybavení sítě propojovacími kabely. Datová kabeláž bude po instalaci změřena certifikovaným měřícím přístrojem. Investorovi budou předány veškeré měřící proto, které budou vystaveny měřícím přístrojem. V projektu jsou délky kabelu propočítány s rezervou na prořez. Investorovi budou fakturovány skutečné naměřené délky kabeláže plus 10% na prořez. Delší délka kabelů nebudou ve fakturaci akceptovány.

# Zásuvky a propojovací panely

V místnostech budou použity zásuvky s datovými konektory typu RJ-45. Do zdí budou instalovány zásuvky v provedení pod omítku. Do všech zásuvek budou osazeny moduly RJ45, které splňují parametry odpovídající kategorii 6a. Budou použity jedno zásuvky a dvoj zásuvky.

Do rozvaděče budou osazeny modulární panely pro 24 portů. Do těchto panelů budou osazeny moduly kategorie 6a.

# Žlaby a trubky

Pro uložení kabelů v budově budou použity umělohmotné trubky, které budou uloženy do zdí nebo podlah. V místech, kde povedou kabely nad podhledy, budou upevněny ke stropu na skupinových příchytkách. Na chodbách bude kabeláž uložena v drátěném žlabu 200x100.

Při pokládce trubek bude třeba dávat pozor na přechod z podlahy do zdi. V případě potřeby budou v trubkových trasách osazeny protahovací krabice.

Vedení trubkových tras je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

### 2.5 Napojení na stávající infrastrukturu

U vchodu v 1.NP je ve zdi instalován telefonní rozvaděč, kde je zakončena kabeláž společnosti CETIN. Tuto kabeláž je v rámci projektu nutné prodloužit. Proto odsud až do serverovny bude natažen kabel SYKFY 15x2x0,5. Tento kabel bude nařezán na můstky v rozvodné skříňce a v serverovně zakončen v telefonní středně či datovém routru.

Během rekonstrukce je nutné, aby investor vyjednal se společností CETIN možnosti připojení, možnou rychlost internetového připojení a další.

# 3. Televizní rozvody (STA)

V objektu bude instalovány televizní rozvody. Investor požaduje rozvod pozemního telestriálního vysílání DVB-T a FM rádia.

Na střeše objektu bude instalován stožár, na které bude instalována DVB-T anténa a FM anténa. V technické místnosti 423 ve 4.NP bude v plechové krabici instalován zesilovač, slučovač a všechny rozbočovače pro tento objekt. Odsud budou vedeny všechny koaxiální kabely na jednotlivá místa televizních zásuvek.

V objektu budou instalovány televizní zásuvky koncové TV+R. Pozice jednotlivých zásek jsou patrní z výkresové dokumentace. Televizní zásuvky budou sdruženy do společných skupin se zásuvkami datové kabeláže a zásuvkami silovými. Výšky instalace zásuvek budou před samotnou realizací upřesněny investorem.

Kabeláž bude provedena pomocí televizních koaxiálních kabelů. Ty budou uloženy do společných tras s kabely datovými. Na chodbě budou uloženy v drátěném žlabu, do pokojů budou vedeny ve skupinových kabelových příchytkách nad SDK podhledem a do místa zásuvky budou vedeny v ohebných trubkách.

Po instalaci televizních rozvodů budou všechny datové zásuvky proměřeny speciálních přístrojem pro měření televizních rozvodů. Z měření budou vypracovány protokoly, které budou předány investorovi.

# 4. HDMI připojení

V jednotlivých třídách ve 3.NP budou instalovány interaktivní tabule. Proto je nutné udělat přípravu pro instalaci tabulí. Z místa katedry do místa interaktivní tabule bude zasekána ohebná trubka a průměru 40mm. Pod oknem bude vytvořena zásuvka HDMI. Ta bude uložena do společného rámečku s televizní, datovou a elektrickou zásuvkou. Do Ohebné trubky bude instalován HDMI kabel o délce 10m. Na jedné straně bude zakončen v HDMI zásuvce a na straně druhé vyústí ze zdi a zůstane smotán.  Za interaktivní tabulí bude HDMI kabel zakončen ve výšce 2m nad čistou výškou podlahy. Před instalací chrániček, pro HDMI kabel je nutné prověřit u investora, zda už nemá vybrán konkrétní typ interaktivní tabule. Pokud bude již přesný typ znám je nutné upravit přípravu dle požadavku konkrétní tabule a HDMI kabel zakončit a vyústit na vhodném místě pro dané interaktivní tabule.

# 5. Evakuační rozhlas (ERO)

V objektu je dle PBŘ nutné instalovat evakuační rozhlas, pomocí něhož bude prováděno řízení evakuace osob. Tento systém bude instalován v celém objektu a to dle norem ČSN EN 60849, s využitém komponentů dle EN 54-24, 54-16 a 54-4.

Ústředna systému bude osazena do datového rozvaděče 600x600x22U, která bude instalován v technické místnosti 423 v 4.NP. Tento datový rack bude sloužit pouze pro komponenty evakuačního rozhlasu. Do rozvaděče bude umístěna centrální řídící jednotka systému, jednotlivé zesilovač, systémový napáječ, přehrávač a záložní akumulátory systému. Celý systém musí být zálohován po dobu 30min. Všechny prvky systému budou určeny pro 19" montáž do datového rozvaděče.

Evakuační rozhlas bude napojen na ústřednu EPS. Při vyhlášení požárního poplachu dojde k automatické aktivaci evakuačního rozhlasu. Nahraná systémová zpráva bude spouštěna automaticky díky impulsu od systému EPS.

Celý systém je rozdělen do několika logický zón viz výkresová dokumentace. Systém je navržen tak, aby bylo jej možné využít také jako domácí rozhlas a postit do systému a jednotlivých pater muziku či rádio. Pro tyto účely je do kanceláře sekretářky ředitele a recepce instalovány mikrofonní stanice, která umožní provádět hlášení do jednotlivě vybraných pater či do celého objektu najednou.

Systém bude za provozu nepřetržitě monitorován, pomocí zpětných smyček a řídící jednotky.

V objektu jsou navrženy dva druhy reproduktorů. Reproduktory pro montáž do SDK podhledů, které musí být vybaveny požárním krytem a skříňkové reproduktory. Pod skříňkovými reproduktory bude instalována elektroinstalační krabice KU 68, která bude zasekána do zdi.

Kabeláž systému bude tvořena pomocí kabelů zachovávající funkčnost pří požárů splňující klasifikaci B2caS0D1. Kabely budou uloženy do certifikovaných tras s funkční integritou při požáru. V projektu jsou navrženy skupinové kabelové příchytky, které budou instalovány na SDK podhledy. Všechny volně ložené kabely tohoto systému musí být instalovány na těchto příchytkách. Dále bude kabeláž evakuačního rozhlasu uložena do zdi pod omítku.

Po dokončení instalace bude provedeno měření hlasitosti a měření srozumitelnosti (dle ČSN EN 60849). Výchozí hlasitost bude nastavena při montáži pomocí pevných odboček na reproduktorech tak, aby odpovídala požadavku normy (i s ohledem na okolní hluk).

Po instalaci a předání systému musí dojít k prokazatelnému proškolení personálu, kde bude personál pečlivě seznámen s ovládáním a používáním systému evakuačního rozhlasu.

# 6. Poplachový zabezpečovací a tisňový systém (PZTS)

Investor požaduje instalovat zabezpečovací signalizaci. Prostor budovy bude střežen pomocí elektrického poplachového zabezpečovací a tísňového systému (PZTS), na který budou napojeny všechny detektory monitorující jednotlivé prostory. Napájení ústředny bude zálohováno baterií.

### 6.1 Použitý systém

Jako centrální prvek zabezpečení bude použita ústředna PZTS. K ústředně bude připojen stávající GSM komunikátor pro zasílání informací o poplachu systému PZTS. Informace o poplaších budou také přenášen na PCO pult Městské policie Pardubice.

Na sběrnici budou umístěny dotykové klávesnice, expandéry a k nim pak budou připojeny jednotlivé detektory. Na půdorysném výkresu je vyznačeno umístění jednotlivých prvků PZTS. Jsou to expandéry, detektory pohybu, magnetické kontakty.

Systém musí splňovat  požadavky Všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. ČTÚ VO-R/10/06.2009-9 a následujících norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

- rádiové parametry: ČSN ETSI EN 300 220

- EMC: ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022

- bezpečnost: ČSN EN 60950-1

### 6.2 Umístění ústředny

Ústředna PZTS bude umístěna na zdi v technické místnosti 423. Bude napájena samostatně jištěným přívodem 230V.

### 6.3 Ovládání systému

Systém bude ovládán pomocí klávesnic, které budou do ústředny připojeny pomocí sběrnice. Klávesnice budou umístěny uvnitř střeženého prostoru u vstupních dveří do střežených prostor.

Odbezpečení se provede zadáním přístupového kódu při vstupu do střeženého prostoru. Tím bude automaticky odbezpečena zóna, do které má pracovník, která zadal kód, povolen přístup.

Při odchodu bude k zabezpečení použita opět klávesnice PZTS.  Zadávaný kód může být stejný jako kód pro odbezpečení, může být i odlišný. Pracovník, který zadá kód bude moci zabezpečit pouze zóny, ke kterým má oprávnění. Celý systém bude ovládán také přístupovým systém. Po odchodu poslední osoby ze střeženého objektu dojde k předání informace systému PTZS a automatickému zakódování objektu.

### 6.4 Detektory narušení

V budově bude nutné hlídat vstupní dveře a okna, proto na ně budou nainstalovány magnetické kontakty. Pohyb v prostoru bude detekován pomocí pohybových detektorů. Rozmístění čidel je patrné z výkresové dokumentace.

### 6.5 Vyhodnocení poplachového signálu

Signál o vzniku poplachu bude odeslán na určené služební telefonní číslo GSM. Objekt bude napojen pomocí modul GSM/GPRS či telefonní linky na pult městské police v Pardubicích.

6.6 Rozdělení systému PZTS

Systém PZTS bude pracovat jako nedělený..

### 6.7 Režim provozu PZTS

Ochranný režim má za účel chránit budovu před sabotáží. Je v provozu nepřetržitě. Poplachový režim je zapínán při zabezpečení některé zóny. Každý pokus o vniknutí osob je pak registrován nainstalovanými čidly a kontakty a následně vyhodnocen ústřednou a zasílán zprávou na určená telefonní čísla.

### 6.8 Kabelové rozvody PZTS

K propojení detektorů pohybu a magnetů s ústřednou a expandéry budou použity kabely typu 3x2x0,5. Pro sběrnici je použit kabel 4x2x0,5. Kabeláž bude uložena do společných tras s kabeláží datovou a televizní. V místech kde nevede tato kabeláž budou kabely uloženy na skupinové příchytky nad podhled. V některých místech budou tyto kabely uloženy přímo pod omítku.

# 7. Kamerový systém (CCTV)

Provoz vně a uvnitř budovy bude sledován kamerovým systémem. Kamery budou monitorovat zahradu objektu a sloužit jako případná ochrana před vandalismem. Dále pak bude sledován vstupní prostor objektu.

Kamerový systém bude postaven na bázi IP kamer, přičemž pro něj bude vybudovaná speciální síť oddělená od počítačové sítě. Centrum této sítě bude v technické místnosti 423. Budou osazeny statické kamery. Venkovní kamery budou v krytí IP65 a vybaveny IR přísvitem do vzdálenosti min. 80m.

Signál z kamer bude nahráván na nahrávací zařízení. Monitory pro sledování signálu z kamer budou umístěny na pracovištích všech pracovníků, kteří budou provádět monitoring. Kromě toho bude možné se ke kamerovému systému přihlásit pomocí internetu.

Na záznamové zařízení se bude možné také připojit pomocí tabletů či smartphonů. Navrhované zařízení bude umožnovat přístup pomocí všech moderních operačních systémů (iOS, Android, Windows Mobile, Symbian).

K záznamům z kamerového systému budou moci přistupovat pouze uživatele s daným oprávnění. Kamerový systém bude schválený a povolený úřadem na ochranu osobních údajů a bude provozován, dle požadavků toho úřadu.

Ke kamerám nebudou přivedeny pouze datové kabely kategorie 5e. Kamery budou napojeny na PoE switche a z těchto switchů budou napájeny. Kabeláž bude zakončena v samostatném datovém panelu, který bude instalován v hlavním datovém rozvaděči. PoE switch kamer bude s hlavním datovým serverem propojen pomocí optického propojovacího kabelu, který bude zapojen do SFP konektorů.

Datová kabeláž bude po instalaci změřena certifikovaným měřícím přístrojem. Investorovi budou předány veškeré měřící proto, které budou vystaveny měřícím přístrojem. V projektu jsou délky kabelu propočítány s rezervou na prořez. Investorovi budou fakturovány skutečné naměřené délky kabeláže plus 10% na prořez. Delší délky kabelů nebudou ve fakturaci akceptovány

# 8. Přístupový systém a videovrátníky

V objektu budou instalovány audio vrátníky, které budou napojeny na instalovanou telefonní ústřednu a budou volat na jednotlivé telefony instalovány v objektu. Vrátníky budou ovládat vstupní mechanické dveře. Všechny vrátníky budou napájeny prostřednictvím telefonní ústředny.

Investor dále požadoval do objektu instalovat přístupový systém. Pomocí čteček přístupového systému budou ovládány elektrické zámky mechanických dveří. Přístup do jednotlivých dveří bude povolen pouze autorizovaným osobách. Všechny čtečky budou na technologii Mifare 13,5 MHz, tak aby bylo možné využívat stávající čipy jednotlivých zaměstnanců investora. Přístupové čtečky budou instalovány z obou stran dveří.

Systém má řídící přístupové jednotky. Každá jednotka je připojená do sítě LAN a ovládá jedny vstupní dveře. Do centrální jednotky jsou připojeny vnější a vnitřní čtečka. Systém je konfigurován a spravován pomocí centrálního software. Tento software se přístupovému dodává bezplatně.

Přístupový systém je doplnění řídící jednotkou, která počítá počet lidí v objektu. Tato jednotka je připojena do datové sítě a napájena pomocí 12V zálohovaného zdroje. Jednotka je vybaveny reléovými jednotkami. Poté co poslední člověk opustí objekt, tato řídící jednotka to vyhodnotí a poté sepne své výstupní relé. Tím dojde k předání této informace do ústředny PZTS, která díky tomu automaticky zakóduje celý objekt. Dále bude tato informace předána do hlavního elektrického rozvaděče u vstupních dveří. Pomocí profese elektro bude zařízeno vypnutí všech světel v objektu. Signál o odchodu posledního člověka z objektu bude předána na jednotlivá místa pomocí signálního kabelu SYKFY 3x2x0,5.

Systém vyhodnocení poslední osoby v objektu vyžaduje pro svou správnou funkčnost velikou disciplínu od všech lidi v objektu. Při odchodu z objektu je vždy nutné dveře otevřít pomocí svého čipu ču karty a tak se za systému odhlásit. Pokud půjde více osob najednou je nutné i tak svou kartu ke čtečce přiložit. Jinak nedojde k odhlášení dané osoby ze systému a návazné automatické funkce nebudou provedeny, protože systém bude v objektu vidět neodhlášení osoby.

Přístupové čtečky a řídící jednotky budou napájeny prostřednictvím zálohovaného napájecího zdroje 12V. Tento zdroj bude vybaven záložním akumulátorem pro případ výpadku elektrické energie.

Veškeré řídící jednotky přístupového systému a audio vrátníky budou připojeny prostřednictvím datového kabelu UTP 5e. Veškeré kabely budou zakončeny v odděleném datovém panelu v hlavním rozvaděči.

Datová kabeláž bude po instalaci změřena certifikovaným měřícím přístrojem. Investorovi budou předány veškeré měřící proto, které budou vystaveny měřícím přístrojem. V projektu jsou délky kabelu propočítány s rezervou na prořez. Investorovi budou fakturovány skutečné naměřené délky kabeláže plus 10% na prořez. Delší délka kabelů nebude ve fakturaci akceptována.

Pozice jednotlivých prvků přístupového systému, vrátníku atd. jsou patrné z výkresové dokumentace.

# 9.  Přivolávací systém sestra - pacient

9.1 Popis systému

V objektu je na každém patře vytvořeno invalidní WC. Z těchto míst je nutné přenášet nouzové volání. Nouzové volání bude přenášeno do recepce v 1.NP.Zde bude instalována hlavní a řídící tablo nouzového systému a také rozšiřující modul. Sem je stažena a zavedena kabeláž z jednotlivých WC. Každé WC má své sběrnicové vedení. Na jednotlivých WC budou instalovány tísňová tlačítka, signální táhlo do vlhka a resetovací tlačítko. Nade dveřmi WC bude instalováno signalizační LED světlo. Při vyhlášení poplachu a potřeby pomoci na WC dojde k rozsvícení LED svítidla a optického a akustické signalizaci na řídící jednotce na recepci. Nouzový signál bude z řídící jednotky předán do systému PZTS a prostřednitvým GSM/GPRS modulu bude tato nouzová zpráva předána formou SMS na přednastavená telefonní čísla, která zajistí pomoc.

Pozice a výška instalace jednotlivých signalizačních prvků je patrná z výkresové dokumentace.

## 9.2 Kabeláž systému

Kabeláž veškerých periferních prvků bude provedena pomocí datového kabelu UTP cat. 5e a vyšší.

Napájení 24V systémové řídící jednotky bude řešeno kabelem 2x1mm z centrálního zdrojového modulu instalovaného na chodbě v 1.NP.

Veškerá kabeláž bude uložena do společných kabelových tras.

Datová kabeláž bude po instalaci změřena certifikovaným měřícím přístrojem. Investorovi budou předány veškeré měřící proto, které budou vystaveny měřícím přístrojem. V projektu jsou délky kabelu propočítány s rezervou na prořez. Investorovi budou fakturovány skutečné naměřené délky kabeláže plus 10% na prořez. Delší délka kabelů nebude ve fakturaci akceptována.

# 10.  Jednotný čas

# Dle požadavku investora, bude v objektu instalován jednotný čas. Hlavní řídící jednotka jednotného času bude instalována v technické místnosti 423 ve 4.NP. K této jednotce bude připojen přijímač hodinového signálu. Časová informace je vysílána stanicí DCF77 na dlouhých vlnách s kmitočtem 77,5 kHz z vysílače v Mainflingenu. Dosah vysílače je okolo 1500–2000 km. Vysílač vysílá nepřetržitě a jeho signál se využívá i k dalším účelům, např. se na jeho nosnou vlnu zavěšují různé oscilátory (např. některých rozhlasových AM vysílačů), kterým se po zavěšení na tento kmitočet zvětší stabilita vlastního kmitočtu. Jeho význam tedy není pouze pro řízení hodin a budíků, ale i jako kmitočtový etalon. Tím budou hodiny na dálku řízeny a synchronizovány s přesnými atomovými hodinami. Hlavní řídící jednotka pak časové impulsy, kterými jsou řízeny jednotlivé podružné hodiny. Na jednotlivých patech budou instalovány oboustranné hodiny s analogovými ručičkami, které budou instalovány na chodbě před schodištěm a zavěšeny ze stropu. Pozice instalace jednotlivých hodin je patrná z výkresové dokumentace. Jednotlivé hodny napojeny na hlavní hodiny prostřednictvím kabelu CYKY-0 2x2,5. Hodiny jsou napojeny paralelně za sebou. Kabeláž bude uložena do společných již vytvořených kabelových tras a na některých místech uložena pod omítkou.

# 11.  Údaje o zajištění dodávek a prací

Pro jednotlivé navrhované práce budou použity běžně dodávané výrobky. Jedná se o výrobky, které musí odpovídat schváleným normám a předpisům týkajících se slaboproudých rozvodů při současném respektování souboru platných el. norem ochrany před neb. dotykem ČSN 33 2000-4-45, ČSN 33 2000-3 a souvisejících předpisů.

Při rozvodech v trubkách pod omítkou budou osazovány odbočné krabice podle potřeby (ve smyslu platných technických norem).	V místech přechodů kabelových tras mezi různými požárními úseky bude zajištěno protipožární utěsnění průchodů podle příslušných norem.

Veškeré příslušné prvky instalace budou připojeny na ochranné pospojování nebo zemnící soustavu objektu a vlastní montáž bude provedena v souladu s příslušnými ČSN a předepsanými montážními předpisy výrobce při dodržení požadovaných technologických postupů.

S ohledem na jednotlivé druhy slaboproudých a silnoproudých vedení musí být dodrženy příčné odstupové vzdálenosti s ohledem na jejich vzájemné nepříznivé a rušivé působení, případně i příčné odstupové vzdálenosti od možných ostatních zdrojů rušení.

# 12.  Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Při jednotlivých montážních pracích je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci.

Během realizace vnitřních slaboproudých rozvodů musí být bezpodmínečně splněny následující zásady.

Montážní práce slaboproudu smí provádět pouze organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii slaboproudu.

Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti.

Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek /stavební materiál, rozměrné předměty a pod./.

Osvětlení pracoviště smí být použito z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje opatřeného bezpečným oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v předepsaných intervalech.

Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle a pod. musí být tovární výroby, řádně evidovány.

Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů s výšky musí být používáno ochranných přileb.

Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy ev. srovnatelnými prostředky k tomu účelu určenými.

Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodržována základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti.

Na pracovišti musí být k dispozici řádně vybavená lékárnička první pomoci doplněná traumatologickým plánem.

Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN.

Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů.

Uvedený přehled opatření a BOZ doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky 378/92, ale nenahrazuje vlastní předpisy montážní organizace k problematice BOZ, PO.

# 13.  Závěr

Projekt v tomto stupni byl zpracován v souladu s platnými ČSN a předpisy slaboproudu.

Rozsah zpracování a druhu slaboproudých zařízení vychází z požadavku investora stavby a z předchozího stupně projektové dokumentace.

Navrhované práce je nutno provádět v souladu s příslušnými předpisy a normami ČSN.

Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Při stavebních pracích mohou být zjištěny takové skutečnosti, které mohou ovlivnit předpoklad a rozsah prací. V takovém případě bude projektant v předstihu upozorněn a úprava bude řešena v rámci změnového řízení.

Montáž systémů ve stávající části haly budou probíhat za provozu a po vzájemných domluvách a koordinacích s investorem.

Jakékoliv změny projektu, záměny materiálů nebo změny detailů, ať už v průběhu realizace nebo v rámci výrobní přípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za změny provedené bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost.

Platnost projektové dokumentace je maximálně 24 měsíců od data zpracování. Po uplynutí této doby musí objednatel projektové dokumentace objednat revizi projektu za účelem prověření projektové dokumentace se zaměřením na použité materiály a platnost použitých norem.

V případě nejasností se obracejte na projektanta této části Ing. Jan Fikejs +420 602 106 540