| Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA KLÁŠTERNÍ ČP. 52 PARDUBICE |  |
| --- | --- |
| Místo Klášterní ulice č.p. 52, p.č. 97, 2857, 32/1, 32/2, k. území Pardubice |
| Investor Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, Pardubice – Pardubičky 530 03 e-mail: svitani@svitani.cz tel. +420 466 049 911 |
| Generální projektant Ing. arch. Pavel Mudruňka Palackého 207, Sezemice, 533 04 tel. 608 337 447 e-mail: atelier.mudrunka@centrum.cz |

| Název objektu D1 - BUDOVA | Stupeň dokumentace DPS |
| --- | --- |

| Složka dokumentace D1-ZT ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel části Ing. Radek Čapský Na Okrouhlíku 1246, 530 03 Pardubice tel. 604 202 279 e-mail: rcapsky@c-box.cz |  |  |  |
| Vypracoval Ing. Radek Čapský | Číslo zakázky 2015 - 050 |  | Číslo výkresu D1-ZT01 |  |
| Výškové osazení objektu ± 0,000 = 220,83 m n.m. Bpv | Měřítko - | Datum 01.2016 |  |  |
| Název výkresu D1 - ZT 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |

OBSAH:

D1-ZT Zdravotně technická zařízení

D1-ZT 01 Technická zpráva

Výkresová dokumentace

D1-ZT 02 Situace - ZTI				M 1:200	2xA4

D1-ZT 03 Podélný řez vodovodní přípojkou		M 1:100	2xA4

D1-ZT 04 Podélný řez kanalizační přípojkou		M 1:100	2xA4

D1-ZT 05 ZTI - půdorys 1.P.P.			M 1:50		2xA4

D1-ZT 06 Vnitřní vodovod - půdorys 1.N.P.		M 1:50  	12xA4

D1-ZT 07 Vnitřní vodovod - půdorys 2.N.P.		M 1:50		12xA4

D1-ZT 08 Vnitřní vodovod - půdorys 3.N.P.		M 1:50		12xA4

D1-ZT 09 Vnitřní vodovod - půdorys 4.N.P.		M 1:50		12xA4

D1-ZT 10 Vnitřní kanalizace - půdorys 1.N.P.	M 1:50		12xA4

D1-ZT 11 Vnitřní kanalizace - půdorys 2.N.P.	M 1:50		12xA4

D1-ZT 12 Vnitřní kanalizace - půdorys 3.N.P.	M 1:50		12xA4

D1-ZT 13 Vnitřní kanalizace - půdorys 4.N.P.	M 1:50		12xA4

D1-ZT 14 Vnitřní vodovod - svislé schéma V1-V3, H1 M 1:50  	12xA4

D1-ZT 15 Vnitřní vodovod - svislé schéma V4-V6 	M 1:50  	9xA4

D1-ZT 16 Vnitřní kanalizace - rozvinuté řezy K1-K7	M 1:50		12xA4

D1-ZT 17 Vnitřní kanalizace - rozvinuté ř. K8-K13 	M 1:50		12xA4

D1-ZT 18 Vnitřní kanalizace - rozvinuté ř. K14-K16	M 1:50		9xA4

D1-ZT 19 Vnitřní kanalizace - podélné řezy		M 1:50		12xA4

D1-ZT 20 Venkovní kanalizace - podélné řezy	M 1:50		4xA4

D1-ZT zdravotně technická zařízení

D1-ZT01 Technická zpráva

Projekt zdravotně technických zařízení v upravovaném objektu č.p. 52, který se nachází v ulici Klášterní v Pardubicích, řeší přeložku stávající vodovodní přípojky, úpravu kanalizační přípojky a dále nové rozvody pitné vody, ohřev a rozvod teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Současně je řešen odvod splaškových a dešťových odpadních vod mimo objekt, napojení dešťových svodů do kanalizace, resp. jejich zasakování. Projekt je řešen ve fázi pro realizaci stavby. Předmětem projektu nebylo přesné zjištění veškerých  podzemních sítí ani jejich vytýčení v dotčeném území, známé inž. sítě jsou zaneseny informativně.

Základním předpisem pro projekt a realizaci stavby je ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky, ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů, ČSN EN 806-2,3,4 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě vč. souvisejících norem a předpisů. Dále ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace – gravitační systémy, část 1-5, ČSN EN 752 – Odvodňovací systémy vně budov, 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 756760 Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6261 – Retenční nádrže vč. souvisejících norem a předpisů.

### Vodovodní přípojka

Stávající školní budova je připojena vodovodní přípojkou PE 100 SDR 11, D 32x3,0 mm napojenou na vodovodní řad (LIT DN 125) vedený ulicí a zakončenou hlavním uzávěrem vody s vodoměrnou sestavou v suterénu objektu. Tato přípojka bude zrušena.

Nová vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad (LIT DN 125) vedený pod místní komunikací. Napojení se provede pomocí nového navrtávacího pasu a uzavíracího šoupátka se zemní zákopovou soupravou. Vodovodní přípojka bude zhotovena z  PE 100 SDR 11, D 63x5,8 mm (délka 4,6 m). Vodovodní přípojka je ukončena hlavním uzávěrem vody s vodoměrnou sestavou umístěnou v 1.P.P. objektu ve strojovně tepla.

### Trasa potrubí

Nová vodovodní přípojka bude vedena kolmo na řad. Nová trasa přípojky je vedena k objektu a vstupuje do objektu do technické místnosti - strojovna tepla. Ukončena bude hlavním domovním uzávěrem DN 50 a vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem DN 40.

### Technické řešení

Vodovodní přípojka bude uložena všude v hloubce s krytím minimálně 1,20 m a bude sledovat průběh upraveného terénu. Jako trubní materiál bude pro vodovodní přípojku použito plastové potrubí PE 100 SDR 11, D 63x5,8 mm.

Potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno pískem v tloušťce 0,30 m nad potrubím. Zbytek rýhy bude zasypán po vrstvách hutněným materiálem. Hutnění se provede s ohledem na předpokládané zatížení potrubí, úrovně spodní vody a případné další zatížení komunikace.

Nad potrubí bude do výkopu položen vytyčovací vodič Cu 1,5 mm2 vodivě propojený se šoupátky na řadu, na koncích řadu vyveden do poklopů uzavíracích šoupátek. Na pískový obsyp bude uložena výstražná fólie s nápisem “Vodovod”.

Zemní práce

Navržené vodovodní potrubí bude položeno v zemi ve vyhloubené rýze o šířce 500 mm.  Těžitelnost zeminy se předpokládá tř. 3. Vytěžená přebytečná  zemina bude odvezena na příslušnou skládku.

Veškeré zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 38  6414, ČSN 73 3050. Při souběhu a křížení s ostatními podzemními  vedeními je nutno plně respektovat ČSN 73 6005.

Po ukončení montážních prací budou dotčené plochy upraveny do původního stavu.

Podzemní vedení

Zákresy podzemích vedení jsou v projektové dokumentaci zaneseny pouze informativně. Vyjádření všech správců podzemních vedení zajistí investor ve spolupráci s dodavatelem stavby.

Před zahájením výkopových prací je nutno přizvat zástupce majitelů případných podzemních vedení a provést přesné polohopisné a pokud možno i výškopisné vytyčení, pro přesné určení umístění podzemních vedení doporučujeme provést ručně kopané sondy.

Při souběhu a křížení s ostatními podzemními vedeními je nutno dodržet ČSN 73 6005 a podmínky uživatelů dotčených zařízení.

Venkovní vodovod ze studny

Venkovní vodovodní potrubí vedené ze stávající studny bude sloužit pro zalévání zahrady. Na zimní období bude potrubí vypouštěno - ochrana proti zamrznutí. Nové potrubí z PE 100 SDR 11, D 32x3,0 mm bude vedeno ze studny pod parkovištěm a opěrnou stěnou. Uloženo bude v hloubce s krytím minimálně 1,20 m a bude sledovat průběh upraveného terénu. Zakončeno bude na stěně do zahrady zahradním kohoutem DN 15 s připojením na hadici.

Potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno pískem v tloušťce 0,30 m nad potrubím. Zbytek rýhy bude zasypán po vrstvách hutněným materiálem. Hutnění se provede s ohledem na předpokládané zatížení potrubí, úrovně spodní vody a případné další zatížení komunikace.

Nad potrubí bude do výkopu položen vytyčovací vodič Cu 1,5 mm2 vodivě propojený s uzávěrem u čerpadla a výtokem. Na pískový obsyp bude uložena výstražná fólie s nápisem “Vodovod”.

Do studny bude instalována domácí vodárna s integrovanou tlakovou expanzní nádobou, samonasávací schopnost do 8 m, max. průtok 4,1 m, max. výtlačná výška 45 m, 230 V. Na výtlačném potrubí budou umístěny uzavírací a vypouštěcí armatury.

Vnitřní vodovod

V technické místnosti v 1.P.P. je umístěn hlavní domovní uzávěr, DN 50 s vodoměrnou sestavou. Za uzávěrem doporučuji osadit domovní filtr, DN 50 (manuální zpětný proplach, síto 0,1 mm) a uzávěr DN 50, pro možnost uzavření potrubí a čištění filtru. Za vodoměrnou sestavou je potrubí děleno na vodovod s pitnou vodou a požární vodovod.

Vnitřní vodovod s pitnou vodou napojuje v objektu jednotlivé zařizovací předměty v sociálních zařízeních a umyvadla, resp. dřezy ve třídách a kancelářích. Hlavní ležatý rozvod bude po prostupu stropem strojovny tepla veden pod stropem nad podhledem 1.N.P. (přednáškový sál a pódium) ke stoupačce V2. Dále klesne svislou drážkou a v podlaze je veden do centrální chodby, kde je veden tepelně izolační vrstvou podlahy. Odtud jsou napojovány další stoupací potrubí. Kratší ležaté rozvody jsou vedeny v tepelně izolační vrstvě podlahy, stoupací a připojovací potrubí vést drážkami ve stěnách, resp. uvnitř sádrokartonových příček. Potrubí páteřního rozvodu a stoupací potrubí SV bude zhotoveno z vícevrstvých trubek s vrstvou z čedičových vláken PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 16. Připojovací potrubí bude provedeno z běžných PP trubek PPR, S3,2, PN 16. Veškeré potrubí studené vody bude tepelně izolováno proti rosení tepelně izolačními trubicemi.  Páteřní vedení pod stropem trubicemi z minerálních vláken o tl. stěny 40 mm, zabudované potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu o tl. stěny 13-20 mm, viz. projektová dokumentace.

Výtokové baterie jsou navrženy standartní řady, se zárukou 7 let, stojánkové pákové pro umyvadla, resp. nástěnné pro výlevky, sprchy, nerezové a keramické dřezy. Sprchy budou kompletovány standartní nástěnnou sprchovou baterií kompletovanou ruční sprchou. WC mísy budou kompletovány s klasických, resp. oddáleným pneumatickým tlačítkem pro splachování. Ve strojovně tepla je navržen kulový kohout DN 15 s výtokem na hadici pro možnost dopouštění soustavy ÚT. Na stěnu do výukové zahrady bude vyveden výtok na hadici, DN 15, v nezámrzném provedení. Pitná voda bude přivedena i do zahradního altánu, v zimním období bude voda vypuštěna. Výrobce konkrétních vodovodních baterií určí investor před zahájením montážních prací na vnitřním vodovodu.

Potrubí požárního vodovodu bude odbočeno za hlavním uzávěrem objektu a opatřeno uzávěrem DN 32, zpětným ventilem DN 32 a vypouštěcími kohouty DN 15. Potrubí ležatého rozvodu a stoupací potrubí bude zhotoveno z vícevrstvých trubek s vrstvou z čedičových vláken PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 16. Veškeré potrubí studené vody bude tepelně izolováno proti rosení tepelně izolačními trubicemi. Páteřní vedení pod stropem trubicemi z pěnového polyetylenu o tl. stěny 20 mm, zabudované potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu o tl. stěny 13 mm, viz. projektová dokumentace.

Hlavní horizontální rozvod bude veden pod stropem sálu a v tepelně izolační vrstvě podlahy, stoupačka bude vedena svislou drážkou ve vnitřní nosné stěně proti hlavnímu schodišti.

Vnitřní požární hydranty 25(D) budou umístěny na stěnu chodby. Požární hydrant bude sazen ve výšce 1,1 m - 1,3 m nad podlahou, napojený na vodovod a trvalé pod tlakem s dostatečnou dodávkou vody. Hydrantový systém bude vystrojen tvarově stálou hadicí  19 mm a délce 20, resp. 30 m. Nově osazený vnitřní hydrantový systém musí splňovat podmínky ČSN 730873;2003 čl. 6.

- požadovaný průtok požární vody :			0,3 l/s, přetlak na výtoku 0,2 MPa.

Po montáži a tlakových zkouškách, vše ve smyslu platných českých technických norem, bude vystaven protokol pro kolaudační řízení.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je řešena centrálně ve strojovně tepla. Zdrojem tepla je předávací stanice tepla napojená na systém CZT. Potrubí TeV bude doplněno rozvodem cirkulace, cirkulační čerpadlo s elektronickou regulací otáček, DN 25, 230 V.

Součástí předávací stanice tepla bude nepřímo ohřívaný nerezový zásobníkový ohřívač o objemu 300 litrů. Na vstupním potrubí do ohřívače bude osazen pojistný pružinový ventil, DN 20 (otevírací přetlak 0,6 MPa), zpětný ventil DN 50, vstupní a výstupní potrubí osadit uzávěry DN 50. Na vstupu studené vody do ohřívače bude osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 24 l s atestem pro pitnou vodu.

Cirkulační potrubí bude v 1.N.P. na patách stoupaček osazeno termostatickými cirkulačními ventily krytými plastovými dvířky. Ve společných nikách budou také osazeny stoupačkové uzávěry na potrubí SV, TeV a cirkulace.

Teplá voda bude běžně ohřívána na 55°C. pro umyvadla a dřezy ve třídách, praktických dílnách a v sociálním zázemí dětí bude teplá voda upravována pomocí termostatických trojcestných ventilů nastavených na max. 40°C.

Do cvičných bytů ve 4.N.P. je vždy navržen el. tlakový zásobníkový ohřívač o objemu 80 l, 2,0 kW, 230 V. Na vstupním potrubí do ohřívače bude osazen kombinovaný pojistný ventil, DN 20 (otevírací přetlak 0,6 MPa). Přívod SV a výstup TeV osadit kulovými uzávěry, DN 20.

Potrubí páteřního rozvodu a stoupací potrubí TeV bude zhotoveno z vícevrstvých trubek s vrstvou z čedičových vláken PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 16. Připojovací potrubí bude provedeno z běžných PP trubek PPR, S 2,5, PN 20. Veškeré potrubí teplé vody a její cirkulace bude tepelně izolováno proti rosení tepelně izolačními trubicemi.  Páteřní vedení pod stropem trubicemi z minerálních vláken o tl. stěny 40 mm, zabudované potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu o tl. stěny 20 mm, viz. projektová dokumentace.

Před vstupem studené vody do ohřívačů teplé vody budou na potrubí SV osazeny fyzikální úpravny vody. Fyzikální úpravna vody na bázi feritové technologie zamezují tvorbě vodního kamene a uvolňují existující inkrustace. Na potrubí se instalují bez nutnosti přerušení provozu, bez ohledu na tvrdost vody, rychlosti proudění vody, její teploty a materiálu potrubí.

Potřeba vody dle vyhl. č. 120 z 29.4.2011

- potřeba vody pro školu :			5 m3/žáka a rok x 56 osob

5 m3/ pracovníka a rok x 30 osob

- potřeba vody pro dovoz jídla :		3 m3/osobu a rok x 86 osob

- roční spotřeba vody (200 pracovních dní) :	           688 m3/rok

- průměrná denní spotřeba vody Qp:			3440 l/den

- maximální denní spotřeba vody Qm:		5160 l/den

- maximální hodinová spotřeba vody Qh:	   	929 l/h

Kanalizační jednotná přípojka

Napojení objektu ZŠ na veřejnou kanalizaci je řešeno jednotkou kanalizační přípojkou - zděnou stokou. Z důvodu rekonstrukce celého objektu a zabránění prosakování odpadních vod do podloží a zdí budovy bude zřízena nová jednotná kanalizační přípojka. Vedena bude v trase původní přípojky. Veškeré splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody z vnitřních střech směřovaných do původního dvorku budou odvedeny touto přípojkou. Dešťové svody D1 a D2 jsou do veřejné kanalizace zaústěné a nebudou upravovány.

Nová kanalizační přípojka bude provedena z PVC, DN 200 (SN4). Napojení se provede do stávající revizní šachty RŠ (před hlavním vchodem) vysazené na stávajícím kanalizačním řadu (stoka vyzděná z cihel). Dešťový svod D3 ze střechy objektu (původně vyústěný na dlažbu) bude také nově zaústěn do této šachty.

Zemní práce:

Potrubí   bude   položeno  v  zemi. Vytěžená  přebytečná  zemina bude odvezena na příslušnou skládku.

Zásyp  bude proveden  dle ČSN 73 6620. Lože  pod   potrubí se provede s písku. Obsyp potrubí bude proveden prosetou  zeminou z výkopu. Při provádění  zásypu je nutno materiál hutnit  po vrstvách.

Veškeré  zemní práce  budou provedeny  v souladu  s ČSN  38 6414, ČSN 73 3050. Při  souběhu a křížení s ostatními podzemními  vedeními  je nutno  plně respektovat  aktuální ČSN 73  6005. Práce  budou   prováděny ručně, v blízkosti inž. sítí dle vyjádření správců sítí.

Uložení potrubí :

Kanalizační přípojka bude provedena z hrdlových trub PVC, DN 200 (SN 4) spojovaných na hrdla s gumovými kroužky. Potrubí bude položeno do vyhloubeného pískové lože a obsypáno. Obsyp bude hutněn dle pokynů výrobce potrubí po vrstvách.

Na kompletně smontované kanalizační přípojce bude za účasti  investora, dodavatele  a   budoucího provozovatele  provedena  v souladu s ČSN zkouška těsnosti. O výsledku a provedení zkoušky  vypracuje dodavatel zápis a protokol pro kolaudační řízení.

Bilance produkce odpadních splaškových vod  :

- návrhový průtok splaškových vod :	QS = 6,21 l/s

- návrhový průtok dešťových vod : (střecha 216 m2; odtok. součinitel 0,9) 	QD = 5,87 l/s

- celkový návrhový průtok odpadních vod : 	QS+D = 7,90 l/s

- max. dovolený průtok odpad. potrubím DN 200, spád 4,1 %, h = 0,7d; 	cca. 56 l/s

Vnitřní kanalizace

Venkovní splašková a dešťová kanalizace

Venkovní kanalizační splaškové potrubí bude propojovat vnitřní kanalizaci v objektu školy a zahradní altán. Provedena bude z hrdlových PVC trub, D 125, SN 4 spojováno na hrdla s gumovými kroužky. Potrubí bude položeno do vyhloubeného výkopu na pískové  lože a obsypáno. Obsyp bude hutněn dle pokynů výrobce potrubí po vrstvách.

Nové dešťové odpadní potrubí bude svádět dešťové vody ze střechy školního objektu, svod D3 do přípojkové šachty RŠ, svod D4 do zasakovacího objektu. Před zaústěním venkovních dešťových svodů do země budou osazeny lapače střešních splavenin, DN 110. Na trase je navržena filtrační šachta s litinovým poklopem, aby se zamezilo zanášení podzemního zasakovacího objektu.

Na kompletně smontovaném potrubí bude za účasti  investora, dodavatele  a   budoucího provozovatele  provedena  v souladu s ČSN zkouška těsnosti. O výsledku a provedení zkoušky  vypracuje dodavatel zápis a protokol pro kolaudační řízení.

Filtrační šachta :

Filtrační šachta FŠ je volena plastová, korundovaná, o průměru 400 mm a dnem D 110-160, s litinovým poklopem B 125 (zatížení 12,5 t). Osazena bude do výkopu na pískové lože, a obsypána pískem nebo přesátou zeminou. Hutnění se provede s ohledem na předpokládané zatížení šachty, úrovně spodní vody a případné další zatížení.

Zemní práce:

Potrubí   bude   položeno  v  zemi. Vytěžená  přebytečná  zemina bude na příslušnou skládku.

Zásyp  bude proveden  dle ČSN 73 6620. Lože  pod   potrubí se provede s písku. Obsyp potrubí bude proveden prosetou  zeminou z výkopu. Při provádění  zásypu je nutno materiál hutnit  po vrstvách.

Veškeré  zemní práce  budou provedeny  v soulad, u  s ČSN  38 6414, ČSN 73 3050. Při  souběhu a křížení s ostatními podzemními  vedeními  je nutno  plně respektovat  ČSN 73  6005. Práce  budou   prováděny strojně, v blízkosti inž. sítí ručně dle vyjádření správců sítí.

Uložení  potrubí:

Ležaté svody budou zhotoveny z PVC trubek KG Systém D 125, SN4 těsněných gumovým těsněním. Potrubí bude ukládáno na pískové lože a obsypáno. Obsyp bude hutněn dle pokynů výrobce potrubí po vrstvách.

Na kompletně smontovaném potrubí bude za účasti  investora, dodavatele  a   budoucího provozovatele  provedena  v souladu s ČSN zkouška těsnosti. O výsledku a provedení zkoušky  vypracuje dodavatel zápis a protokol pro kolaudační řízení.

Bilance produkce odpadních splaškových vod  :

- návrhový průtok dešťových vod,  D3 : (střecha 101 m2; odtok. součinitel 0,9) 	QD = 2,73 l/s

- max. dovolený průtok odpad. potrubím DN 125, spád 2,1 %, h = 0,7d; 	cca. 12,00 l/s

- návrhový průtok dešťových vod,  D4 : (střecha 89,5 m2; odtok. součinitel 0,9) 	QD = 2,42 l/s

- návrhový průtok dešťových vod : (dlážd. plocha 224 m2; odtok. součinitel 0,7) 	QD = 4,70 l/s

- celkový návrhový průtok odpadních vod : 	QS+D = 7,12 l/s

- max. dovolený průtok odpad. potrubím DN 125, spád 2 %, h = 0,7d; 	cca. 11,50 l/s

Vsakovací objekt

#### Srážková voda z části šikmé střechy objektu školy a zpevněné plochy bude zasakována na pozemku investora, vsakovací objekt je situován do dvora. Vsakovací zařízení je složeno ze 48-ti kusů vzájemně spojených vsakovacích bloků o rozměrech 800x800x320 mm. Tvoří jej čtyři řady bloků, uložených po šesti kusech po dvou nad sebou. Prostor okolo bloků je zasypán štěrkem frakce 8/16 mm. Přívodní a větrací potrubí bude připojeno k zařízení v navržené poloze na jeho straně. Návrh vsakovacího objektu vycházel z předpokládaných geologických podmínek na místě. Koeficient vsaku předpokládán v rozsahu 1*10-4 - 1*10-5. Před zahájením stavby vsakovacího objektu doporučuji nechat zpracovat hydrogeologický posudek a velikost vsakovacího prostoru korigovat.

#### Instalace vsakovacích bloků :

- Na rovné dno výkopu se položí propustná geotextilie (plošná hmotnost 200 g/m2) s přesahem 500 mm.

- Na tyto pásy se vyskládají jednotlivé dna a bloky, krytí min. 500 mm (platí pro pojezd osobními auty)

- Jednotlivé bloky se k sobě navzájem spojí pomocí spojovacích prvků.

- Jakmile jsou bloky osazeny celý systém se obalí propustnou geotextilií (plošná hmotnost 200 g/m2)

- Poté se výkop rovnoměrně v jednotlivých vrstvách zasype výkopovou zeminou a zhutní dle instrukcí výrobce.

- Vstupní potrubí a odvětrání se provede rozříznutím geotextílie a vsune se potrubí cca. 200 mm dovnitř. Okraje geotextílie se přilepí.

Návrh zasakování dešťových vod dle ČSN 75 9010

Návrh zasakování dešťových vod do horninového podloží byl proveden na základě :

- stavebního a technického řešení areálu

- roční srážkový úhrn v oblasti : 500 mm

- šikmá střecha navrhovaných budov :					89,5 m2

- koeficient odtoku :								1,0

- zpevněná plocha dvorku :							224 m2

- koeficient odtoku :								0,7

- periodicita srážek :								0,2/rok

- předpokládaný koeficient vsaku :						1.10-5 m/s

- součinitel bezpečnosti vsaku :						2

- velikost vsakovací plochy :							14,3 m2

- návrhový úhrn srážek :							24,5 mm

- doba trvání srážky :								30 min

- vsakovaný odtok :								71,34.10-5 m3/s

- největší vypočtená retenční objem vsakovacího zařízení :			4,5 m3

- doba vyprázdnění vsakovacího zařízení - vyhovuje :			1,8 hod

počet vsakovacích bloků o velikosti 800x800x320 mm : 48 ks s příslušenstvím ve dvou vrstvách.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou běžného typu - diturvitové, bílé barvy. Zařizovací předměty budou opatřené zápachovými uzávěrkami.

Umyvadla a umývátka s otvorem pro stojánkovou výtokovou baterii, klozetové mísy v závěsném provedení kotvené do podomítkových modulů se splachovací nádržkou. Pisoáry budou kompletovány automatickým radarovým splachováním.

Sociální zařízení invalidy budou vybaveny klozetovými mísami se zvýšenou výškou kotvené do podomítkových modulů a umyvadla š. 550 mm s otvorem pro stojánkovou baterii. Podomítkové moduly s oddáleným tlačítkem pro splachování. Tyto místnosti budou doplněny sklopným zrcadlem a příslušnými madly, viz. část stavební.

Sprchová místa budou řešena stavebně, podlaha bude spádována do podlahové vpusti s vodorovným odtokem, resp. do nerezových štěrbinových vpustí s odtokem D 50. V učebnách a výukových dílnách budou instalována umyvadla š. 550 mm s otvorem pro stojánkovou baterii, popř. nerezové dřezy. Výuková kuchyně, prádelna a kuchyně ve cvičných bytech bude vybavena nerezovým dřezem, viz. stavební část.

Odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek v jednotlivých místnostech a z chladičů VZT zařízení budou napojeny do systému vnitřní kanalizace přes kondenzační sifon s kuličkou, DN 32.

V úklidové místnosti bude instalována keramická výlevky vč. sklopné plastové mřížky, kombinovaná s plastovou splachovací nádržkou.

Ve strojovně tepla bude stávající záchytná jímka vybavena kalovým čerpadlem se spínacím plovákovým zařízením. Do záchytné jímky bude směřován přepad od pojistného ventilu ohřívače teplé vody.

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace bude svádět splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů v objektu do venkovní ležaté kanalizace.

Vnitřní připojovací potrubí vnitřní kanalizace bude provedeno z PPs, HT-Systém spojovaného na hrdla. Vnitřní svislé odpadní potrubí bude provedeno ze silnostěnného potrubí PPs (tlumící hluk), spojovaného na hrdla. Svislé svody budou před zaomítnutím obaleny rohoží z minerální vlny tl. 30 mm. Ležaté svody budou zhotoveny z PVC trubek KG Systém těsněných gumovým těsněním. Potrubí bude ukládáno na pískové lože a obsypáno. Obsyp bude hutněn dle pokynů výrobce potrubí po vrstvách.

Odvětrávací potrubí bude vyvedeno nad šikmou střechu domu a zakončeno ve větrací střešní tvarovce D 110.

Pod dřezem v odborné učebně - keramická dílna bude umístěna a zapojena odkalovací nádrž pro záchyt hlíny, glazury a zbytky engob. Je dodávána kompletní se sifonem a napouštěcím hrdlem (Ø 40 mm) a je možno ji namontovat pod jakýkoliv odtok. Nádrž je vyrobena z pevné a nárazuvzdorné plastické hmoty a je možno s ní pohybovat na ocelovém rámu se čtyřmi kolečky. Objemný tříkomorový systém zabraňuje ucpávání potrubí a zatěžování životního prostředí.

Odpadní potrubí je možné vést volně před omítkou (v instalační šachtě) nebo jako zaomítnuté. Zaomítnuté potrubí doporučuji obalit rohoží z minerální vlny pro utlumení přenosu hluku). Pro upevnění se používají objímky s gumovou vložkou, které trubku obepínají po celém obvodě. Pro svislé úseky se používají objímky s pevným uchycením trubky (pevný bod) montované pod spodní odbočkou v podlaží, aby nesly zatížení příslušného trubního úseku. Jako pevný bod bude uchycena (pod hrdlem) každá skupina tvarovek. Pevné objímky budou kombinovány s objímkami umožňující kluzný pohyb (objímky s kluznou gumou). Maximální vzdálenost pevného a kluzného uložení ve svislém směru jsou 2 m u potrubí DN 110. Ležaté úseky vedené pod stropem budou kotveny jen do kluzných objímek umožňujících dilatační pohyb, a to v max. vzdálenosti 1,1 m (10x  potrubí).

Po montáži a  zkouškách těsnosti a neprodyšnosti, vše ve smyslu platných českých technických norem, bude vystaven protokol pro kolaudační řízení.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

Při provádění všech prací je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce ve stavebnictví,  které jsou obsaženy v zák. č. 309/2006 Sb, vyhl. 571/2006 Sb. a dalších předpisech.

Navrhovaná stavba svou funkcí nebude ohrožovat životní prostředí. Veškeré splaškové odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Dešťové odpadní vody jsou částečně odvedeny do veřejné kanalizace a částěčně jsou zasakovány na pozemku investora. Objekt je vytápěn a ohřev TeV je řešen systémem CZT a el. energií.

Odpad vzniklý při stavební činnosti bude odvážen a tříděn dle nebezpečnosti na příslušných skládkách.

Dodavatel zajistí, aby nedocházelo k úniku PHM u montážních a stavebních mechanismů. Dále při výkopových pracích dodrží zákon o ochraně živočichů a rostlin.

Závěr

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve standardech (popis a určení minimálního standardu).

Projektová dokumentace je vyhotovena pro účely povolení této stavby. V případě využití projektové dokumentace k realizaci nebo povolení jiné stavby nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, bude-li stav nových poznatků dávat záruku zlepšení funkce vyprojektovaných zařízení.

Převzetím tohoto díla se osoba, která jej převzala, zavazuje respektovat následující. Dílem se rozumí výkresová a textová dokumentace. Dílo může být použito pro povolení stavby pouze po jeho zaplacení a s písemnou specifikací užití.

Vypracoval: Ing. Radek Čapský

únor 2016

Výpis základního materiálu pro přípojky

Vodovodní přípojka

- navrtávací pas, č. 3370, DN 125/2“							1 ks

- šoupátko, DN 2“, č. 2800									1 ks

- zemní zákopová souprava s litinovým poklopem						1 ks

- potrubí z PE 100, SDR 11,  63x5,8 mm					                      	5 m

- potrubí z PE 100, SDR 11,  90 mm					                     1,6 m

- signální vodič CY 1,5 mm						              		          	5 m

- výstražná folie š. 250 mm s nápisem „VODOVOD“		 			          	3 m

- DG přechod rPE/ocel, DN 50								1 ks

- uzavírací šoupátko, DN 50, PN 16, + 80°C	        						3 ks

- uzavírací šoupátko, DN 32, PN 16, + 80°C	        						1 ks

- šikmý filtr závitový, DN 50, PN 20, +80°C							1 ks

- fakturační vodoměr, DN 25, 3,5 m3/h							1 ks

- zpětný ventil, DN 50, PN 10, +80°C								1 ks

- zpětný ventil, DN 32, PN 10, +80°C								1 ks

- kulový uzávěr s výtokem na hadici, DN 15, PN 10, +90°C					3 ks

- přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, pro horizontální i vertikální montáž										1 ks

Venkovní vodovod ze studny

- domácí vodárna s integrovanou tlakovou expanzní nádobou, samonasávací schopnost

do 8 m, max. průtok 4,1 m, max. výtlačná výška 45 m, 230 V				1 ks

- kulový kohout vypouštěcí, DN 15, PN 10, +90°C		        			          	1 ks

- kulový kohout s pákou, DN 25, PN 40, +120°C						1 ks

- kulový zahradní kohout s výtokem na hadici, DN 15		        			1 ks

- potrubí z PE 100, SDR 11,  32x3,0 mm					                      10 m

- potrubí z PE 100, SDR 11,  50 mm					                      	1 m

- ocelové pozinkované potrubí, DN 25								5 m

- sací koš se zpětnou klapkou, DN 25								1 ks

- signální vodič CY 1,5 mm						              		        	10 m

- výstražná folie š. 250 mm s nápisem „VODOVOD“		 			           10 m

- DG přechod rPE/ocel, DN 25								2 ks

Venkovní vodovod do altánu

- kulový kohout vypouštěcí, DN 15, PN 10, +90°C		        			          	1 ks

- kulový kohout s pákou, DN 25, PN 40, +120°C						1 ks

- nástěnný výtokový ventil, DN 15		        						1 ks

- potrubí z PE 100, SDR 11,  32x3,0 mm					                      24 m

- potrubí z PE 100, SDR 11,  50 mm					                      	2 m

- signální vodič CY 1,5 mm						              		          	24 m

- výstražná folie š. 250 mm s nápisem „VODOVOD“		 			          	24 m

- DG přechod rPE/ocel, DN 25								2 ks

Zařizovací předměty a zařízení

- závěsný klozet keramický, hluboké splachování, barva bílá			          25 ks

- duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety, antibakteriální úprava	          25 ks

- závěsný klozet keramický s prodlouženou délkou, barva bílá			          	4 ks

- duroplastové sedátko bez poklopu, antibakteriální úprava					4 ks

- prodlužovací přívodní trubka, D 45 mm, délka 1000 mm					4 ks

- instalační sada pro WC s bílými krytkami 						          29 ks

- umyvadlo do nábytku š. 550 mm, keramické, bílé, s otvorem pro baterii	 		1 ks

- umyvadlo š. 550 mm, keramické, bílé, na šrouby, s otvorem pro baterii		          61 ks

- umývátko š. 450 mm, keramické, bílé, na šrouby, s otvorem pro baterii			2 ks

- umyvadlo zdravotní š. 640 mm, keramické, bez přepadu, bílé, s otvorem pro baterii	1 ks

- instalační sada pro umyvadla (Jika)							          65 ks

- odsávací urinál, keramický, vnitřní přívod vody s radarovým senzorem, síťové napájení,

vč. podomítkové zápachové uzávěrky							7 ks

- napájecí zdroj pro max. 5 uinálů, 24 V, DC							5 ks

- výlevka keramická, vč. sklopné plastové mřížky						7 ks

- gumová vložka těsnění přívodu vody							7 ks

- plastová nádržka pro samostatně stojící WC, splachování 3/6 l				7 ks

- odtokový nerez. žlab, ke stěně, L= 1500 mm, výška 110 mm, nerez. rošt, odtok 1,4 l/s 	1 ks

- odtokový nerez. žlab, ke stěně, L= 1400 mm, výška 110 mm, nerez. rošt, odtok 1,4 l/s 	1 ks

- nízký sifon pro odtokový žlab, D 50 mm							2 ks

- podlahová vpust, s vodorovným odtokem DN 50, nerezová mřížka, odtok 0,4-0,55 l/s	5 ks

- kuchyňský dřez, jednodílný, typ 1 :			          					1 ks

s odkapem nerezový, přepad, povrch s tkanou texturou

pro skříňku od 450 mm

rozměr dřezu 780 x 435 mm, rozměr dřezové nádoby 362 x 356 x 150 mm

hloubka dřezu 150 mm

- kuchyňský dřez, dvoudílný, typ 2 :								2 ks

nerezový s přepadem, pro skříňku od 800 mm

rozměr dřezu 780 x 475 mm, rozměr dřezové nádoby 335 × 395 × 150 mm (x2)

hloubka dřezu 150 mm

- kuchyňský dřez, jednodílný, typ 3 :			          					1 ks

s odkapem nerezový, přepad, povrch hladký

pro skříňku od 450 mm

rozměr dřezu 780 x 435 mm, rozměr dřezové nádoby 362 x 356 x 150 mm

hloubka dřezu 150 mm

- kuchyňský dřez, jednodílný, typ 4 :			          					1 ks

rohový s odkapávačem, nerezový, přepad, povrch hladký

pro skříňku od 450 mm

rozměr dřezu 780 x 490 mm, rozměr dřezové nádoby 350 x 410 x 175 mm

hloubka dřezu 175 mm

- kuchyňský dřez, jednodílný, typ 5 :			          					3 ks

s odkapávačem, materiál fragranit, přepad

pro skříňku od 450 mm

rozměr dřezu 520 x 425 mm, rozměr dřezové nádoby 345 x 390 x 190 mm

hloubka dřezu 190 mm, dřezová výpusť 92 mm

- keramický jednodílný dřez, 590x450 mm							2 ks

- průmyslová pračka na praní prádla								2 ks

- WC podomítkový modul pro obezdění, splachovací tlačítko				2 ks

- WC podomítkový modul pro zabudování suchým způsobem, splachovací tlačítko         23 ks

- WC podomítkový modul pro zabudování suchým způsobem, splachovací tlačítko

+ oddálené tlačítko (pro WC invalidé)							4 ks

- podomítkový modul pro umyvadlo, pro zabudování suchým způsobem		          17 ks

- podomítkový modul pro urinál, pro zabudování suchým způsobem		          	2 ks

- podomítkový modul pro dřez, pro zabudování suchým způsobem		          		3 ks

- podomítkový modul pro nástěnnou baterii, pro zabudování suchým způsobem	          	4 ks

- odkalovací nádrž pro keramickou dílnu, tři komory, víko, odpad D 40, vč. sifonu		1 ks

- kalové čerpadlo s plovákem, nerez, 8,5 m3/h, 5,2 m, 230 V, kabel 10 m			1 ks

- vnitřní požární hydrant 25 (D), vč. skříně, proudnice 9 mm a hadice 30 m		4 ks

- el. tlakový zásobníkový ohřívač teplé vody, závěsný, objem 80 l, 2 kW, 230 V		2 ks

- fyzikální úpravna vody, pro potrubí do  38 mm, 230 V, do 20 W				2 ks

- fyzikální úpravna vody, pro potrubí do  60 mm, 230 V, do 20 W				1 ks

- nepřímo ohřívaný nerezový zásobníkový ohřívač TeV o objemu 300 litrů (dodávka UT)	1 ks

- tlaková expanzní nádoba o objemu 24 l s atestem pro pitnou vodu, 8 bar, +130°C	1 ks

- cirkulační čerpadlo teplé vody, el. regulace otáček, DN 25, 5-22 W, 230V, PN 16,

požadovaný  průtok 1,2 m3/h, dp=16,2 kPa, připojovací rozteč 180 mm, nerez		1 ks

- požární ochranná manžeta , EI 60-120 dle ČSN EN 13601-2,  32 mm			2 ks

- požární ochranná manžeta , EI 60-120 dle ČSN EN 13601-2,  40 mm			1 ks

- požární ochranná manžeta , EI 60-120 dle ČSN EN 13601-2,  63 mm			2 ks

- požární ochranná manžeta , EI 60-120 dle ČSN EN 13601-2,  110 mm			8 ks

Vnitřní vodovod

- umyvadlová stojánková směš. baterie páková					          65 ks

- dřezová stojánková směš. baterie páková					        		3 ks

- dřezová nástěnná směš. baterie páková, přip. rozteč 150 mm			          11 ks

- sprchová baterie nástěn. směš., páková, přip. rozteč 150 mm			          	7 ks

+ sprchová souprava 									7 ks

- nástěnná směš. baterie páková, přip. rozteč 150 mm, pro výlevku		          	7 ks

- pračkový ventil, DN 1/2“x3/4“, integrovaná zpětná klapka					1 ks

- rohový ventil, DN ½“x3/8“, s filtrem a hadičkou pro napojení WC		          	          	7 ks

- rohový ventil, DN ½“x3/8“, s filtrem							        130 ks

- podružný vodoměr pro studenou vodu, DN 20, 1,5 m3/h				          	2 ks

- kulový uzávěr D 25, PP-R									6 ks

- kulový uzávěr D 32, PP-R								          	5 ks

- kulový uzávěr D 40, PP-R								          	7 ks

- kulový uzávěr D 50, PP-R								          	2 ks

- kulový kohout vypouštěcí, DN 15, PN 10, +90°C		        			          18 ks

- kulový zahradní kohout s výtokem na hadici, DN 15, mrazuvzdorný        			1 ks

- kulový kohout s pákou, DN 15, PN 40, +120°C						7 ks

- kulový kohout s pákou, DN 20, PN 40, +120°C						5 ks

- kulový kohout s pákou, DN 25, PN 30, +120°C						2 ks

- kulový kohout s pákou, DN 50, PN 16, +120°C						2 ks

- šikmý filtr závitový, DN 15, PN 20, + 80°C							5 ks

- šikmý filtr závitový, DN 25, PN 20, + 80°C							1 ks

- zpětná klapka závitová, DN 15, PN 15, + 80°C						5 ks

- zpětná klapka závitová, DN 25, PN 15, + 80°C						1 ks

- kombinovaný pojistný a zpětný ventil pro ohřívač teplé vody, DN 20, 0,6 MPa		3 ks

- termoskopický směšovací ventil pro TeV, DN 20, +40°C, intgr. zpětné klapky		4 ks

- cirkulační termostatický ventil DN 20, PN 10, integrovaný teploměr, 50-60°C,

vč. tepelně izolačního pouzdra								5 ks

- cirkulační termostatický ventil DN 25, PN 10, integrovaný teploměr, 50-60°C,

vč. tepelně izolačního pouzdra								1 ks

- manometr radiální, rozsah 0-600 kPa							1 ks

- nástěnka DN 15									          	8 ks

- komplet nástěnný pro baterii, DN 15			     			          66 ks

- plastová dvířka 300x300 mm pro zazdění						          16 ks

- plastová dvířka 300x300 mm do sádrokartonu					         	1 ks

- potrubí vícevrstvé (čedičová vlákna)

PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 28, 	D 63x8,6  			           92 m

PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 28, 	D 50x6,9  			           75 m

PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 28, 	D 40x5,5  			         149 m

PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 28, 	D 32x4,4  			         204 m

PP-RCT/PP-RCT-BF/PP-RCT, S3,2, PN 28, 	D 25x3,5  			         109 m

- potrubí z PPR S 3,2, PN 16 (stud. voda)	D 25x3,5				         441 m

- potrubí z PPR S 3,2, PN 16 (stud. voda)	D 32x4,4				           56 m

- potrubí z PPR S 3,2, PN 16 (stud. voda)	D 40x5,5			          	           3 m

- potrubí z PPR S 2,5, PN 20 (teplá voda)	D 25x4,2				         395 m

- potrubí z PPR S 2,5, PN 20 (teplá voda)	D 32x5,4				           56 m

- kompenzační smyčka, PPR, D 40							        	6 ks

- kompenzační smyčka, PPR, D 32							        	6 ks

- kompenzační smyčka, PPR, D 25							        	5 ks

- tepelněizolační pouzdro z minerálních vláken (iz=0,037 W/mK)

tl. stěny 40 mm   	  		 35 mm				          24 m

tl. stěny 40 mm   	  		 42 mm				         	3 m

tl. stěny 40 mm   	  		 64 mm				          49 m

- tepelněizolační trubice z pěn. polyetylenu (iz=0,044 W/mK)

tl. stěny 20 mm   	  		 25 mm				         945 m

 32 mm				         292 m

 40 mm				         149 m

 50 mm				           75 m

 60 mm				           92 m

Kanalizační přípojka

- potrubí PVC KG-Systém, DN 200, SN 4, hl. výkopu 1,72 m          				4 m

Kanalizace vnitřní splašková a dešťová

- zápachová uzávěrka umyvadlová, DN 40, nerez. miska, prostorově úsporná, 5/4“         64 ks

- zápachová uzávěrka umyvadlová, podomítková, DN 40, nerez. miska		          	1 ks

- připojovací souprava plastová, 5/4“								1 ks

- umyvadlový odpadní ventil, 5/4“							          65 ks

- mezikus 5/4“ s přípojkou								          50 ks

- zápachová uzávěrka dřezová s přepadem, DN 50, nerez. miska			          16 ks

- dřezový odpadní ventil, 6/4“								          18 ks

- odpadní souprava pro dvojitý dřez, 6/4“							2 ks

- zápachová uzávěrka pračková podomítková, DN 50, průtok 0,38 l/s, vč. mont. desky     	2 ks

- kondenzační zápachová uzávěrka s kuličkou, DN 32				          45 ks

- zápachová uzávěrka pro větrací jednotky, DN 40, mechanická kulička			2 ks

- kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (kulička), DN 32, průtok 0,17 l/s		3 ks

- čistící kus, 75, PP	    				     		   	  		2 ks

- čistící kus, 110, PP	    				     		   	          24 ks

- střešní větrací souprava, DN 75								2 ks

- střešní větrací souprava, DN 110							          12 ks

- kanalizační přivětrávací ventil, DN 110							5 ks

- plastová krycí dvířka 150x300 mm							          26 ks

- větrací mřížka 300x300 mm, plastová							2 ks

- střešní vpust se svislým odtokem, DN 110, el. vyhřívaná 10-30 W, 230 V, průtok 7,85 l/s

PVC izolační příruba, záchytný koš								3 ks

- potrubí připojovací z PPs, HT-Systém, v drážce 	 32			 	         159 m

 40				          92 m

 50				          49 m

 75			         	          13 m

 110 		       	         	          29 m

- potrubí připojovací z PPs, HT-Systém, zavěšené 	 32			 	         	3 m

 40				          28 m

 50				          21 m

 75			         	          10 m

 110 		       	         	          21 m

- tvarovky pro potrubí z PPs, HT-Systém

- potrubí z PP plněného minerálem, tlumící hluk   75, svislé		 	          41 m

- potrubí z PP plněného minerálem, tlumící hluk   110, svislé		 	        262 m

- tvarovky pro potrubí z PP plněného minerálem, tlumící hluk

- tepelně izolační rohož z minerálních vláken, tl. stěny 30 mm (iz=0,042 W/mK)          138 m2

- potrubí PVC KG-Systém 				D 110, SN 4			           98 m

D 125, SN 4 			         151 m

D 160, SN 4 			           	8 m

D 200, SN 4 			           	9 m

- tvarovky pro potrubí PVC KG-Systém

- lapač střešních splavenin KGHL 600, 100							4 ks

- plastová revizní šachta DN 425, 110/0°, H=0,75 m, komplet				1 ks

- plastová revizní šachta DN 425, 110/0°, H=1,40 m, komplet				1 ks

- litinový poklop A 15, 1,5 t			         			         			1 ks

- litinový poklop B 125	, 12,5 t			         			         			2 ks

- betonový roznášecí prstenec								3 ks

- plastová filtrační šachta, DN 400, filtrační koš (hrubost oka 0,35 mm)., H=1,05 m	1 ks

- vsakovací blok o velikosti 800x800x320 mm vč. spojek, svislá nosnost min. 300 kPa 48 ks

- odvětrávací hlavice, DN 100								1 ks

- geotextilie 300 g/m2									         55 m2

- štěrkový podsyp, frakce 16/32 mm							      1,60 m3

- výkop pro potrubí venkovní vodovod						       25,5 m3

- výkop pro potrubí venkovní kanalizace						       52,5 m3

- výkop pro revizní šachty								       0,53 m3

- výkop pro vsakovací objekt							  	       19,4 m3

- drážka pro vodovodní potrubí, 10x15 cm, cihelné zdivo, vč. zahození		         150 m

- nika pro hydranty, cihelné zdivo			   				         0,5 m3

- drážka pro kanalizační potrubí, 7x7 cm, cihelné zdivo, vč. zahození		         225 m

- drážka pro kanalizační potrubí, 15x15 cm, cihelné zdivo, vč. zahození		         112 m

- bourání zdiva pro kanal. a vodovodní stoupačky, vč zazdění			         37 m3

- průraz základního zdiva, 0,4x0,4x1,0 m						         	1 ks

- průraz základního zdiva, 0,2x0,2x1,0 m						         	1 ks

- průraz základního zdiva, 0,3x0,3						       	          17 ks

- bourání základního zdiva, drážky 						  	      1,52 m3

- průraz stropu, cihelná klenba, 0,09 m2					       	          20 ks

- výkop pro potrubí vnitřní kanalizace							     112,7 m3

- bourání cihlové stoky								           26 m

Vypracoval :	Ing. Radek Čapský

únor  2016