- TECHNICKÁ SPECIFIKACE: HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA TURBOSOUSTROJÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

# TURBÍNA – K4MAA10 AG010

Výrobce:			EKOL spol. s r.o.

Typ:				T 8,45 - 6,5/0,6 E

Provedení: 			kondenzační s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem

| Jmenovitý tlak páry na vstupu do turbiny | 65,0 | bar a |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitá teplota páry na vstupu do turbiny | 465 ± 8 | ºC |
| Jmenovitý průtok páry na vstupu do turbiny | 42,0 | t/h |
| Jmenovitý výkon turbosoustrojí | 8425 | kW |
| Jmenovité otáčky turbiny | 8468 | 1/min |

Směr otáčení 	proti směru hodinových ručiček při pohledu od turbiny na generátor ( levotočivá )

| Hmotnost turbíny s rámem # PROTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ (Je součástí převodovky K4MAK10 AU010) | cca 34 000 | kg |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: | FLENDER |  |
| Převodovka protáčecího zařízení – typ: | KAF 148 |  |
| Převodový poměr: Elektromotor: | 4,83 LEROY SOMER |  |
| Výkon motoru: | 18,5 | kW |
| Jmenovité otáčky motoru: # SPOJKA TURBÍNA/PŘEVODOVKA Výrobce: SIEMENS Typ: ART-6 BVB 268-6 Provedení: planžetová | 1458 | 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 10185 | kW |
| Jmenovité otáčky: | 8500 | 1/min |
| Jmenovitý kroutící moment: | 11442 | Nm |
| Hmotnost spojky: | 76,73 | kg |

# PŘEVODOVKA – K4MAK10 AU010

Výrobce 	FLENDER

Typ 	TX63/5C

Přenášený výkon 	  10185  	kW

Otáčky na vstupu 	 8468 	 	min-1

Otáčky na výstupu 	 1500 	 	min-1

Převodový poměr 	  5,65 : 1

Mechanický stupeň účinnosti 98,6 	 	%

Hmotnost převodovky 	  6500 	 	kg

Spotřeba oleje 	  215 	 	l/min

Provozní tlak oleje 	  1,5 	 	bar g

Odváděné teplo 	  125415  	kCal/h

- SPOJKA PŘEVODOVKA/GENERÁTOR

Výrobce: 	SIEMENS

Typ: 	ARC-8 NEFR 508-8

Provedení: 	planžetová s pojistným mechanismem

Jmenovitý výkon: 	 10185  	kW

Jmenovité otáčky: 	 1500 	1/min

Jmenovitý kroutící moment:  	64840  	Nm

Pojistný kroutící moment: 	195000±15% 		Nm

Hmotnost spojky: 	 809,3  	kg

# 6.	 GENERÁTOR – K4MKA10 AG010

Výrobce generátoru: 	AVK Deutschland GmbH

Typ: 	    DIG 163 m/4 W

Krytí 	        IP 54

Jmenovitý výkon 	 12190  	kVA

Jmenovité napětí 	 6,3 	 	kV

Jmenovitý proud 	 1117 	 	A

Frekvence 	 	50 	 	Hz

Otáčky 	 	1500 	 	min-1

Počet pólů 	 4

Cos fí 	 	0,8

Počet fází 	 	3

Třída izolace 	 F

Teplota okolního vzduchu pro provoz 	max. 40 	ºC

Ohřev proti kondenzaci 	2x500 W, 230 V

Chladící systém 	voda – vzduch

Směr otáčení 	po směru hodinových ručiček při pohledu od turbiny na

generátor ( pravotočivý )

# 7.	KONDENZÁTOR – K4MAG10 AC010

| Výrobce: MICo, spol.s r.o. Typ: CON 695 m2 Provedení: horizontální |  |
| --- | --- |
| Výhřevná plocha: | 695 m2 |
| Provozní teplota v tělese (para,vzduch): | 43,3°C (min. 5°C, max. 150°C) |
| Provozní teplota v trubkovém prostoru (voda): | 30,0÷39,1 (min. 5°C, max. 80°C) |
| Provozní tlak v tělese (para,vzduch): | -0,91 barg |
| Provozní tlak v trubkovém prostoru (voda): | +4,0 barg |
| Dovolený tlak v tělese: | +0,2/-1 barg |
| Dovolený tlak v trubkovém prostoru: Objem – těleso: | +6/0 barg 19200 m3 |
| Objem – trubkový prostor: | 6300 m3 |
| Množství maximální – průtok (pára) | 28,369 t/h |
| Množství chladící vody – maximální průtok | 1728 t/h |
| Hmotnost aparátu: | ~18400 kg |
| Hmotnost provozní: | ~25700 kg |

# PARAMETRY MĚŘENÍ

# Předmětem prací je zvýšení hltnosti stávajícího turbosoustrojí (parametry viz část A. výše) instalované v biomasové elektrárně společnosti Carthamus a.s. v Domoradicích. Požadavek je zvýšení elektrického výkonu při kondenzačním režimu na garantované parametry viz níže se souhrnem všech konstrukčních zásahů do turbíny a souhrnu všech úprav podružných technologií.

Dosažení garantovaných parametrů se provede podle ČSN-EN 60953-2 tepelným testem za použití provozních přístrojů. Tepelný test se provede během předávacích zkoušek. Podrobnosti testu stanoví Návrh smlouvy o dílo.

# Garantované parametry turbíny

Parametry při tepelném testu kondenzačního režimu

Tlak páry před turbínou			p0	[bar (a)]		65

Teplota páry před turbínou		t0	[°C]			465

Průtok páry do turbíny			m0	[t/hod]			38,2

Průtok páry z regulovaného

odběru mimo regeneraci		me	[t/hod]			0

Teplota odplynění			todpl	[°C]			104

Tlak páry za turbínou			pk	[bar (a)]		0.088

NTO v provozu,

Garantovaný parametr turbíny při kondenzačním režimu

Svorkový výkon				Psv	[kW]			9750

Parametry při tepelném testu odběrového režimu.

Tlak páry před turbínou			p0	[bar (a)]		65

Teplota páry před turbínou		t0	[°C]			465

Průtok páry do turbíny			m0	[t/hod]			38,2

Průtok páry z regulovaného

Odběru mimo regeneraci		me	[t/hod]			7

Tlak v regulovaném odběru		pe	[bar (a)]		5

Teplota odplynění			todpl	[°C]			104

Průtok vratného kondenzátu		mkv	[t/hod]			4.9

Teplota vratného kondenzátu		tkv	[°C]			70

Průtok doplňující demi vody		mdv	[t/hod]			2.1

Teplota doplňující vody			tdv	[°C]			15

Tlak páry za turbínou			pk	[bar (a)]		0.088

NTO v provozu,

Garantovaný parametr turbíny při odběrovém režimu

Svorkový výkon				Psv	[kW]			8550

# Garantovaný parametr kondenzátoru

Při tepelném testu kondenzačního provozu proběhne vyhodnocení koncového teplotního rozdílu, který při garantovaných parametrech turbíny bude mít koncový teplotní rozdíl menší 6,5°C, při průtoku chladící vody 1650 t/hod a teplotě chladící vody na vstupu do kondenzátoru 24°C . Tolerance této hodnoty bude +2°C. Při odlišných parametrech budou použity korekční křivky vytvořeny podle metodiky VTI.

# Garantovaný parametr chladících věží

Chladící věže budou při následujících parametrech

Teplota vzduchu		21,5 °C

Vlhkost vzduchu		57 %

Průtok chladící vody		1650 t/hod

Ochlazení chladící vody		10,64 °C

Teplota ochlazené vody		24 °C

Tolerance +2°C.