Příloha č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka FVE pro IREL“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry dodávaných komponentů. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Monokrystalický fotovoltaický panel (Nejsou přípustné „half cell“ moduly) | ANO | - |  |
| Účinnost panelu (při STC Cell temp. 25°C, AM1.5, 1000W/m²) | min. 19,7 | % |  |
| Výkon fotovoltaického panelu | min. 450 | Wp |  |
| Požadovaná výrobní tolerance výkonu FV panelu | Min. v rozmezí (-0/+10) | % |  |
| Rozměry panelu (výška x šířka x tloušťka) | Max. 2094 x 1038 x 35 | mm |  |
| Hmotnost panelu | Max. 23.5 | kg |  |
| Garantovaná účinnost panelu po 25 letech provozu (ve vztahu k původní hodnotě Pmax panelu) | min. 84 | % |  |
| Teplotní koeficient Pmax fotovoltaického panelu. Nejvyšší přípustná hodnota v absolutní hodnotě | Max. 0,350 | %Pmax/° |  |
| Jmenovitý výstupní výkon měniče AC ** | min. 36 | kW |  |
| Účinnost střídače EURO ** | min. 98,4 | % |  |
| Technologie střídačů eliminující zastínění (MPP max. power tracking do jednotlivých panelů) | ANO | - |  |
| Elektronický portál – monitoring výroby, identifikace poruch atd. | ANO |  |  |
| Produktová záruční doba na fotovoltaický panel* | min. 25 | let |  |
| Záruka na fotovoltaický panel* | min. 25 | let |  |
| Záruka na střídače* | min. 20 | let |  |
| Záruka na konstrukci | min. 10 | let |  |

* záruka musí být garantována výrobcem zařízení a doložena záručním listem nebo garančním dokumentem výrobce k předání Díla.

** doložení prohlášení výrobce o shodě pro měniče s normou ČSN EN 50438:2013 a ČSN EN 50549-2:2019

V 	dne

…………………………………………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka