## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II G2 - VS Bída - město
G2.2 - VS, OPS
310 |  |  | G2.2.X.1 - Technologie
| Zadavatel |  | Teplárna Liberec, a.s. |  |  |  | IČO: | 62241672
|  |  | Dr. Milady Horákové 641/34a |  |  |  | DIČ:
|  |  | 460 01 | Liberec
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | SITEZ s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | D2_2_1 | OPS-Technologie |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | sloučení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## G2.2.1 - VS, OPS - Technologie
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | G2 | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II VS Bída - město | [25 empty] | STA
O: | G2.2 | VS, OPS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | G2.2.X.1 | Technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  |  |  | 2.14 | [6 empty] | DIL
1 | 278320050RAA | Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 120 kg/m3, objem 5 m3 | m3 | 0.198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.1298 | 0.62 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | Indiv | 10.8116 | 2.14 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. | [25 empty] | SPI
|  | 0,6*0,6*0,1*3 |  | 0.108 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,75*0,2 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.31 |  | 1.33 |  |  |  |  | 87.07 | [6 empty] | DIL
2 | 611100012RAA | Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava ze 30%, malba | m2 | 71.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01807 | 1.3 | 0.01 | 0.72 | AP-HSV | RTS 23/ I | Indiv | 0.66237 | 47.62 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. | [25 empty] | SPI |  | otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.
|  | 61,1+(0,25*3*3*4,8) |  | 71.9 | [23 empty] | VV | 0
3 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken, dveří, a podobně podlah a obkladů | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.03 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | Indiv | 0.19136 | 1.68 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 612100032RAA | Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30%, malba | m2 | 61.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01596 | 0.98 | 0.01 | 0.61 | AP-HSV | RTS 23/ I | Indiv | 0.61817 | 37.77 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. | [25 empty] | SPI |  | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.
Díl: | 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.03 | [6 empty] | DIL
5 | 938907121R00 | Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar | m2 | 29.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.035 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.61 | [6 empty] | DIL
6 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.3247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,02514+0,025 |  | 0.05014 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,17237+0,025 |  | 0.19737 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,21785+0,025 |  | 0.24285 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,01436+0,025 |  | 0.03936 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,03016+0,025 |  | 0.05516 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,33+0,04285+2,92547+0,025 |  | 4.3233 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,06081+0,025 |  | 0.08581 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,06895+0,025 |  | 0.09395 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,01436+0,025 |  | 0.03936 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,17237+0,025 |  | 0.19737 | [23 empty] | VV | 0
7 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 79.8704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | ,05014*15 |  | 0.7521 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,19737*15 |  | 2.9606 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,24285*15 |  | 3.6427 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,03936*15 |  | 0.5904 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,05516*15 |  | 0.8274 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,32332*15 |  | 64.8498 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,08581*15 |  | 1.2872 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,09395*15 |  | 1.4092 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,03936*15 |  | 0.5904 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,19737*15 |  | 2.9606 | [23 empty] | VV | 0
8 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 5.3247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,02514+0,025 |  | 0.05014 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,17237+0,025 |  | 0.19737 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,21785+0,025 |  | 0.24285 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,01436+0,025 |  | 0.03936 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,03016+0,025 |  | 0.05516 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,33+0,04285+2,92547+0,025 |  | 4.3233 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,06081+0,025 |  | 0.08581 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,06895+0,025 |  | 0.09395 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,01436+0,025 |  | 0.03936 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,17237+0,025 |  | 0.19737 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.28 |  |  |  |  | 32.46 | [6 empty] | DIL
9 | 971052251R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.025 | 0.28 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.95 | 32.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | základových nebo nadzákladových, | [25 empty] | SPI
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
11 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 0.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,025*15 |  | 0.375 | [23 empty] | VV | 0
12 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.57 |  | 3.03 |  |  |  |  | 275.04 | [6 empty] | DIL
13 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.66 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.36 | 46.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 80,00000 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
14 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 1130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 2.37 | 800-713 | RTS 23/ I | Indiv | 0.2 | 226 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 80,00000 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 150,00000 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 150,00000 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 150,00000 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
15 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,42000 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,21000 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,57000 |  | 0.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,72300 |  | 0.723 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,72300 |  | 0.723 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31500 |  | 0.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
16 | 979097011R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť | den | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 979990144R00 | Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,42000 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,21000 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,57000 |  | 0.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31500 |  | 0.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10500 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
18 | 283780218R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
19 | 283780219R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
20 | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
21 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
22 | 631547315R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
23 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
24 | 631547317R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
25 | 631547320R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
26 | 631547422R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
27 | 631547423R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
28 | 631547425R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
29 | 631547425R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
30 | 631547522R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
31 | 631547522R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
32 | 631547522R1 | Pouzdro potrubní izolační 76/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
33 | 631547623R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
34 | 631547725R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
35 | 28378004R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 32 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 28378005R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 40 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 28378006R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 283780215R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 40 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 283780217R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 283780218R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 2837802192R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 150 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 283780219R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 631547017R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 631547019R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 631547315R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 631547317R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 631547319R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 631547320R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 631547422R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 631547423R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 631547425R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 631547522R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 631547522R1 | Pouzdro potrubní izolační 76/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 631547623R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 631547625R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00346 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 631547725R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 631547729R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 169,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 631547729R1 | Pouzdro potrubní izolační 219/100 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.56 | [6 empty] | DIL
63 | 721210814R00 | Demontáž vpusti z kameniny, DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.04 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.558 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
64 | 72121OA0 | PODLAHOVE VPUSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
65 | 721100020RA0 | Pročištění podlahové vpusti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | Indiv | 1.003 | 1 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | Pročištění podlahové vpusti, pročištění svislého odpad v jednom podlaží. | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 92.33 | [6 empty] | DIL
66 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5429 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6343 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
68 | 722172313R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.11 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6828 | 13.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
69 | 722172314R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00563 | 0.16 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7547 | 21.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
70 | 722172315R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00594 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9257 | 13.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
71 | 722172316R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.0048 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
72 | 722176112R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.36517 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
73 | 722176113R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.40019 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
74 | 722176114R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.47626 | 5.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
75 | 722176115R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 32 do 40 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.54748 | 4.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
76 | 722176116R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 40 do 50 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.65447 | 9.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
77 | 722176117R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 50 do 63 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7492 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
78 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.65566 | 2.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
79 | 722181213RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.142 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
80 | 722181214RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.157 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
81 | 722181243RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
82 | 722181243RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.157 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
83 | 722181243RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.172 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
84 | 724231173R00 | Příslušenství domovních vodáren měřící teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR (rovný), o délce stonku 160 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.621 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
85 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.327 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
86 | 722-KP32 | Koleno plastové O32x3.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
87 | 722-KP40 | Koleno plastové O40x4.5, ČSN EN ISO 15874, mat. PP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
88 | 722-KP50 | Koleno plastové O50x5.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
89 | 722-RP50-25 | Redukce plastová O50/25, ČSN EN ISO15874, mat.PPR, d40 / 20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
90 | 722-TP40-40 | T-kus plastový O40x40, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR, d32x32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
91 | 28654299R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
92 | 28654300R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
93 | 28654301R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
94 | 38833202R | teploměr pro topný systém s jímkou; rozměr 1/2"; měřená teplota 0 až 120 °C; pr. 63 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Teploměrová sestava | [25 empty] | POP
|  | 0-80°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. TV, vč. jímky a napojení na potrubí SS/PP PN10 | [25 empty] | POP
95 | 42237525R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 5/4 "; L = 90 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
96 | 44981310R | spojka tlaková, hadicová; typ 52; pracovní tlak 1,6 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
97 | 722KP32 | Koleno plastové O32x3.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
98 | 722KP40 | Koleno plastové O40x4.5, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
99 | 722KP50 | Koleno plastové O50x5.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
100 | 28654296R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 28654298R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 28654299R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 28654300R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 28654301R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
105 | 38833202R | teploměr pro topný systém s jímkou; rozměr 1/2"; měřená teplota 0 až 120 °C; pr. 63 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Teploměrová sestava | [25 empty] | POP
|  | 0-80°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. TV, vč. jímky a napojení na potrubí SS/PP PN10 | [25 empty] | POP
106 | 42237514R | kohout kulový jednodílný, redukovaný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 1 "; L = 71 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 42237525R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 5/4 "; L = 90 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | 42237526R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 6/4 "; L = 98 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 422RP50-25 | Redukce plastová O50/25, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
110 | 422RP90-63 | Redukce plastová O90/63, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | 422SP32 | Spojka plastová PPR d 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 422SP50 | Spojka plastová PPR d 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | 44981310R | spojka tlaková, hadicová; typ 52; pracovní tlak 1,6 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 55292331R | žlab podpěrný pozink; d = 50 mm; l = 3 000 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 55292333R | žlab podpěrný pozink; d = 63 mm; l = 3 000 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 722KP32 | Koleno plastové O32x3.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
117 | 722KP40 | Koleno plastové O40x4.5, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
118 | 722KP50 | Koleno plastové O50x5.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | 722KP63 | Koleno plastové O63x7,1, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 722RP32-20 | Redukce plastová O32/20, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | 722RP40-20 | Redukce plastová O40/20, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | 722TP25-25 | T-kus plastový O25x3.6/25x3.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
123 | 722TP40-40 | T-kus plastový O40x5.6/40x5.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
124 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5429 | 1.09 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
125 | 722172313R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6828 | 5.46 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
126 | 722172314R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00563 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7547 | 3.02 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 18.86 |  |  |  |  | 473.79 | [6 empty] | DIL
127 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.114 | 9.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
128 | 732211822R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 2 500 do 4 000 l | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 4.52 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 6.833 | 20.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
129 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 4.1 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.478 | 19.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
130 | 732213814R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00614 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.54 | 17.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
131 | 732213823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01536 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 7.74 | 15.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
132 | 732214823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.55 | 5.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
133 | 732221809R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše do 1,6 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 4.52 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.222 | 63.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
134 | 732221813R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše přes 6,3 do 16 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 1.87 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 8.34 | 25.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
135 | 732239101R00 | Montáž předávacích stanic montáž bytové předávací stanice | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 6.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
136 | 732292820R00 | Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0.052 | 0.16 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
137 | 732320817R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 2 000 do 3 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.73 | 3.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
138 | 732324819R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 5 000 do 7 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.72 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
139 | 732339111R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 500 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.106 | 4.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
140 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.45 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
141 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
142 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.11 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.43 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
143 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0.15 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.5 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
144 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.26 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.54 | 5.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
145 | 732420815R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.028 | 0.03 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
146 | 732890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m | t | 10.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 41.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | vodorovně 100 m | [25 empty] | SPI
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,70000 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,48000 |  | 2.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31000 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
147 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 43.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 175.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60000 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80000 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,70000 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
148 | 998732194R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.489 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
149 | 998732199R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
150 | 48466213R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
151 | KPSDOPR | Kompaktní předávací stanice , Doprava na stavbu | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
152 | KPSOZO | Kompaktní předávací stanice , Oživení a zaškolení obsluhy | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
153 | R | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
154 | 48466213R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
155 | 48466215R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 800 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.103 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
156 | 732V-UT-470 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 470kW, vč. tepelné izololace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 470kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 120/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
157 | 732V-UT-800 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 800KW, vč. tepelné izololace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.123 | 0.37 | 0.123 | 0.37 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | lletovaný, 800kW, vč. tepelné izolace a nosné konstrukce | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 98/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
158 | KPSDOPR | Kompaktní předávací stanice , Doprava na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
159 | KPSOZO | Kompaktní předávací stanice , Oživení a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
160 | KPSUT100 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT 100kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 100 kW 100 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/57 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 400 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
POP
|  | Pozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G3/4 Qn1,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem DN15/TV ER-AM Qn1,5; 1l/impuls | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 100 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.4 1 Čerpadlo 1x230V | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
161 | KPSUT150 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT 150kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 150 kW 150 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/57 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 300 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | Pozice ks Název komponentu Typ komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G1 Qn2,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 150 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
162 | KPSUT200-TV50 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT/TV 200/50kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 Sekundár TV1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 250 (50) kW 200 kW 50 (50) kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/51,1 (80/27,8) °C 75/55 °C 55/10 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C 55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 400 kPa 900 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 PN10 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | PPozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G5/4 Qn3,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Mezikus pro vodoměr G3/4'' L=110mm | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 200 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh TV1 | [25 empty] | POP
|  | 6.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 6.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 6.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 7-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 7-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 7.1a 1 Čidlo teploty ponorné rychlé NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 7.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 7.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 7.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 7.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 7.6-3 1 Návarek nerezový 1.4571 | [25 empty] | POP
|  | 7.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 7.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh TV1 | [25 empty] | POP
|  | 8.1 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.2 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.3-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 8.3-2 1 Jímka pro teplotní čidlo SS | [25 empty] | POP
|  | 8.4 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.5 1 Čerpadlo 1x230V | [25 empty] | POP
|  | 8.6 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 9.1 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 9.2 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 9.3 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem | [25 empty] | POP
|  | 9.4 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 9.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 9.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 9.6-3 1 Návarek nerezový 1.4571 | [25 empty] | POP
|  | 9.8 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.1 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.2 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.4 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 12 1 Akumulační zásobník nerezový, s izolací 200 L | [25 empty] | POP
|  | 12.1 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.12 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
163 | KPSUT220 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT-220kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 220 kW 220 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/55,4 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 550 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | Pozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G5/4 Qn3,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Mezikus pro vodoměr G3/4'' L=110mm | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 220 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
164 | KPSUT300-TV50 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT/TV 300/50kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 Sekundár TV1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 350 (50) kW 300 kW 50 (50) kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/54,3 (80/45,6) °C 75/55 °C 55/27,9 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C 55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 400 kPa 900 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 PN10 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | PPozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G5/4 Qn6 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Mezikus pro vodoměr G3/4'' L=110mm | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 300 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh TV1 | [25 empty] | POP
|  | 6.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 6.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 6.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 7-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 7-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 7.1a 1 Čidlo teploty ponorné rychlé NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 7.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 7.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 7.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 7.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 7.6-3 1 Návarek nerezový 1.4571 | [25 empty] | POP
|  | 7.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 7.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh TV1 | [25 empty] | POP
|  | 8.1 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.2 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.4 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.5 1 Čerpadlo 1x230V | [25 empty] | POP
|  | 8.6 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 9.1 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 9.2 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 9.4 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 9.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 9.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 9.6-3 1 Návarek nerezový 1.4571 | [25 empty] | POP
|  | 9.8 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.1 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.2 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.4 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.12 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
165 | KPSUT40 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT-40kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 40 kW 40 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/56,5 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 300 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
POP
|  | Pozice ks Název komponentu Typ komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětný ventil mezipřírubový | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G3/4 Qn1,5 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 5.4 1 Expanzní nádoba N 80/6 | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 40 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.4 1 Čerpadlo 1x230V | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
166 | KPSUT400-TV60 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT/TV 400/60kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 Sekundár TV1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 460 (60) kW 400 kW 60 (60) kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/53,2 (80/30) °C 75/55 °C 55/10 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C 55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 500 kPa 800 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 PN10 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | PPozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětná klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G5/4 Qn6 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem DN15/TV ER-AM Qn1,5; 1l/impuls | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový EUROPA | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 400 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh TV1 | [25 empty] | POP
|  | 6.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 6.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 6.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 7-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 7-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 7.1a 1 Čidlo teploty ponorné rychlé NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 7.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 7.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 7.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 7.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 7.6-3 1 Návarek nerezový 1.4571 | [25 empty] | POP
|  | 7.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 7.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh TV1 | [25 empty] | POP
|  | 8.1 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.2 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.3-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 8.3-2 1 Jímka pro teplotní čidlo SS | [25 empty] | POP
|  | 8.4 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 8.5 1 Čerpadlo 1x230V | [25 empty] | POP
|  | 8.6 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 9.1 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 9.2 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 9.3 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem | [25 empty] | POP
|  | 9.4 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 9.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 9.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 9.6-3 1 Návarek nerezový 1.4571 | [25 empty] | POP
|  | 9.8 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.1 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.2 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 10.4 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 12 1 Akumulační zásobník nerezový, s izolací 200 L | [25 empty] | POP
|  | 12.1 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.12 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
167 | KPSUT450 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT-450kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 450 kW 450 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/57 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 550 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | Pozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětná klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G5/4 Qn6 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | 3-2 1 Izolace deskového výměníku | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Mezikus pro vodoměr G3/4'' L=110mm | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 450 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
168 | KPSUT750 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT-750kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 750 kW 750 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/58 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 400 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětná klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G2 Qn10 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový, s izolací | [25 empty] | POP
|  | 3-2 4 Příruba CPF pro výměníky CB200 | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou CEME 8324 DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem DN15/TV ER-AM Qn1,5; 1l/impuls | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 5.4 1 Expanzní nádoba N 800/6 | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 750 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
169 | KPSUT800 | Kompaktní předávací stanice 130/70°C, ÚT-800kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Primár Sekundár ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | Výkon P: 800 kW 800 kW | [25 empty] | POP
|  | Teplotní program TC: 130/59 °C 75/55 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtová teplota TS: 130 °C 75 °C | [25 empty] | POP
|  | Výpočtový tlak PS: 1500 kPa 500 kPa | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitý tlak PN: PN16 PN6 | [25 empty] | POP
|  | Dynamický tlak: 100 kPa | [25 empty] | POP
|  | Pozice ks Název komponentu | [25 empty] | POP
|  | Primární okruh | [25 empty] | POP
|  | 1.1 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 1.2-1 2 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 1.2-2 2 Manometrový ventil | [25 empty] | POP
|  | 1.2-3 2 Kondenzační smyčka zahnutá | [25 empty] | POP
|  | 1.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 1.4 1 Filtr přivařovací | [25 empty] | POP
|  | 11.1 1 Zpětná klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | 11.3 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 11.4 1 Měřič tepla ultrazvukový s M-BUS G2 Qn10 | [25 empty] | POP
|  | 11.5 1 Kulový kohout přivařovací | [25 empty] | POP
|  | Společný sekundární okruh ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 2.1-1 1 Regulační ventil 2V | [25 empty] | POP
|  | 2.1-2 1 Pohon 24V | [25 empty] | POP
|  | 2.8 1 Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí | [25 empty] | POP
|  | 3-1 1 Výměník tepla deskový, s izolací | [25 empty] | POP
|  | 3-2 4 Příruba pro výměníky | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm | [25 empty] | POP
|  | 3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo | [25 empty] | POP
|  | 3.1b 1 Termostat příložný | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-1 1 Snímač tlaku | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.1d-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.3 1 Pojistný ventil závitový | [25 empty] | POP
|  | 3.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 3.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 3.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 3.8 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | Doplňovací a expanzní systém ÚT1 | [25 empty] | POP
|  | 5.2a 1 Kulový kohout závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2b 1 Filtr závitový | [25 empty] | POP
|  | 5.2c 1 Kulový kohout vyp/nap | [25 empty] | POP
|  | 5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN15 230V | [25 empty] | POP
|  | 5.2g 1 Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem DN15/TV ER-AM Qn1,5; 1l/impuls | [25 empty] | POP
|  | 5.2h 1 Zpětný ventil zavitový | [25 empty] | POP
|  | 5.4 1 Expanzní nádoba N 800/6 | [25 empty] | POP
|  | Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 800 kW | [25 empty] | POP
|  | 4.5 1 Filtr přírubový PN16 | [25 empty] | POP
|  | 4.6-1 1 Manometr 100 mm | [25 empty] | POP
|  | 4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním | [25 empty] | POP
|  | 4.6-3 1 Ohyb DN15 | [25 empty] | POP
|  | 4.7 1 Teploměr bimetalový | [25 empty] | POP
|  | 4.10a 2 Uzavírací klapka mezipřírubová | [25 empty] | POP
|  | Řídící systém | [25 empty] | POP
|  | 13.1 1 Regulátor Regulátor | [25 empty] | POP
|  | 13.2 1 Svorky | [25 empty] | POP
|  | 13.4 1 Čidlo teploty venkovní | [25 empty] | POP
|  | 13.5 1 Termostat prostorový | [25 empty] | POP
|  | 13.6 1 Hlídač hladiny 230AC IP20 | [25 empty] | POP
|  | 13.10 1 Control box | [25 empty] | POP
|  | 13.11 1 Oživení a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
170 | R | Oživení a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
171 | 732221809R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše do 1,6 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 1.51 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.222 | 21.11 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
172 | 732221813R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše přes 6,3 do 16 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 1.25 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 8.34 | 16.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL12_1
173 | 732239101R00 | Montáž předávacích stanic montáž bytové předávací stanice | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 1.74 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.91 |  | 7.12 |  |  |  |  | 1295.36 | [6 empty] | DIL
174 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.237 | 12.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
175 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.35 | 17.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
176 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.422 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
177 | 733113117R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.752 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
178 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.968 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
179 | 733121152R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00526 | 0.85 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.361 | 58.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 42,00000 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 56,00000 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
180 | 733121154R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00556 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.382 | 15.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
181 | 733121156R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00656 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.502 | 8.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
182 | 733121210R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.478 | 19.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
183 | 733121212R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00537 | 0.49 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.466 | 42.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,00000 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
184 | 733121215R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 38 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00633 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.596 | 19.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
185 | 733121216R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.25 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.648 | 23.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
186 | 733121217R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00716 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.71 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
187 | 733121218R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.748 | 7.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
188 | 733121219R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00783 | 0.49 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.766 | 48.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
189 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76,1, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.83 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.919 | 77.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
190 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 88,9, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.83 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.04 | 63.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
191 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 114,3, tloušťka stěny 4 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.69 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.206 | 48.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
192 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 139,7, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.4 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
193 | 733121235R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 160,3, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02386 | 2.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.612 | 154.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 66,00000 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
194 | 733121239R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04045 | 2.67 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.205 | 145.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
195 | 733123110R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.343 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
196 | 733123112R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 28, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.437 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
197 | 733123114R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 31,8, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.437 | 47.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 54,00000 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,00000 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
198 | 733123115R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 38, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.666 | 37.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 28,00000 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,00000 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
199 | 733123116R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 48,3, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.79 | 3.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
200 | 733123117R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 48,3, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.957 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
201 | 733123118R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 60,3, tloušťka stěny 2,9 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.915 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
202 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00473 | 0.99 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.125 | 26.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
203 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.42 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.187 | 9.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
204 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.55 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.198 | 7.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
205 | 733120836R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.02359 | 0.71 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.208 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
206 | 733120839R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 219 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.03956 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.266 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
207 | 733890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 4.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 16.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,73000 |  | 0.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,40000 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,10000 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,14200 |  | 0.142 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,84000 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
208 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 62.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,10000 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,50000 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
209 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 51,00000 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
210 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 52,00000 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
211 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 72,00000 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 72,00000 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
212 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
213 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
214 | 31630509R1 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 21,3 x 2,6 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
215 | 31630511R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 25 mm; vnější pr. 38,0 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
216 | 31630511R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN25 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
217 | 31630513R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
218 | 31630513R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
219 | 31630513R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
220 | 31630515.AR | Oblouk K3 90° PG235GH d 48,3 x 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
221 | 31630515.AR | Oblouk K3 90° 11353.1 d 48,3 x 2,6 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
222 | 31630515R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 51,0 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
223 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
224 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
225 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
226 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
227 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
228 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
229 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
230 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
231 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
232 | 31630529R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN80 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
233 | 31630532R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
234 | 31630532R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
235 | 31630532R1 | Oblouk K3 90° PG235GH d 219.1x6.3 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
236 | 31630532R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN100 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
237 | 31630538R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 160,3 mm; síla stěny 4,5 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
238 | 316R100-50 | Redukce 100/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
239 | 316R100-80 | Redukce 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
240 | 316R125-80 | Redukce 125/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
241 | 316R32-25 | Redukce 32/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
242 | 316R-50-25 | Redukce 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
243 | 316R80-50 | Redukce 80/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
244 | 316R80-65 | Redukce 80/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
245 | 316R-T25-20 | T-kus redukovaný 25/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
246 | 316R-T32-20 | T-kus redukovaný 32/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
247 | 316R-T50-20 | T-kus redukovaný 50/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
248 | 316R-T50-25 | T-kus redukovaný 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
249 | 316R-T80-65 | T-kus redukovaný 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
250 | 316T20-20 | T-kus 20/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
251 | 316T25-25 | T-kus 25/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
252 | 31945309R1 | Oblouk 3D,EN 10253-4, mat. 316,o76.1x3.2 / 90° | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
253 | 31945309R1 | Oblouk 3D,EN 10253-4, mat. 316,o60.3x2.9 / 90° | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
254 | 31960101R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 50 mm; jmen. tlak Jt 100; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 60,3 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 30,0 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
255 | 31960101R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 50 mm; jmen. tlak Jt 100; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 60,3 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 30,0 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
256 | 31960102R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 65 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 76,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 35,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
257 | 31960103R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 80 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 89,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 40,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL12_0
258 | 31960104R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 100 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 114,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 50,0 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
259 | 31960108R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 160,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
260 | 38841290R | tlakoměr membránový vodotěsný s přední přírubou; d tlakoměru 80,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 2,5 % | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 27,00000 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
261 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 27,00000 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
262 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
263 | 42272610R | smyčka kondenzační druh zahnutá přivařovací; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 27,00000 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
264 | 42277800R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524; M 20x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,00000 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
265 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,00000 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
266 | 31630509R1 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 21,3 x 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
267 | 31630511R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 25 mm; vnější pr. 38,0 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
268 | 31630511R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN25 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
269 | 31630513R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 44,5 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
270 | 31630515.AR | Oblouk K3 90° 11353.1 d 48,3 x 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
271 | 31630515R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 51,0 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
272 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
273 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
274 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
275 | 31630529R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
276 | 31630532R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 108,0 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
277 | 31630532R1 | Oblouk K3 45° 11353.1 DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
278 | 31630535R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 100 mm; vnější pr. 133,0 mm; síla stěny 4,0 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
279 | 31630538R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 159,0 mm; síla stěny 4,5 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
280 | 31630538R1 | Oblouk K3 45° PG235GH d 168,3 x 4,5 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
281 | 316R-100-50 | Redukce 100/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
282 | 316R100-65 | Redukce 100/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
283 | 316R100-80 | Redukce 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
284 | 316R125-80 | Redukce 125/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
285 | 316R150-100 | Redukce 150/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
286 | 316R150-80 | Redukce 150/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
287 | 316R32-25 | Redukce 32/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
288 | 316R40-32 | Redukce 40/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
289 | 316R50-20 | Redukce 50/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
290 | 316R-50-25 | Redukce 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
291 | 316R50-32 | Redukce 50/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
292 | 316R65-25 | Redukce 65/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
293 | 316R65-32 | Redukce 65/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
294 | 316R65-40 | Redukce 65/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
295 | 316R65-50 | Redukce 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
296 | 316R80-50 | Redukce 80/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
297 | 316R80-65 | Redukce 80/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
298 | 316R-T100-50 | T-kus redukovaný 100/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
299 | 316R-T100-65 | T-kus redukovaný 100/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
300 | 316R-T100-80 | T-kus redukovaný 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
301 | 316R-T125-80 | T-kus redukovaný 125/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
302 | 316R-T150-100 | T-kus redukovaný 150/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
303 | 316R-T200-100 | T-kus redukovaný 200/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
304 | 316R-T25-20 | T-kus redukovaný 25/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
305 | 316R-T32-20 | T-kus redukovaný 32/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
306 | 316R-T40-20 | T-kus redukovaný 40/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
307 | 316R-T50-20 | T-kus redukovaný 50/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
308 | 316R-T50-25 | T-kus redukovaný 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
309 | 316R-T50-32 | T-kus redukovaný 50/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
310 | 316R-T50-40 | T-kus redukovaný 50/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
311 | 316R-T80-32 | T-kus redukovaný 80/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
312 | 316R-T80-65 | T-kus redukovaný 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
313 | 316T100-100 | T-kus 100/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
314 | 316T20-20 | T-kus 20/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
315 | 316T25-25 | T-kus 25/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
316 | 316T32-32 | T-kus 32/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
317 | 316T40-40 | T-kus 40/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
318 | 316T65-65 | T-kus 65/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
319 | 316T80-80 | T-kus 80/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
320 | 31945309R1 | Oblouk 3D,EN 10253-4, mat. 316,o76.1x3.2 / 90° | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
321 | 31960101R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 50 mm; jmen. tlak Jt 100; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 57,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 30,0 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
322 | 31960102R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 65 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 76,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 35,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
323 | 31960103R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 80 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 89,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 40,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
324 | 31960104R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 100 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 114,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 50,0 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
325 | 31960106R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 125 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 139,7 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 60,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
326 | 31960108R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 160,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
327 | 31960110R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 200 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 219,0 mm; tl. stěny 7,0 mm; celková výška 85,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
328 | 38841220R | tlakoměr standardní s přední přírubou; d tlakoměru 100,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
329 | 42272610R | smyčka kondenzační druh zahnutá přivařovací; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
330 | 42277798R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524 A; M 12x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
331 | 733121210R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.478 | 9.56 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
332 | 733121210R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.478 | 5.74 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
333 | 733121216R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.648 | 9.72 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
334 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.5 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.919 | 46.87 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
335 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.5 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.04 | 38.48 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
336 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 114,3, tloušťka stěny 4 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 1.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.206 | 72.36 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
337 | 733123110R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.343 | 42.88 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 66,00000 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 59,00000 |  | 59 | [23 empty] | VV | 0
338 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 1.77 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.187 | 39.27 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 80,00000 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
339 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.55 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.198 | 7.92 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
340 | 733120836R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0.02359 | 0.94 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.208 | 8.32 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
341 | 733120839R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 219 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.03956 | 1.19 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.266 | 7.98 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.47 |  | 6.76 |  |  |  |  | 452.34 | [6 empty] | DIL
342 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.978 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
343 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.465 | 17.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
344 | 734109224R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 32, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00409 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.869 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
345 | 734109315R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.57 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
346 | 734109317R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Havarijní ventil přírubový | [25 empty] | POP
|  | Montáž stávajícího havarijního ventilu, dodávka TLI | [25 empty] | POP
|  | PN40 DN100 | [25 empty] | POP
347 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 1.02 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.52 | 37.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
348 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 2.34 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.707 | 42.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
349 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.57 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.238 | 38.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
350 | 734100814R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 150 do DN 200 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.138 | 0.83 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.81 | 10.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
351 | 734163119R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04024 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.34 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
352 | 734163122R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 150, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08102 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.297 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
353 | 734173412R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 25, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.468 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
354 | 734173413R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.593 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
355 | 734173414R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.666 | 11.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
356 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.78 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
357 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.957 | 5.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
358 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.36 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.726 | 62.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
359 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.142 | 17.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
360 | 734173422R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01894 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.538 | 10.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
361 | 734173423R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 200, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.402 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
362 | 734173613R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.603 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
363 | 734173614R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00612 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.676 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
364 | 734173616R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00793 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.894 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
365 | 734173617R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0102 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.082 | 28.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
366 | 734173618R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01566 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.789 | 3.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
367 | 734193219R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.261 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
368 | 734194319R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.261 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
369 | 734194322R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01435 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.311 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
370 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.206 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
371 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.227 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
372 | 734223812R00 | Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 20, , PN 20, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
373 | 734233214R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
374 | 734233215R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 30, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 5.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
375 | 734233218R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
376 | 734234123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 50, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
377 | 734234124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 50, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
378 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.103 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
379 | 734319113R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 15, bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.422 | 4.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
380 | 734319114R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 20, bez dodávky materiálu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.484 | 15.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
381 | 734319115R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 25, bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.567 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
382 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.381 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
383 | 734411144R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 250 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 12.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0-160°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | [25 empty] | POP
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
384 | 734413134R00 | Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0-160°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | [25 empty] | POP
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
385 | 734429103R00 | Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.433 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
386 | 734494111R00 | Návarek s metrickým závitem M 12 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.247 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
387 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.251 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
388 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.278 | 10.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
389 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.278 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
390 | 734494215R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1", včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.319 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
391 | 734499211R00 | Montáž návarku M 20 x 1,5, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
392 | 734499212R00 | Montáž návarku M 27 x 2, bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.237 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
393 | 734890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 5.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.575 | 12.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,66000 |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,53000 |  | 0.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75000 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,26500 |  | 0.265 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,08400 |  | 0.084 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,14000 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,08400 |  | 0.084 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,53000 |  | 0.53 | [23 empty] | VV | 0
394 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.575 | 25.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
395 | 31946304R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 25 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 27,0 mm; vnější D1= 100 mm; V = 35 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
396 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
397 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
398 | 31946404R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 25 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 27,0 mm; vnější D1= 115 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
399 | 31946405R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 32 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 33,0 mm; vnější D1= 135 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
400 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
401 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
402 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
403 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
404 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
405 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
406 | 31946412R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
407 | 31946509R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 58 mm; ČSN 13 1233 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00471 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
408 | 38832943R | jímka teploměrová závit M20x1,5; délka stonku do 400 mm; délka jímky 165 mm; chrom; montáž závit | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
409 | 38832943R | jímka teploměrová závit M20x1,5; délka stonku do 400 mm; délka jímky 165 mm; chrom; montáž závit | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
410 | 38832943R1 | Jímka teploměrová chromovaná M27 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
411 | 38841290R | tlakoměr membránový vodotěsný s přední přírubou; d tlakoměru 80,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 2,5 % | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
412 | 4223170102R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 15; L = 210 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 10 mm; nevhodné k regulaci | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
413 | 4223170203R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 20; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 15 mm; nevhodné k regulaci | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
414 | 4223170204R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 25; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 20 mm; nevhodné k regulaci | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
415 | 4223170205R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 32; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 25 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
416 | 4223170206R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 40; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 32 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
417 | 4223170207R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 50; L = 300 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 40 mm; nevhodné k regulaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
418 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
419 | 4223910131R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 65; L = 360 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 50 mm; nevhodné k regulaci | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
420 | 4223910132R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 80; L = 370 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 65 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
421 | 4223910133R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 100; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 80 mm; nevhodné k regulaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
422 | 42251133R1 | Ventil pojistný přírubový, mat. EN-JL1040 DN40/65, PN16 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
423 | 42277800R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524; M 20x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
424 | MT25-65 | Měřič tepla DN 65, qp 25 m3/h, l=300 mm, PN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
425 | 31946304R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 25 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 27,0 mm; vnější D1= 100 mm; V = 35 mm; ČSN 13 1229 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
426 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
427 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
428 | 31946403R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 20 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 23,0 mm; vnější D1= 105 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
429 | 31946404R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 25 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 27,0 mm; vnější D1= 115 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
430 | 31946405R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 32 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 33,0 mm; vnější D1= 135 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
431 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
432 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
433 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
434 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
435 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
436 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
437 | 31946412R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
438 | 31946413R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 200,0 mm; vnější D1= 340 mm; V = 32 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
439 | 31946507R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1233 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
440 | 31946508R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1233 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
441 | 31946509R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 58 mm; ČSN 13 1233 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00471 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
442 | 31946510R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 230 mm; V = 65 mm; ČSN 13 1233 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00628 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
443 | 38832943R | jímka teploměrová závit M20x1,5; délka stonku do 400 mm; délka jímky 165 mm; chrom; montáž závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
444 | 38832943R1 | Jímka teploměrová chromovaná M27 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
445 | 38841290R | tlakoměr membránový vodotěsný s přední přírubou; d tlakoměru 80,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 2,5 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
446 | 4223170102R | kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 15; L = 210 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 10 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
447 | 4223170202R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 15; L = 210 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 10 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
448 | 4223170203R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 20; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 15 mm; nevhodné k regulaci | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
449 | 4223170204R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 25; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 20 mm; nevhodné k regulaci | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
450 | 4223170205R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 32; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 25 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
451 | 4223170206R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 40; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 32 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
452 | 4223170207R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 50; L = 300 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 40 mm; nevhodné k regulaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
453 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
454 | 4223910131R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 65; L = 360 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 50 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
455 | 4223910132R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 80; L = 370 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 65 mm; nevhodné k regulaci | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
456 | 4223910133R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 100; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 80 mm; nevhodné k regulaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
457 | 4223910134R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 125; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 100 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
458 | 42250753R1 | Ventil pojistný přírubový mat. EN-JL1040, DN20/32, PN16 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
459 | 42251133R1 | Ventil pojistný přírubový, mat. EN-JL1040 DN40/65, PN16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 9 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
460 | 42277800R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524; M 20x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
461 | MT25-65 | Měřič tepla DN 65, qp 25 m3/h, l=300 mm, PN25 | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
462 | MT40-80 | Měřič tepla DN 80, qp 40 m3/h, l=300 mm, PN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
463 | PV32-50 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN32/50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
464 | RV-200-32 | Regulační ventil přírubový DN32/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
465 | RV-200-40 | Regulační ventil přírubový DN40/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
466 | RV-200-50 | Regulační ventil přírubový DN50/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
467 | 734173412R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 25, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.468 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
468 | 734173413R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.593 | 2.37 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
469 | 734234123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 50, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.83 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
470 | 734234124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 50, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.91 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
471 | 734319113R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 15, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL12_1
472 | 734319114R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 20, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.484 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL12_1
473 | 734319115R00 | Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 25, bez dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.567 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL12_1
474 | 734494111R00 | Návarek s metrickým závitem M 12 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.247 | 0.49 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
475 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.278 | 0.83 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 439.79 | [6 empty] | DIL
476 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.221 | 130.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
477 | 767-UložrníP | Uložení potrubí | kg | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.221 | 154.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | 400,00000 |  | 400 | [23 empty] | VV | 0
478 | 13890201R | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg | kg | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90,00000 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90,00000 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90,00000 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90,00000 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | 400,00000 |  | 400 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90,00000 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
479 | 13890201R | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg | kg | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
480 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | Indiv | 0.221 | 154.7 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 3.53 |  |  |  |  | 126.66 | [6 empty] | DIL
481 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 2.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.315 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | (0,6*0,6+0,6*0,1*4)*3 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,75+(0,6+0,75)*0,2*2 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
482 | 777615110RAA | Oprava betonových podlah povrch epoxidový nátěr, opravovaná plocha do 10% | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01494 | 0.11 | 0.03276 | 0.24 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.5381 | 11.07 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | broušení a frézování podlahy, vodorovné vnitrostaveništní přemístění suti do 30 m, odvoz suti na skládku do 10 km bez poplatku za skládku, penetrace podkladu, oprava výtluků cementovou opravnou hmotou, broušení po vytvrdnutí, podlahová stěrka, penetrace podkladu se zásypem z písku, epoxidový nátěr v celé ploše. | [25 empty] | SPI |  | broušení a frézování podlahy, vodorovné vnitrostaveništní přemístění suti do 30 m, odvoz suti na skládku do 10 km bez poplatku za skládku, penetrace podkladu, oprava výtluků cementovou opravnou hmotou, broušení po vytvrdnutí, podlahová stěrka, penetrace podkladu se zásypem z písku, epoxidový nátěr v celé ploše.
|  | 3,6*1 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
483 | 777615110RAD | Oprava betonových podlah povrch epoxidový nátěr, opravovaná plocha od 10% do 30% | m2 | 68.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01813 | 1.25 | 0.04788 | 3.29 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.6704 | 114.71 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | broušení a frézování podlahy, vodorovné vnitrostaveništní přemístění suti do 30 m, odvoz suti na skládku do 10 km bez poplatku za skládku, penetrace podkladu, oprava výtluků cementovou opravnou hmotou, broušení po vytvrdnutí, podlahová stěrka, penetrace podkladu se zásypem z písku, epoxidový nátěr v celé ploše. | [25 empty] | SPI |  | broušení a frézování podlahy, vodorovné vnitrostaveništní přemístění suti do 30 m, odvoz suti na skládku do 10 km bez poplatku za skládku, penetrace podkladu, oprava výtluků cementovou opravnou hmotou, broušení po vytvrdnutí, podlahová stěrka, penetrace podkladu se zásypem z písku, epoxidový nátěr v celé ploše.
|  | 0,5*1,05 |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,75*2,6 |  | 4.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,4 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,9 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | 61,10000 |  | 61.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,27000 |  | 1.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,4 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
484 | 15411640R | Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 30 mm; b = 30 mm; t = 3,0 mm | t | 0.01784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | (0,6*4*4)*1,45/1000 |  | 0.01392 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,75+0,6)*2*1,45/1000 |  | 0.00392 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 118.18 | [6 empty] | DIL
485 | 783122210R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email | m2 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.15 | 20.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
486 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.087 | 44.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 70,00000 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 80,00000 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90,00000 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
487 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.06 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.125 | 52.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | 45,00000 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 150,00000 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
488 | 783122711R00 | Nátěr syntetický OK "A" základní, Paulín, (potrubí) | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
489 | 24621591R | Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní; barva: šedá | l | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
490 | 24621554R | Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: červeň rumělková; lesk: lesklý (G1) | l | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
491 | 24621591R | Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní; barva: šedá | l | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.04 | [6 empty] | DIL
492 | 222613121R00 | Montáž zapojení měřiče tepla/chladu s komunikací M-Bus/Modbus/IP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.04 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 1312.23 | [6 empty] | DIL
493 | 230020627R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 22 x 2,6 | kus | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.619 | 57.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 48,00000 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
494 | 230020636R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 28 x 2,6 | kus | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.662 | 55.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
495 | 230020645R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 38 x 2,9 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.78 | 27.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 19,00000 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
496 | 230020647R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 2,6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.797 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
497 | 230022008R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 22 x 2,6 | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.618 | 23.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
498 | 230022017R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 28 x 2,6 | kus | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.658 | 88.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 34,00000 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
499 | 230022021R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8 x 2,9 | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.701 | 27.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
500 | 230022027R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 38 x 2,9 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.734 | 21.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 19,00000 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
501 | 230022037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 51 x 2,6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.77 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
502 | 230022045R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 60,3 x 2,9 | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.827 | 43.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 19,00000 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
503 | 230022058R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 4 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.99 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
504 | 230023015R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 25 x 3,2 | kus | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.869 | 196.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 59,00000 |  | 59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 72,00000 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 86,00000 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
505 | 230023021R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 31,8 x 2,9 | kus | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.892 | 64.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
506 | 230023027R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 38 x 2,9 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.925 | 24.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
507 | 230023037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 51 x 2,6 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.963 | 16.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
508 | 230023045R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 60,3 x 2,9 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.027 | 24.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
509 | 230023048R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76 x 3,6 | kus | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.154 | 132.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
510 | 230023059R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89 x 5 | kus | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.335 | 168.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,00000 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 41,00000 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
511 | 230023067R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 108 x 4 | kus | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.322 | 187.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 68,00000 |  | 68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 74,00000 |  | 74 | [23 empty] | VV | 0
512 | 230023070R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 108 x 6,3 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.538 | 44.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
513 | 230023078R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 133 x 5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.525 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
514 | 230023088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159 x 4,5 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.565 | 23.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
515 | 230023101R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219 x 6,3 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.005 | 44.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 22,00000 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
516 | 230032024R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.12 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
517 | 230032025R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.131 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
518 | 230032026R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
519 | 230032027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
520 | 230032028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.151 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
521 | 230032029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.251 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
522 | 230032030R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.261 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
523 | 230032031R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 125 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.271 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,00000 | [25 empty] | VV | 0
524 | 230032032R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.311 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
525 | 230032033R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.472 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
526 | 230033025R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.131 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
527 | 230033029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 80 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.271 | 4.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
528 | 230023077R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 133 x 4,5 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.471 | 17.65 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
529 | 13380515R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.65 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 0,90000 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,70000 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,05000 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
530 | 13380515R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | DIL
531 | 220890202R00 | Revize | Soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1 | 26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Elektro, Tlakové nádoby | [25 empty] | POP
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
532 | 005-AD | Autorský dozor, KD na stavbě | dny | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
533 | 005-PP | Proplach potrubí | Soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
534 | 005-PTZT | Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
535 | 005-PZ | Provozní zkoušky 24hod | hod | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
536 | 005-TZ | Tlaková zkouška | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
537 | 230VODA | Napuštění horkovodu vodou | m3 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20000 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50000 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
538 | 230VODA-UPR | Úprava vody inhybitorem koroze, cca 5l/m3 | l | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
539 | MT100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
540 | MT15-100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN15-DN100 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
541 | UT-PA100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. ., DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
542 | UT-PA15-100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN15-100 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
543 | VT15-100 | Vizuální kontrola (NT) do DN100) | ks | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
544 | VT15-100 | Vizuální kontrola (NT) do DN100 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
545 | 230VODA | Napuštění horkovodu vodou | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
546 | 230VODA-UPR | Úprava vody inhybitorem koroze, cca 5l/m3 | l | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
547 | MT100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
548 | MT125 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
549 | MT150 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
550 | MT15-100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN15-DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
551 | MT200 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
552 | UT-PA100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. ., DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
553 | UT-PA125 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
554 | UT-PA150 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
555 | UT-PA15-100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN15-100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
556 | UT-PA200 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
557 | VT100 | Vizuální kontrola (NT) DN100 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
558 | VT125 | Vizuální kontrola (NT) DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
559 | VT150 | Vizuální kontrola (NT) DN150 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
560 | VT15-100 | Vizuální kontrola (NT) do DN100) | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
561 | VT200 | Vizuální kontrola (NT) DN200 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
562 | 004111020R | Vypracování realizační projektové dokumentace (dle podmínek dotační výzvy - Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění - I.výzva) | Soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
563 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
564 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
565 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení (dle vyhl.499/2006 ve znění pozdějších předpisů příloha 14) | Soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu