## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II G4 - KNL
G4.3 - KNL - Energocentrum
333 |  |  | G4.3.1 - KNL - Energocentrum - Technologie
| Zadavatel |  | Teplárna Liberec, a.s. |  |  |  | IČO: | 62241672
|  |  | Dr. Milady Horákové 641/34a |  |  |  | DIČ:
|  |  | 460 01 | Liberec
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | SITEZ s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | G4_3 | Energocentrum |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Technologie |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## G4.3 - Energocentrum - Technol.
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II G4 - KNL | [25 empty] | STA
O: | G4.3 | Energocentrum | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | G4.3.1 | Technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 63153587R | rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 120,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 63153586R | rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 631547729R1 | Pouzdro potrubní izolační 219/100 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 631547729R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 169,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 631547726R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 631547725R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 631547627R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 140,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 631547627R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 140,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 631547523R1 | Pouzdro potrubní izolační 89/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 631547522R1 | Pouzdro potrubní izolační 76/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 631547425R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 631547423R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 631547422R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 631547319R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 631547419R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 631547317R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 631547019R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 631547013R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 28378006R | izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | Indiv | 0.2 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
23 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
24 | 979097011R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť | den | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
25 | 283780215R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 40 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 28378026R | izolace armatur a zařízení pro redukční ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 283780217R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 283780218R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 283780219R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 2837802191R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 125 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 2837802192R | izolace armatur a zařízení pro trojcestný ventil; DN 150 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 28378032R | izolace armatur a zařízení pro redukční ventil; DN 200 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 W/mK | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 28378032R1 | Snímatelná textilní omyv. vrstvená tepelná izolace, DN250 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 721100020RA0 | Pročištění podlahové vpusti | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | Indiv | 1.003 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | Pročištění podlahové vpusti, pročištění svislého odpad v jednom podlaží. | [25 empty] | SPI
35 | 721210814R00 | Demontáž vpusti z kameniny, DN 125 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.558 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 56.9 | [6 empty] | DIL
36 | 722172318R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 12,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00562 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9685 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
37 | 722172317R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00479 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.038 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
38 | 722172316R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.0048 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
39 | 722172315R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00594 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9257 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
40 | 722172313R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6828 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
41 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.28 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6343 | 34.89 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
42 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5429 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
43 | 722176118R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 63 do 75 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.97325 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
44 | 722176117R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 50 do 63 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7492 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
45 | 722176116R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 40 do 50 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.65447 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
46 | 722176114R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.47626 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
47 | 722176113R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.40019 | 22.01 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
48 | 722176112R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.36517 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
49 | 722176115R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 32 do 40 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.54748 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
50 | 722176114R00 | Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.47626 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | R | Koleno plastové O90x10.1, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | R | Koleno plastové O75x8.4, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
53 | R | Koleno plastové O63x7,1, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
54 | R | Koleno plastové O50x5.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
55 | R | Koleno plastové O40x4.5, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
56 | R | Koleno plastové O32x3.6, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
57 | R | Koleno plastové O25x2.8, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
58 | R | Koleno plastové O20x2.3, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
59 | R | T-kus plastový O20x20, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
60 | R | T-kus plastový O25x25, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
61 | R | T-kus plastový O40x40, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
62 | R | T-kus plastový O50x50, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
63 | R | T-kus plastový O63x63, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
64 | R | T-kus plastový O75x75, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
65 | R | T-kus plastový O90x90, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
66 | 722202416R00 | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 50 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35375 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
67 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.20269 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
68 | R | Redukce plastová O110/75, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
69 | R | Redukce plastová O90/63, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
70 | R | Redukce plastová O75/40, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
71 | R | Redukce plastová O63/25, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
72 | R | Redukce plastová O50/25, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
73 | R | Redukce plastová O32/20, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
74 | R | Redukce plastová O20/16, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
75 | R | Spojka plastová PPR d90 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
76 | R | Spojka plastová PPR d75 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
77 | R | Spojka plastová PPR d63 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
78 | R | Spojka plastová PPR d50 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
79 | R | Spojka plastová PPR d40 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
80 | 286543041R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 90 mm; G 3"; spoj svařovaný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
81 | 28654303R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 75 mm; G 2 1/2"; spoj svařovaný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
82 | 28654302R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 28654301R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 28654300R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 28654299R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 28654298R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 28654296R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
88 | 38833202R | teploměr pro topný systém s jímkou; rozměr 1/2"; měřená teplota 0 až 120 °C; pr. 63 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Teploměrová sestava | [25 empty] | POP
|  | 0-80°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. TV, vč. jímky a napojení na potrubí SS/PP PN10 | [25 empty] | POP
89 | 722181243RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.172 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
90 | 722181243RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.142 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
91 | 722181244RY7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 89 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
92 | 722181244RY5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.217 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
93 | 722181244RY1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 60 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.187 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
94 | 722181244RZ2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 110 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.247 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
95 | 722181243RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
96 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.327 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
97 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.65566 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
98 | 55292335R | žlab podpěrný pozink; d = 90 mm; l = 3 000 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 55292334R | žlab podpěrný pozink; d = 75 mm; l = 3 000 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 55292333R | žlab podpěrný pozink; d = 63 mm; l = 3 000 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 55292331R | žlab podpěrný pozink; d = 50 mm; l = 3 000 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 55292350R | lišta montážní; materiál pozink; l = 6 000 mm; 30/30 mm mm | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00852 | 0.47 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 722266214R00 | Vodoměr průmyslový, přírubový, DN 65, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 20 m3/hod, PN 16, délka 300 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.571 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Qp=25m3/h; 30°C, vč. připojovacího materiálu, impulzní výstup | [25 empty] | POP
104 | 722266213R00 | Vodoměr průmyslový, přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 15 m3/hod, PN 16, délka 300 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01551 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.354 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Qp=16m3/h; 30°C, vč. připojovacího materiálu, impulzní výstup | [25 empty] | POP
105 | 722265246R00 | Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 25, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 4,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00338 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.423 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Qp=4.0m3/h; 30°C, vč. připojovacího materiálu, impulzní výstup | [25 empty] | POP
106 | SO-15 | Systémový oddělovač DN15, PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zamezovač zpětného průtoku | [25 empty] | POP
107 | 44981310R | spojka tlaková, hadicová; typ 52; pracovní tlak 1,6 MPa | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | 722236517R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 65, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.538 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
109 | 722236518R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 80, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.641 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
110 | 42237529R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 3 "; L = 166 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00745 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | 42237528R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 2 1/2 "; L = 145 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 42237527R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 2 "; L = 121 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | 42237526R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 6/4 "; L = 98 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 42237525R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 5/4 "; L = 90 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 42237514R | kohout kulový jednodílný, redukovaný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 1 "; L = 71 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 42237523R | kohout kulový dvoudílný, plný průtok; dvoucestný závitový; pro vodovod, pro vzduch, pro chemický a potravinářský průmysl; PN 70; 3/4 "; L = 65 mm; ovládání jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
117 | 722231195R00 | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.352 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
118 | 722231195R00 | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.352 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
119 | 31946507R1 | Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 50, nerez EN 1092-1, mat 316 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 31946507R2 | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 40, nerez EN 1092-1, mat 316 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | 230032026R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 40 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
122 | 230033027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 50 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.151 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
123 | 734173413R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.593 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
124 | 734173614R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00612 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.676 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
125 | R | Příruba s lemovým nákružkem plastovým, DN100, PN10, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
126 | R | Příruba s lemovým nákružkem plastovým, DN40, PN10, ČSN EN ISO 15874, mat. PPR | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
127 | R-80-65-316L | Redukce, EN 10253-4, mat. 316 DN80/65 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
128 | R-65-50-316L | Redukce, EN 10253-4, mat. 316 DN65/50 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
129 | R-65-40-316L | Redukce, EN 10253-4, mat. 316 DN65/40 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
130 | R-50-40-316L | Redukce, EN 10253-4, mat. 316 DN50/40 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
131 | T50-50N316L | T-kus, EN 10253-4, mat. 316 DN50/50 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
132 | T65-65N316L | T-kus, EN 10253-4, mat. 316 DN65/65 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
133 | T65-50N316L | T-kus, redukovaný EN 10253-4, mat. 316 DN65/50 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
134 | T50-40N316L | T-kus, redukovaný EN 10253-4, mat. 316 DN50/40 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
135 | 38841290R | tlakoměr membránový vodotěsný s přední přírubou; d tlakoměru 80,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 2,5 % | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | 42277800R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524; M 20x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
137 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | 722151120R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 89 mm, s 2,0 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.44 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [25 empty] | SPI
139 | 722151118R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00253 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.348 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [25 empty] | SPI
140 | 722151116R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.319 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [25 empty] | SPI
141 | 722151115R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.285 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [25 empty] | SPI
142 | OHN40-90 | Oblouk 3D, o48.3x2.6 / 90°, EN 10253-4, mat. 316 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
143 | OHN50-90 | Oblouk 3D, o60.3x2.9 / 90°, EN 10253-4, mat. 316 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
144 | 722151115R01 | Potrubí nerezové EN 10217-7, mat.316, D26.9x2.0 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.285 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
145 | 722235647R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.538 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
146 | 722235646R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
147 | 725100004RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, , podlahové vpusti | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.9205 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  | 0.99 |  |  |  |  | 102.09 | [6 empty] | DIL
148 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.114 | 13.68 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
149 | 732V-UT-2750 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 2750KW, vč. tepelné izololace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.123 | 0.37 | 0.123 | 0.37 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 1100kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 130/65°C, 80/60°C | [25 empty] | POP
150 | 732V-UT-1100 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 1100KW, vč. tepelné izololace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.123 | 0.37 | 0.123 | 0.37 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 1100kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 130/65°C, 80/60°C | [25 empty] | POP
151 | 732V-UT-600 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 600KW, vč. tepelné izololace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 600kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 130/65°C, 80/60°C | [25 empty] | POP
152 | 732V-UT-1500 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 1500KW, vč. tepelné izololace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.123 | 0.25 | 0.123 | 0.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 1100kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 130/65°C, 80/60°C | [25 empty] | POP
153 | 732V-UT-370 | Deskový výměník letovaný, ÚT, 370kW, vč. tepelné izololace | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Výměník tepla deskový | [25 empty] | POP
|  | letovaný, 570kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce PN25 / PN25 | [25 empty] | POP
|  | DN80 / DN80 | [25 empty] | POP
|  | 120/60°C, 75/55°C | [25 empty] | POP
154 | 732V-TV-400N | Deskový výměník celonorezový TV, 400kW, vč. tepelné izololace | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | celonerezový, letovaný nerezem, 400kW, | [25 empty] | POP
|  | vč. tepelné izolace a nosné konstrukce | [25 empty] | POP
|  | PN25/PN25, DN50/DN50 | [25 empty] | POP
|  | 75/35°C, 10/55°C | [25 empty] | POP
155 | AKU2500 | Nerezové akumulační nádrže PN10, 2500l, ASI 316L, vč.izolace | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
156 | 42610663R1 | Čerpadlo pro výměníkové stanice PN16, DN100, Q=130m3/h - P=200kPa, 50 Hz - 3x 400V - 10570 W s ext.měničem (dod.MaR) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
157 | 42610663R2 | Čerpadlo pro výměníkové stanice PN16, DN100, Q=90m3/h - P=66kPa, 50 Hz - 3x 400V - 2340 W s ext.měničem (dod.MaR) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
158 | 42610663R3 | Čerpadlo pro výměníkové stanice PN16, DN100, Q=120,0m3/h - P=100kPa, 50 Hz - 3x 400V - 5020 W s ext.měničem (dod.MaR) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
159 | 42610663R3 | Čerpadlo pro výměníkové stanice PN16, DN80, Q=35m3/h - P=15kPa, 50 Hz - 230V - 290 W s integrovaným FM | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
160 | 42610663R3 | Čerpadlo pro výměníkové stanice PN16, DN50, Q=35m3/h - P=100kPa, 50 Hz - 230V - 1460 W s ext.měničem (dod.MaR) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
161 | 42610663R3 | Čerpadlo pro výměníkové stanice PN16, DN32, Q=10m3/h - P=10kPa, 50 Hz - 230V - 90 W s integrovaným FM | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
162 | 42610657R2 | Čerpadlo cirkulační, přírubové PN10,DN50, nerez., Q=7,6m3/h - H=19,0m, 50 Hz -1x 230V-1500W | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | přírubové nerezové, Q=12,9m3/h, P=150kPa; 1x230V, 1100W, s integrovanou regulací otáček | [25 empty] | POP
|  | PN10 DN40 | [25 empty] | POP
163 | 42610657R3 | Čerpadlo nabíjení TV, přírubové PN10,DN40, nerezové, Q=8m3/h - H=3,0m, 50 Hz - 1x 230V-200W | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | nerezové, Q=13,4m3/h, P=35kPa; 1x230V, 370W, s integrovanou regulací otáček | [25 empty] | POP
164 | 732229651R00 | Montáž výměníků tepla montáž výměníků tepla vlásenkových zkrácených PN 0,6/1,6 DN 300 - výhřevná plocha 4,5 m2 | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05633 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 9.344 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
165 | 732429116R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.853 | 5.12 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
166 | 732429115R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 80 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.634 | 1.9 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
167 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.53 | 0.53 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
168 | 48466215R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 800 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
169 | 48466213R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
170 | R | Úpravna vody - stávající pro sytémy ÚT, kontrola stavu, doplnění regeneračních tablet | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | Tabletová sůl - 3 pytle | [25 empty] | POP
171 | 43632460R | sůl tabletovaná regeneračníl, vhodná pro všechny typy změkčovačů, čištěna pomocí opakované krystalizace | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
172 | 43632470R | dávkovací čerpadlo digitální - speciální zařízení na úpravu vody, proporcionální dávkování pouze s impulsními vodoměry; hlava čerpadla PVDF, o-kroužky FPM; průtok 4 l/hod; součástí dodávky je sací koš, vstřik. tryska 1/2" a prop. hadičky 6x4 mm; přípojení standardní zásuvka 230 V | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dávkovací komplet pro úpravu vody ohřevu TV | [25 empty] | POP
173 | EN-SYS-VS1 | Expanzní automat jednočerpadlový, udržování tlaku, odplyňování a doplňování (2000kW) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | udržování tlaku, odplyňování a doplňování, s2000kW, max Po=6,5MPa, 1x 230V, 1,1kW | [25 empty] | POP
174 | EN-SYS-VS1 | Expanzní automat jednočerpadlový, udržování tlaku, odplyňování a doplňování (2200kW) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | udržování tlaku, odplyňování a doplňování, s2000kW, max Po=6,5MPa, 1x 230V, 1,1kW | [25 empty] | POP
175 | EN-SYS-VS1 | Expanzní automat jednočerpadlový, udržování tlaku, odplyňování a doplňování (600kW) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | udržování tlaku, odplyňování a doplňování, 600kW, max Po=6,5MPa, 1x 230V, 1,1kW | [25 empty] | POP
176 | EN-SYS-VS2 | Expanzní automat dvoučerpadlový, udržování tlaku, odplyňování a doplňování (5000kW) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | udržování tlaku, odplyňování a doplňování, s5500kW, max Po=6,5MPa, 1x 230V, 2,2kW | [25 empty] | POP
177 | 48466209R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 200 l; d nádrže 634 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0222 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
178 | 48466206R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 80 l; d nádrže 480 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
179 | 48466205R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00715 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
180 | 732221809R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše do 1,6 m2 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.222 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
181 | 732221813R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše přes 6,3 do 16 m2 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 8.34 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
182 | 732221813R00 | Demontáž výměníků tepla protiproudých s vložkami tvar U o výhřevné ploše přes 6,3 do 16 m2 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 8.34 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
183 | 732292820R00 | Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0.052 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
184 | 732211822R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 2 500 do 4 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 6.833 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
185 | 732211821R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.755 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
186 | 732211823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 4 000 do 6 300 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.209 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
187 | 732292810R00 | Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí ohříváků TUV | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0.027 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.19 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
188 | 732213823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01536 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 7.74 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
189 | 732213824R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků o obsahu přes 6 300 do 10 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01997 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 9.55 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
190 | 732214823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.55 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
191 | 732214824R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 6 300 do 10 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.07 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
192 | 732320817R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 2 000 do 3 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.73 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
193 | 732320818R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 3 000 do 5 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.4 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
194 | 732324818R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 3 000 do 5 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.37 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
195 | 732324817R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 2 000 do 3 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.93 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
196 | 732324818R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 3 000 do 5 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.37 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
197 | 732320818R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 3 000 do 5 000 l | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.4 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
198 | 732420816R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 100 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.044 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.69 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
199 | 732420815R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 80 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.028 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.66 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
200 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.54 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
201 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.5 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
202 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
203 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
204 | 998732194R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.489 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
205 | 998732199R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
206 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.043 | 80.86 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.01 |  | 0 |  |  |  |  | 802.41 | [6 empty] | DIL
207 | 31630538R1 | Oblouk K3 90° PG235GH d 273x7,0 / 90° | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
208 | 31630538R1 | Oblouk K3 90° PG235GH d 273x7,0 / 90° | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
209 | 31630538R1 | Oblouk K3 45 PG235GH d 273x7,0 /45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
210 | 31630538R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 160,3 mm; síla stěny 4,5 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
211 | 31630538R1 | Oblouk K3 45° PG235GH d 168,3 x 4,5 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
212 | 31630535R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 100 mm; vnější pr. 139,7 mm; síla stěny 4,0 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
213 | 31630535R1 | Oblouk K3 45° P235GH d 139,7 x 4,5 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
214 | 31630532R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
215 | 31630532R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
216 | 31630529R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 80 mm; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
217 | 31630529R1 | Oblouk K3 90° PG235GH d 88,9 x 3,2 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
218 | 31630525R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 65 mm; vnější pr. 76,1 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
219 | 31630519R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
220 | 31630515.AR | Oblouk K3 90° PG235GH d 48,3 x 2,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
221 | 31630513R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
222 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
223 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
224 | 316R32-25 | Redukce 32/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
225 | 316R50-20 | Redukce 50/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
226 | 316R50-25 | Redukce 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
227 | 316R50-32 | Redukce 50/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
228 | 316R50-40 | Redukce 50/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
229 | 316R65-25 | Redukce 65/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
230 | 316R65-32 | Redukce 65/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
231 | 316R65-40 | Redukce 65/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
232 | 316R65-50 | Redukce 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
233 | 316R80-32 | Redukce 80/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
234 | 316R80-50 | Redukce 80/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
235 | 316R80-65 | Redukce 80/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
236 | 316R100-50 | Redukce 100/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
237 | 316R100-65 | Redukce 100/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
238 | 316R100-80 | Redukce 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
239 | 316R125-50 | Redukce 125/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
240 | 316R125-80 | Redukce 125/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
241 | 316R150-65 | Redukce 150/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
242 | 316R150-80 | Redukce 150/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
243 | 316R150-100 | Redukce 150/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
244 | 316R150-125 | Redukce 150/125, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
245 | 316R200-150 | Redukce 200/150, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
246 | 316R200-125 | Redukce 200/125, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
247 | 316R250-150 | Redukce 250/150, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
248 | 316T200-200 | T-kus 200/200, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
249 | 316T125-125 | T-kus 125/125, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
250 | 316T100-100 | T-kus 100/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
251 | 316T80-80 | T-kus 80/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
252 | 316T65-65 | T-kus 65/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
253 | 316R | T-kus 50/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
254 | 316R | T-kus 40/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
255 | 316R | T-kus 32/32, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
256 | 316R | T-kus 25/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
257 | 316R | T-kus 20/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
258 | 316R | T-kus redukovaný 50/20, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
259 | 316R | T-kus redukovaný 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
260 | 316R | T-kus redukovaný 50/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
261 | 316R-T65-50 | T-kus redukovaný 65/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
262 | 316R-T80-65 | T-kus redukovaný 80/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
263 | 316R-T80-50 | T-kus redukovaný 80/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
264 | 316R-T80-40 | T-kus redukovaný 80/40, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
265 | 316R-T100-65 | T-kus redukovaný 100/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
266 | 316R-T100-80 | T-kus redukovaný 100/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
267 | 316R | T-kus redukovaný 100/50, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
268 | 316R | T-kus redukovaný 125/89, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
269 | 316R-T125-65 | T-kus redukovaný 125/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
270 | 316R | T-kus redukovaný 150/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
271 | 316R-T150-65 | T-kus redukovaný 150/65, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
272 | 316R-T150-80 | T-kus redukovaný 150/80, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
273 | 316R-T200-100 | T-kus redukovaný 200/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
274 | 316R-T200-125 | T-kus redukovaný 200/125, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
275 | 316R-T200-150 | T-kus redukovaný 200/150, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
276 | 316R-T250-100 | T-kus redukovaný 250/100, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
277 | 316R-T300-150 | T-kus redukovaný 300/150, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
278 | 316R-T300-250 | T-kus redukovaný 300/250, EN 10253-2, materiál P235GH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
279 | 31945309R1 | Oblouk 3D,EN 10253-4, mat. 316,o76.1x3.2 / 90° | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
280 | 31945309R1 | Oblouk 3D,EN 10253-4, mat. 316,o60.3x2.9 / 90° | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_0
281 | 14231111R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 324,0 mm; tloušťka stěny 8,0 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06234 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
282 | 733121244R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 273, tloušťka stěny 70 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05472 | 1.42 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.423 | 63 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
283 | 733121239R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04045 | 4.53 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.205 | 246.96 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
284 | 733121235R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 160,3, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02386 | 1.34 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.612 | 90.27 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
285 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 139,7, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 1.65 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.4 | 106.4 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
286 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 114,3, tloušťka stěny 4 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 1.71 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.206 | 120.6 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
287 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.49 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.04 | 37.44 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
288 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.37 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.919 | 34.92 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
289 | 733121218R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.748 | 8.98 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
290 | 733121216R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.648 | 1.94 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
291 | 733121156R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 48,3 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00656 | 0.33 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.502 | 25.1 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
292 | 733121154R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00556 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.382 | 6.11 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
293 | 733121152R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00526 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.361 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
294 | 733121210R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.478 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
295 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.187 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
296 | 733890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
297 | 733123118R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 60,3 tloušťka stěny 2,9 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.915 | 0.92 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
298 | 733123117R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 48,3 tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.957 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
299 | 733123116R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 48,3 tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.79 | 6.32 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
300 | 733123115R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 38, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.666 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
301 | 733123114R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 31,8, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.437 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
302 | 733123110R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.343 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
303 | 31960101R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 50 mm; jmen. tlak Jt 100; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 60,3 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 30,0 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
304 | 31960102R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 65 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 76,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 35,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
305 | 31960103R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 80 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 89,0 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 40,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
306 | 31960104R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 100 mm; jmen. tlak Jt 63; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 114,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 50,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
307 | 31960106R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 125 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 139,7 mm; tl. stěny 5,0 mm; celková výška 60,0 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
308 | 31960108R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 160,3 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
309 | 31960114R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 300 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 324,0 mm; tl. stěny 9,0 mm; celková výška 125,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0115 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
310 | 31960112R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 250 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 273,0 mm; tl. stěny 8,0 mm; celková výška 105,0 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
311 | 31960110R | dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 200 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 219,0 mm; tl. stěny 7,0 mm; celková výška 85,0 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
312 | 38841290R | tlakoměr membránový vodotěsný s přední přírubou; d tlakoměru 80,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 2,5 % | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
313 | 42277800R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524; M 20x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
314 | 42277798R | příslušenství tlakoměru přípojka tlakoměrová nátrubková; pro armaturu AN 137524 A; M 12x1,5; použití k připojení tl.armatur k tlak.zařízení do tlaku 63MPa pro vodu, vzduch vodní páru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
315 | 42234500R1 | Ventil tlakoměrový zkušební M20 x 1,5 mm | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
316 | 42272610R | smyčka kondenzační druh zahnutá přivařovací; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
317 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.198 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
318 | 733120839R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 219 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.03956 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.266 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
319 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 53.45 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.72 |  | 0 |  |  |  |  | 899.73 | [6 empty] | DIL
320 | RV-200-32 | Regulační ventil přírubový DN32/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
321 | RV-200-50 | Regulační ventil přírubový DN50/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
322 | RV-200-40 | Regulační ventil přírubový DN40/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
323 | RV-200-65 | Regulační ventil přírubový DN65/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
324 | RV-200-80 | Regulační ventil přírubový DN80/PN16, mat. EN-JS 1025, s pohonem s havarijní funkcí, vč. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
325 | 734109224R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 32, bez dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00409 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.869 | 3.48 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
326 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
327 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.102 | 3.31 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
328 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.29 | 10.32 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
329 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.539 | 10.77 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
330 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.465 | 27.12 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
331 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.037 | 45.56 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
332 | 734109219R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150, bez dodávky materiálu | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02157 | 0.37 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.512 | 59.7 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
333 | 734109220R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200, bez dodávky materiálu | soubor | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03277 | 0.69 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.619 | 76 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
334 | 734109221R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 250, bez dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04827 | 0.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.441 | 26.65 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
335 | MT15-50 | Měřič tepla DN 50, qp 15 m3/h, l=270 mm, PN25 | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
336 | MT25-65 | Měřič tepla DN 65, qp 25 m3/h, l=300 mm, PN25 | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
337 | MT40-80 | Měřič tepla DN 80, qp 40 m3/h, l=300 mm, PN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
338 | MT150-150 | Měřič tepla DN 150, qp 150 m3/h, PN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
339 | 734223713R00 | Kohout kulový s měřicími ventilky, přímý, mosazný, DN 20, , PN 30, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
340 | 734109221R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 250, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04827 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 4.441 | 4.44 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
341 | 734109220R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03277 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.619 | 10.86 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
342 | 734109317R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.6 | 2.6 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Havarijní ventil přírubový | [25 empty] | POP
|  | Montáž stávajícího havarijního ventilu, dodávka TLI | [25 empty] | POP
|  | PN40 DN100 | [25 empty] | POP
343 | 734109314R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.165 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
344 | 734109315R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.57 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
345 | 734109124R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 32, bez dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00319 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.869 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
346 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.102 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
347 | 4223170202R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 15; L = 210 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 10 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
348 | 4223170203R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 20; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 15 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
349 | 4223170204R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 25; L = 230 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 20 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
350 | 4223170205R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 32; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 25 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
351 | 4223170206R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 40; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 32 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
352 | 4223170207R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25/40; DN 50; L = 300 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 40 mm; nevhodné k regulaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
353 | 4223910131R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 65; L = 360 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 50 mm; nevhodné k regulaci | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
354 | 4223910132R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 80; L = 370 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 65 mm; nevhodné k regulaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
355 | 4223910133R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 100; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 80 mm; nevhodné k regulaci | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
356 | 4223910134R | kohout kulový uzavírací armatura pro výměníkové stanice; přivařovací; pro páru; PN 16/25; DN 125; L = 390 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 100 mm; nevhodné k regulaci | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
357 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.278 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
358 | 31946514R1 | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 250 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0314 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
359 | 31946413R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 200,0 mm; vnější D1= 340 mm; V = 32 mm; ČSN 13 1231 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
360 | 31946412R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
361 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
362 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
363 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
364 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
365 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
366 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
367 | 31946405R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 32 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 33,0 mm; vnější D1= 135 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
368 | 31946403R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 20 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 23,0 mm; vnější D1= 105 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
369 | 31948312.AR | příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 148,0 mm; vnější D1= 285 mm; ČSN 13 1325 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
370 | 31948310R | příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 98,0 mm; vnější D1= 220 mm; ČSN 13 1325 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
371 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_
372 | 31946510R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 230 mm; V = 65 mm; ČSN 13 1233 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00628 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
373 | 31946509R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 58 mm; ČSN 13 1233 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00471 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
374 | 31946508R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1233 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
375 | 31946507R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 4 MPa; PN 40; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1233 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
376 | 734173424R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 250, včetně dodávky materiálu | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04393 | 0.53 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.068 | 36.82 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
377 | 734173423R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 200, včetně dodávky materiálu | soubor | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 1.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.402 | 100.88 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
378 | 734173422R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu | soubor | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01894 | 0.72 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.538 | 96.44 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
379 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.58 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.142 | 92.11 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
380 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.38 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.726 | 65.59 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
381 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.56 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.957 | 63.16 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
382 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.78 | 17.16 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
383 | 734173414R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.666 | 9.99 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
384 | 734173413R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.593 | 1.19 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
385 | 734173613R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.603 | 6.03 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
386 | 734173412R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 25, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.468 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
387 | 734173618R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01566 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.789 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
388 | 734173617R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.082 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
389 | 734173616R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00793 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.894 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
390 | 734173614R00 | Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00612 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.676 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
391 | 734890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.575 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
392 | 734163118R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.425 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
393 | 734163119R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04024 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.34 | 2.34 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
394 | 734163122R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 150, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08102 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.297 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
395 | 734163123R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 200, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12092 | 0.36 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.474 | 10.42 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
396 | 734163124R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 250, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17151 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.379 | 4.38 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
397 | 734194224R00 | Klapka přírubová, zavírací a regulační , litinová, PN 16, spoj s navařením přírub, DN 250, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05729 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.326 | 17.3 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
398 | 734194222R00 | Klapka přírubová, zavírací a regulační , litinová, PN 16, spoj s navařením přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02891 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.276 | 19.66 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
399 | 734194221R00 | Klapka přírubová, zavírací a regulační , litinová, PN 16, spoj s navařením přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02471 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.922 | 5.84 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
400 | 734194316R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 50, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00694 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.141 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
401 | 734194317R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00754 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.151 | 0.6 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
402 | 734194318R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00939 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.251 | 1 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
403 | 734194319R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.261 | 1.83 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
404 | 734194321R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.271 | 2.71 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
405 | 734194322R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01435 | 0.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.311 | 3.11 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
406 | 734194323R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 200, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02183 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.472 | 6.14 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
407 | 734233214R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
408 | 734193164R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 250, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09155 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.164 | 1.16 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
409 | 734193163R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 200, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05869 | 0.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.944 | 4.72 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
410 | 734193162R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03536 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.622 | 0.62 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
411 | 734193161R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02418 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.542 | 1.63 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
412 | 734193159R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01734 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.522 | 1.57 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
413 | 734193158R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.502 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
414 | 734193157R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00938 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.302 | 0.6 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
415 | 734233214R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 40, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.83 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_
416 | 734233215R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 30, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.68 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
417 | 734233216R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 2.15 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
418 | 734233218R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 0.42 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
419 | 42251133R1 | Ventil pojistný přírubový, mat. EN-JL1040 DN40/65, PN16 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
420 | PV80-125 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN80/125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
421 | PV65-100 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN65/100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
422 | PV50-80 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN50/80 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
423 | PV40-65 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN40/65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
424 | PV32-50 | Pojistný ventil přírubový PN16, DN32/50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
425 | 42250753R1 | Ventil pojistný přírubový mat. EN-JL1040, DN20/32, PN16 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
426 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.103 | 0.41 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
427 | 734411144R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 250 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 24.38 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0-160°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | [25 empty] | POP
428 | 734411144R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 250 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0-120°C, G1/2", Omin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | [25 empty] | POP
429 | 38832943R1 | Jímka teploměrová vč.návarku G1/2" | kus | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Příprava pro snímač teploty | [25 empty] | POP
430 | 38832943R2 | Jímka teploměrová vč.návarku M27 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Příprava pro spínač teploty | [25 empty] | POP
431 | 734223812R00 | Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 20, , PN 20, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
432 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.52 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
433 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.707 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
434 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.238 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
435 | 734100814R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 150 do DN 200 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.138 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 1.81 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
436 | 734235167R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32x32, PN 35, vnitřní-šroubení, včetně dodávky materiálu | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
437 | 734243412R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
438 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.575 | 12.88 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 442 | [6 empty] | DIL
439 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | Indiv | 0.221 | 221 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
440 | 13890201R | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
441 | R | Uložení potrubí | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.221 | 221 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
442 | 13890201R | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 66.34 | [6 empty] | DIL
443 | 783122711R00 | Nátěr syntetický OK "A" základní, Paulín, (potrubí nad DN150) | m2 | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 6.88 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | (80+26+5)*2 |  | 222 | [23 empty] | VV | 0
444 | 783122210R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.15 | 15 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
445 | 24621591R | Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní; barva: šedá | l | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
446 | 24621554R | Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: červeň rumělková; lesk: lesklý (G1) | l | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
447 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.125 | 37.5 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
448 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.087 | 6.96 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
449 | 222613121R00 | Montáž zapojení měřiče tepla/chladu s komunikací M-Bus/Modbus/IP | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.04 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 1326.94 | [6 empty] | DIL
450 | 230024067R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, 114,3 x 4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.794 | 5.38 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
451 | 230024077R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, 139,7 x 4,5 | kus | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.899 | 199.4 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
452 | 230024088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, 160,3 x 4,5 | kus | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.969 | 169.33 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
453 | 230024102R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 219 x 8 | kus | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.538 | 335.02 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
454 | 230024114R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 273 x 10 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.024 | 75.6 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
455 | 230024123R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 324 x 8 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.957 | 53.23 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
456 | 230023101R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219 x 6,3 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.005 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
457 | 230023088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 160,3 x 4,5 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.565 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
458 | 230023077R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 139,7 x 4,5 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.471 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
459 | 230023067R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 114,3 x 4 | kus | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.322 | 140.13 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
460 | 230023058R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89 x 4 | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.246 | 139.55 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
461 | 230023048R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76 x 3,6 | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.154 | 77.32 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
462 | 230023045R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 60,3 x 2,9 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.027 | 47.24 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
463 | 230023037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 48,3 x 2,6 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.963 | 5.78 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
464 | 230023027R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 38 x 2,9 | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.925 | 61.05 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
465 | 230023021R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 31,8 x 2,9 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.892 | 14.27 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
466 | 230023015R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 25 x 3,2 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.869 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
467 | 230032033R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.472 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
468 | 230032032R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.311 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
469 | 230032031R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 125 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.271 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
470 | 230032030R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.261 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
471 | 230032029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.251 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
472 | 230032028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.151 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
473 | 230032027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
474 | 230032026R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 40 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
475 | 230032025R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 32 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.131 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
476 | 230140172R00 | Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 76 x 3 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.368 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
477 | 230140166R00 | Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 60,3 x 2 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00343 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.915 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
478 | 230140160R00 | Montáž trubních dílů přivařovacích tř.17, 48,3 x 2 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.802 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
479 | 230140042R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 76 x 3 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.681 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
480 | 230140037R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 60,3 x 3 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.555 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
481 | 230140020R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 32 x 2 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.254 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
482 | 230140010R00 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 25 x 2 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.219 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
483 | 230032027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
484 | 230032026R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 40 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.141 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
485 | 230032025R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 32 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.131 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
486 | 230032023R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 20 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.12 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
487 | 230033030R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 100 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.311 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
488 | 230033029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 80 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.271 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
489 | 230033028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 65 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.261 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
490 | 230033027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 50 | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.151 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
491 | 230011123R00 | Montáž trubky ocelové 324 x 8 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.91 | 3.64 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 58.14 | [6 empty] | DIL
492 | 13380515R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
493 | 430861001R00 | Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg | kg | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.02907 | 58.14 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | DIL
494 | 004111020R | Vypracování realizační projektové dokumentace (dle podmínek dotační výzvy - Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění - I.výzva) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL99_
495 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení (dle vyhl.499/2006 ve znění pozdějších předpisů příloha 14) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL99_
496 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL99_
497 | 005-AD | Autorský dozor, KD na stavbě | dny | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
498 | 005-PP | Proplach potrubí | Soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
499 | 005-PZ | Provozní zkoušky 24hod | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
500 | 005-PTZT | Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
501 | 005-TZ | Tlaková zkouška | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
502 | 230VODA | Napuštění horkovodu vodou | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
503 | 230VODA-UPR | Úprava vody inhybitorem koroze, cca 5l/m3 | l | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
504 | MT15-100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN15-DN100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
505 | MT100 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
506 | MT125 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
507 | MT150 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
508 | MT200 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN200 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
509 | MT250 | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
510 | UT-PA15-100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN15-100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
511 | UT-PA100 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. ., DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
512 | UT-PA125 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
513 | UT-PA150 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
514 | UT-PA200 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN200 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
515 | UT-PA250 | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
516 | VT15-100 | Vizuální kontrola (NT) do DN100) | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
517 | VT100 | Vizuální kontrola (NT) DN100 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
518 | VT125 | Vizuální kontrola (NT) DN125 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
519 | VT150 | Vizuální kontrola (NT) DN150 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
520 | VT200 | Vizuální kontrola (NT) DN200 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
521 | VT250 | Vizuální kontrola (NT) DN250 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
522 | R | Vizuální kontrola 100% | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
523 | R | Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st., příp. 2x dle ČSN EN ISO 23 278 | kpl | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
524 | R | Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. , příp. 2 dle ČSN EN ISO 11666 | kpl | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL12_1
525 | 220890202R00 | Revize | Soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1 | 9 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
526 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL99_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu